## ANOLOG INPUT-C1
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | 2/4 WIRE | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | PT-1103 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g |  | FAIB1 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 5 | MC-01 (R) | RAITB01 | 1 | 2 | T1
2 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | PT-1104 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB1 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 6 | MC-01 (R) | RAITB01 | 3 | 4 | T1
3 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | LT-1103 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB2 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 7 | MC-01 (R) | RAITB01 | 5 | 6 | T1
4 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | PT-1102 | BOOT TANK T-001 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | (-)50 | 200 | mmWC | 200 | mmWC | MC-01 (F) | MC-01 (F) | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 8 | MC-01 (R) | RAITB01 | 7 | 8 | T1
5 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | TT-1106 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB3 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 9 | MC-01 (R) | RAITB01 | 9 | 10 | T1 | TT-1101
D | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1101 | LT-1104 | ROCK PHOSPHATE EXISTING HOOPER | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB3 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 10 | MC-01 (R) | RAITB01 | 11 | 12 | T1
7 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | PT-1105 | TRAVELLING DEN TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB4 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 11 | MC-01 (R) | RAITB01 | 13 | 14 | T1
8 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | TT-1105 | TRAVELLING DEN TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB4 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 12 | MC-01 (R) | RAITB01 | 15 | 16 | T1
9 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | TT-1102 | SCRUBBER 1 TO SCRUBER 2 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB5 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 13 | MC-01 (R) | RAITB01 | 17 | 18 | T1
10 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | PT-1107 | SCRUBBER 2 TO SCRUBER 3 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB5 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 14 | MC-01 (R) | RAITB01 | 19 | 20 | T1
11 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | TT-1103 | SCRUBBER 2 TO SCRUBER 3 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB6 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 15 | MC-01 (R) | RAITB01 | 21 | 22 | T1
12 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | PT-1108 | ON SCRUBBER 3 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB6 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 16 | MC-01 (R) | RAITB01 | 23 | 24 | T1
13 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | PT-1109 | SCRUBBER 3 TO SSP STACK | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB7 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 17 | MC-01 (R) | RAITB01 | 25 | 26 | T1
14 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | EM279-PID-1102 | TT-1104 | SCRUBBER 3 TO SSP STACK | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB7 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 18 | MC-01 (R) | RAITB01 | 27 | 28 | T1
15 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB8 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT1 | 19 | MC-01 (R) | RAITB01 | 29 | 30 | T1 | AI-15K001
16 | AI-NR |  | C1L1M01_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB8 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT1 | 20 | MC-01 (R) | RAITB01 | 31 | 32 | T1 | AI-15K002
17 | AI-NR | 2 | C1L1M02_AI | EM279-PID-1101 | LT-1105 | DRAIN PIT | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB9 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 5 | MC-01 (R) | RAITB02 | 1 | 2 | T1
18 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | TT-1507 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB9 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 6 | MC-01 (R) | RAITB02 | 3 | 4 | T1
19 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | FT-1511 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 7 | MC-01 (R) | RAITB02 | 5 | 6 | T1
20 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | PT-1501 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | - | 3 | 2 | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB10 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 8 | MC-01 (R) | RAITB02 | 7 | 8 | T1
21 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | TT-1502 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 9 | MC-01 (R) | RAITB02 | 9 | 10 | T1
22 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | PT-1502 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | - | 3.5 | 1.5 | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 20 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB11 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 10 | MC-01 (R) | RAITB02 | 11 | 12 | T1
23 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | PT-101 | SETTLING CHAMBER | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 11 | MC-01 (R) | RAITB02 | 13 | 14 | T1
24 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | TT-1501 | DRYING DRUM TO TWIN CYCLONE | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 100 | 40 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-01 (F) | FAIB12 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 12 | MC-01 (R) | RAITB02 | 15 | 16 | T1
25 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | LT-1502 | ON 15Z002A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 13 | MC-01 (R) | RAITB02 | 17 | 18 | T1
26 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | LT-1504 | ON 15Z002B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB13 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 14 | MC-01 (R) | RAITB02 | 19 | 20 | T1
27 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | FT-1505 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 2500 | 320 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 4000 | Kg/hr | 4000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB14 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 15 | MC-01 (R) | RAITB02 | 21 | 22 | T2
28 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | DPT-1503 | DIFF. CYCLONE KNOCKER AND SCRUBBER TOWER | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 250 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 300 | mmWC | 300 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB14 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 16 | MC-01 (R) | RAITB02 | 23 | 24 | T1
29 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | DPT-1504 | DIFF. CYCLONE KNOCKER AND SCRUBBER TOWER | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 250 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 300 | mmWC | 300 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 17 | MC-01 (R) | RAITB02 | 25 | 26 | T1
30 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | FT-1504 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 1850 | 350 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 3000 | Kg/hr | 3000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB15 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 18 | MC-01 (R) | RAITB02 | 27 | 28 | T2
31 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | EM279-PID-1501 | TT-1595 | Reducer temperature-Granulator | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT2 | 19 | MC-01 (R) | RAITB02 | 29 | 30 | T1
32 | AI-NR |  | C1L1M02_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB16 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT2 | 20 | MC-01 (R) | RAITB02 | 31 | 32 | T1 | AI-15K003
33 | AI-NR | 3 | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | LT-1503 | ON 15Z003A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 5 | MC-01 (R) | RAITB03 | 1 | 2 | T1
34 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | LT-1505 | ON 15Z0023B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % | 100 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB17 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 6 | MC-01 (R) | RAITB03 | 3 | 4 | T1
35 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | FT-1506 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 1850 | 460 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 3000 | Kg/hr | 3000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB18 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 7 | MC-01 (R) | RAITB03 | 5 | 6 | T2
36 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | FT-1507 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 2050 | 550 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 4000 | Kg/hr | 4000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB18 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 8 | MC-01 (R) | RAITB03 | 7 | 8 | T2
37 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | FT-1508 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 160 | 45 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 300 | Kg/hr | 300 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB19 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 9 | MC-01 (R) | RAITB03 | 9 | 10 | T2
38 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | FT-1509 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 4300 | 990 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 6000 | Kg/hr | 6000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB19 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 10 | MC-01 (R) | RAITB03 | 11 | 12 | T2
39 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | FT-1510 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 4300 | 1200 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 6000 | Kg/hr | 6000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB20 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 11 | MC-01 (R) | RAITB03 | 13 | 14 | T2
40 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | DPT-1505 | DIFF. CYCLONE KNOCKER AND SCRUBBER TOWER | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 250 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 300 | mmWC | 300 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB20 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 12 | MC-01 (R) | RAITB03 | 15 | 16 | T1
41 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1502 | WE-1501 | COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 13 | MC-01 (R) | RAITB03 | 17 | 18 | T1
42 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1502 | WE-1503 | SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB21 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 14 | MC-01 (R) | RAITB03 | 19 | 20 | T1
43 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1502 | WE-1502 | RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 15 | MC-01 (R) | RAITB03 | 21 | 22 | T1
44 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | PT-1584 | Pressure Transmitter | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB22 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 16 | MC-01 (R) | RAITB03 | 23 | 24 | T1
45 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | PH-1501 | PH transmitter | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 17 | MC-01 (R) | RAITB03 | 25 | 26 | T1
46 | AI-NR |  | C1L1M03_AI |  | PT-1585 | Pressure Transmitter | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB23 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 18 | MC-01 (R) | RAITB03 | 27 | 28 | T1
47 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 |  | AI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB24 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT3 | 19 | MC-01 (R) | RAITB03 | 29 | 30 | T1
48 | AI-NR |  | C1L1M03_AI | EM279-PID-1501 | TT-1593 | Granulator Motor winding temprature | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 |  | AI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB24 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT3 | 20 | MC-01 (R) | RAITB03 | 31 | 32 | T1
49 | AI-NR | 4 | C1L1M04_AI | EM279-PID-1501 | PH-1502 | PH transmitter | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 5 | MC-01 (R) | RAITB04 | 1 | 2 | T1
50 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-1502 | 15HOO1 | SSP FEED BELT VFD SPEED REFERENCE | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB25 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 6 | MC-01 (R) | RAITB04 | 3 | 4 | T2
51 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | SPARE |  | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB26 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 7 | MC-01 (R) | RAITB04 | 5 | 6 | T2
52 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | SPARE |  | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB26 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 8 | MC-01 (R) | RAITB04 | 7 | 8 | T2
53 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | LT-5001 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK | DCS | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 9 | MC-01 (R) | RAITB04 | 9 | 10 | T1
54 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | LT-5002 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK | DCS | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB27 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 10 | MC-01 (R) | RAITB04 | 11 | 12 | T1
55 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | LT-5003 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK | DCS | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 11 | MC-01 (R) | RAITB04 | 13 | 14 | T1
56 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | TT-5300 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB28 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 12 | MC-01 (R) | RAITB04 | 15 | 16 | T1
57 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | AT-5300 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 13 | MC-01 (R) | RAITB04 | 17 | 18 | T1
58 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | AT-5301 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB29 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 14 | MC-01 (R) | RAITB04 | 19 | 20 | T1
59 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | AT-5302 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 15 | MC-01 (R) | RAITB04 | 21 | 22 | T1
60 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | PT-5301 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB30 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 16 | MC-01 (R) | RAITB04 | 23 | 24 | T1
61 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-5301 | TT-5301 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 17 | MC-01 (R) | RAITB04 | 25 | 26 | T1
62 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | 0 | TT-5500 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB31 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 18 | MC-01 (R) | RAITB04 | 27 | 28 | T1
63 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | EM279-PID-1501 | TT-1594 | Pinion bearing temperature-Granulator | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT4 | 19 | MC-01 (R) | RAITB04 | 29 | 30 | T1
64 | AI-NR |  | C1L1M04_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB32 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT4 | 20 | MC-01 (R) | RAITB04 | 31 | 32 | T2
65 | AI-NR | 5 | C1L1M05_AI | 0 | FT-5500 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB33 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 5 | MC-01 (R) | RAITB05 | 1 | 2 | T1
66 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | 0 | PT-5501 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB33 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 6 | MC-01 (R) | RAITB05 | 3 | 4 | T1
67 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | 0 | TT-5501 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB34 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 7 | MC-01 (R) | RAITB05 | 5 | 6 | T1
68 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | 0 | FT-5501 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB34 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 8 | MC-01 (R) | RAITB05 | 7 | 8 | T1
69 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | 0 | PT-5503 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB35 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 9 | MC-01 (R) | RAITB05 | 9 | 10 | T1
70 | AI-NR |  | C1L1M05_AI |  | Comp-1 | Motor Current Indication | DCS | COMPRESSOR | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB35 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 10 | MC-01 (R) | RAITB05 | 11 | 12 | T1
71 | AI-NR |  | C1L1M05_AI |  | Comp-2 | Motor Current Indication | DCS | COMPRESSOR | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB36 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 11 | MC-01 (R) | RAITB05 | 13 | 14 | T1
72 | AI-NR |  | C1L1M05_AI |  | Comp-3 | Motor Current Indication | DCS | COMPRESSOR | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB36 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 12 | MC-01 (R) | RAITB05 | 15 | 16 | T1
73 | AI-NR |  | C1L1M05_AI |  | Comp-4 | Motor Current Indication | DCS | COMPRESSOR | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB37 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 13 | MC-01 (R) | RAITB05 | 17 | 18 | T1
74 | AI-NR |  | C1L1M05_AI |  | Comp-5 | Motor Current Indication | DCS | COMPRESSOR | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB37 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 14 | MC-01 (R) | RAITB05 | 19 | 20 | T1
75 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | SPARE |  |  |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB38 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 15 | MC-01 (R) | RAITB05 | 21 | 22 | T1
76 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | SPARE |  |  |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB38 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 16 | MC-01 (R) | RAITB05 | 23 | 24 | T1
77 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | TG-1105 |  |  |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB39 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 17 | MC-01 (R) | RAITB05 | 25 | 26 | T1 | TG-1105
78 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB39 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 18 | MC-01 (R) | RAITB05 | 27 | 28 | T1
79 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB40 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT5 | 19 | MC-01 (R) | RAITB05 | 29 | 30 | T1
80 | AI-NR |  | C1L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB40 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT5 | 20 | MC-01 (R) | RAITB05 | 31 | 32 | T1
81 | AI-NR | 6 | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB41 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 5 | MC-01 (R) | RAITB06 | 1 | 2 | T1
82 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB41 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 6 | MC-01 (R) | RAITB06 | 3 | 4 | T1
83 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB42 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 7 | MC-01 (R) | RAITB06 | 5 | 6 | T1
84 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB42 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 8 | MC-01 (R) | RAITB06 | 7 | 8 | T1
85 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB43 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 9 | MC-01 (R) | RAITB06 | 9 | 10 | T1
86 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB43 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 10 | MC-01 (R) | RAITB06 | 11 | 12 | T1
87 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1000 | Silo 1A | DCS | EXIS SILO -1 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB44 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 11 | MC-01 (R) | RAITB06 | 13 | 14 | T2
88 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1001 | Silo 1B | DCS | EXIS SILO -1 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB44 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 12 | MC-01 (R) | RAITB06 | 15 | 16 | T2
89 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1002 | Silo 2A | DCS | EXIS SILO -2 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB45 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 13 | MC-01 (R) | RAITB06 | 17 | 18 | T2
90 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1003 | Silo 2B | DCS | EXIS SILO -2 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB45 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 14 | MC-01 (R) | RAITB06 | 19 | 20 | T2
91 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1004 | Silo 3A | DCS | EXIS SILO -3 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB46 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 15 | MC-01 (R) | RAITB06 | 21 | 22 | T2
92 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1005 | Silo 3B | DCS | EXIS SILO -3 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB46 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 16 | MC-01 (R) | RAITB06 | 23 | 24 | T2
93 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1006 | Silo 4A | DCS | EXIS SILO -4 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB47 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 17 | MC-01 (R) | RAITB06 | 25 | 26 | T2
94 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | 0 | LT-1007 | Silo 4B | DCS | EXIS SILO -4 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB47 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 18 | MC-01 (R) | RAITB06 | 27 | 28 | T2
95 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB48 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT6 | 19 | MC-01 (R) | RAITB06 | 29 | 30 | T2
96 | AI-NR |  | C1L1M06_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB48 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT6 | 20 | MC-01 (R) | RAITB06 | 31 | 32 | T2
97 | AI-NR | 7 | C1L1M07_AI | 0 | LT-1008 | Silo 5A | DCS | EXIS SILO -5 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB49 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 5 | MC-01 (R) | RAITB07 | 1 | 2 | T2
98 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | 0 | LT-1009 | Silo 5B | DCS | EXIS SILO -5 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB49 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 6 | MC-01 (R) | RAITB07 | 3 | 4 | T2
99 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | 0 | LT-1010 | Silo 6A | DCS | EXIS SILO -6 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB50 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 7 | MC-01 (R) | RAITB07 | 5 | 6 | T2
100 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | 0 | LT-1011 | Silo 6B | DCS | EXIS SILO -6 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB50 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 8 | MC-01 (R) | RAITB07 | 7 | 8 | T2
101 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 9 | MC-01 (R) | RAITB07 | 9 | 10 | T1
102 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB51 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 10 | MC-01 (R) | RAITB07 | 11 | 12 | T1
103 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 11 | MC-01 (R) | RAITB07 | 13 | 14 | T1
104 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB52 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 12 | MC-01 (R) | RAITB07 | 15 | 16 | T1
105 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 13 | MC-01 (R) | RAITB07 | 17 | 18 | T1
106 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB53 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 14 | MC-01 (R) | RAITB07 | 19 | 20 | T1
107 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 15 | MC-01 (R) | RAITB07 | 21 | 22 | T1
108 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB54 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 16 | MC-01 (R) | RAITB07 | 23 | 24 | T1
109 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 17 | MC-01 (R) | RAITB07 | 25 | 26 | T1
110 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB55 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 18 | MC-01 (R) | RAITB07 | 27 | 28 | T1
111 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB56 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT7 | 19 | MC-01 (R) | RAITB07 | 29 | 30 | T1
112 | AI-NR |  | C1L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB56 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT7 | 20 | MC-01 (R) | RAITB07 | 31 | 32 | T2
113 | AI-NR | 8 | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1102 | 11P002A CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB57 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 5 | MC-01 (R) | RAITB08 | 1 | 2 | T1
114 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1122 | 11P002B CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB57 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 6 | MC-01 (R) | RAITB08 | 3 | 4 | T1
115 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1103 | 11P003A CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB58 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 7 | MC-01 (R) | RAITB08 | 5 | 6 | T1
116 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1105 | 11H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB58 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 8 | MC-01 (R) | RAITB08 | 7 | 8 | T1
117 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1104 | 11H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB59 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 9 | MC-01 (R) | RAITB08 | 9 | 10 | T1
118 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1106 | 11H004 SCREW CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB59 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 10 | MC-01 (R) | RAITB08 | 11 | 12 | T1
119 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1101 | XA-1117 | 10U002-K01 BAG FILTER EXAUST FAN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB60 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 11 | MC-01 (R) | RAITB08 | 13 | 14 | T1
120 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1102 | XA-1111 | 11U001-A01 RP DEN | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB60 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 12 | MC-01 (R) | RAITB08 | 15 | 16 | T1
121 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1102 | XA-1112 | 11U001-A02 MIXER | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB61 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 13 | MC-01 (R) | RAITB08 | 17 | 18 | T1
122 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1102 | XA-1113 | 11U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB61 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 14 | MC-01 (R) | RAITB08 | 19 | 20 | T1
123 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1102 | XA-1114 | 11U001-A04 DEN CUTTER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB62 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 15 | MC-01 (R) | RAITB08 | 21 | 22 | T1
124 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | EM279-PID-1102 | XA-1107 | 11P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB62 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 16 | MC-01 (R) | RAITB08 | 23 | 24 | T1
125 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | SPARE | SPARE | 15K003-DEDUSTING FAN | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB63 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 17 | MC-01 (R) | RAITB08 | 25 | 26 | T1
126 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS CURRENT | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB63 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 18 | MC-01 (R) | RAITB08 | 27 | 28 | T1
127 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | SPARE | SPARE | combustion air fan | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB64 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT8 | 19 | MC-01 (R) | RAITB08 | 29 | 30 | T1
128 | AI-NR |  | C1L1M08_AI | SPARE | 1116 | RAV FOR BF SSP 1 | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB64 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT8 | 20 | MC-01 (R) | RAITB08 | 31 | 32 | T1
129 | AI-NR | 9 | C1L1M09_AI | EM279-PID-1102 | XA-1108 | 11P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB65 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 5 | MC-01 (R) | RAITB09 | 1 | 2 | T1
130 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1102 | XA-1109 | 11P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB65 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 6 | MC-01 (R) | RAITB09 | 3 | 4 | T1
131 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1102 | XA-1110 | 11P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB66 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 7 | MC-01 (R) | RAITB09 | 5 | 6 | T1
132 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1102 | XA-1150 | 11K001-TAIL GAS FAN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB66 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 8 | MC-01 (R) | RAITB09 | 7 | 8 | T1
133 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1102 | XA-1121 | DRAIN PIT PUMP | DCS-MCC | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB67 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 9 | MC-01 (R) | RAITB09 | 9 | 10 | T1
134 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1503 | 15P003A/B CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB67 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 10 | MC-01 (R) | RAITB09 | 11 | 12 | T1
135 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1504 | 15H004 INCLINED CONVEYOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB68 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 11 | MC-01 (R) | RAITB09 | 13 | 14 | T1
136 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1505 | 15H005 DRYER ELEVATOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB68 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 12 | MC-01 (R) | RAITB09 | 15 | 16 | T1
137 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1501 | 15P001 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB69 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 13 | MC-01 (R) | RAITB09 | 17 | 18 | T1
138 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1502 | 15P002 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB69 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 14 | MC-01 (R) | RAITB09 | 19 | 20 | T1
139 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1527 | 15P002 CURRENT INDICATION DRYING DRU | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB70 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 15 | MC-01 (R) | RAITB09 | 21 | 22 | T1
140 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1528 | 15P002 CURRENT INDICATION GRANULATOR DRUM | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB70 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 16 | MC-01 (R) | RAITB09 | 23 | 24 | T1
141 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1506 | 15K001 GRANULATOR OFF GAS EVACUATOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB71 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 17 | MC-01 (R) | RAITB09 | 25 | 26 | T1
142 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1520 | 15P004 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB71 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 18 | MC-01 (R) | RAITB09 | 27 | 28 | T1
143 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | SPARE | SPARE | 15P003 B CURRENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB72 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT9 | 19 | MC-01 (R) | RAITB09 | 29 | 30 | T1
144 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB72 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT9 | 20 | MC-01 (R) | RAITB09 | 31 | 32 | T1
145 | AI-NR | 10 | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1521 | 15P005 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB73 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 5 | MC-01 (R) | RAITB10 | 1 | 2 | T1
146 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1501 | XA-1522 | 15K002 DRYER FLUE gas MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB73 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 6 | MC-01 (R) | RAITB10 | 3 | 4 | T1
147 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1502 | XA-1507 | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB74 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 7 | MC-01 (R) | RAITB10 | 5 | 6 | T1
148 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1502 | XA-1508 | 15H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB74 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 8 | MC-01 (R) | RAITB10 | 7 | 8 | T1
149 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1502 | XA-1509 | 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB75 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 9 | MC-01 (R) | RAITB10 | 9 | 10 | T1
150 | AI-NR |  | C1L1M09_AI | EM279-PID-1502 | XA-1510 | 15A001 CRUSHER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB75 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 10 | MC-01 (R) | RAITB10 | 11 | 12 | T1
151 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1511 | 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB76 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 11 | MC-01 (R) | RAITB10 | 13 | 14 | T1
152 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1513 | 15A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR CURRENT INDICATION / SSP LUMPER | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB76 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 12 | MC-01 (R) | RAITB10 | 15 | 16 | T1
153 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1512 | 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB77 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 13 | MC-01 (R) | RAITB10 | 17 | 18 | T1
154 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-1501 | VFD-1501 | VFD Speed Ref.(15K001) | DCS-MCC | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB77 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 14 | MC-01 (R) | RAITB10 | 19 | 20 | T1
155 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-1501 | VFD-1502 | VFD Speed Ref.(15K002) | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB78 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 15 | MC-01 (R) | RAITB10 | 21 | 22 | T1
156 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-5001 | XA-5002 | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB78 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 16 | MC-01 (R) | RAITB10 | 23 | 24 | T1
157 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-5001 | XA-5003 | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB79 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 17 | MC-01 (R) | RAITB10 | 25 | 26 | T1
158 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | EM279-PID-5001 | XA-5004 | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB79 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 18 | MC-01 (R) | RAITB10 | 27 | 28 | T1
159 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB80 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT10 | 19 | MC-01 (R) | RAITB10 | 29 | 30 | T1
160 | AI-NR |  | C1L1M10_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB80 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT10 | 20 | MC-01 (R) | RAITB10 | 31 | 32 | T1
161 | AI-NR | 11 | C1L1M11_AI | EM279-PID-5001 | XA-5005 | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB81 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 5 | MC-01 (R) | RAITB11 | 1 | 2 | T1
162 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | EM279-PID-5001 | XA-5006 | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB81 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 6 | MC-01 (R) | RAITB11 | 3 | 4 | T1
163 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | EM279-PID-5001 | XA-5001 | 50P004 SA PRIMING PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB82 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 7 | MC-01 (R) | RAITB11 | 5 | 6 | T1
164 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | EM279-PID-5301 | XA-5301 | P53001A COOLING WATER PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB82 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 8 | MC-01 (R) | RAITB11 | 7 | 8 | T1
165 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | EM279-PID-5301 | XA-5302 | P53001B COOLING WATER PUMP MOTOR CURRENT STATUS | DCS-MCC | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB83 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 9 | MC-01 (R) | RAITB11 | 9 | 10 | T1
166 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | EM279-PID-1101 | VFD-1100 | VFD Speed Ref. WEIGH FEEDER | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB83 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 10 | MC-01 (R) | RAITB11 | 11 | 12 | T1
167 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | GRANULAOR OFF GAS RPM | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB84 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 11 | MC-01 (R) | RAITB11 | 13 | 14 | T1
168 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | XA-1517 | FD FAN CURRENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB84 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 12 | MC-01 (R) | RAITB11 | 15 | 16 | T1
169 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB85 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 13 | MC-01 (R) | RAITB11 | 17 | 18 | T1
170 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB85 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 14 | MC-01 (R) | RAITB11 | 19 | 20 | T1
171 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB86 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 15 | MC-01 (R) | RAITB11 | 21 | 22 | T1
172 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB86 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 16 | MC-01 (R) | RAITB11 | 23 | 24 | T1
173 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB87 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 17 | MC-01 (R) | RAITB11 | 25 | 26 | T1
174 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB87 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 18 | MC-01 (R) | RAITB11 | 27 | 28 | T1
175 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB88 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT11 | 19 | MC-01 (R) | RAITB11 | 29 | 30 | T1
176 | AI-NR |  | C1L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB88 | 5 | 4 | 9 | 8 | MC-01 (F) | BT11 | 20 | MC-01 (R) | RAITB11 | 31 | 32 | T1
177 | AI-R | 12 | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | FT-1102 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | - | 2100 | 1700 | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 8000 | Kg/hr | 1000 | mmWC | MC-01 (F) | FAIB89 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 5 | MC-01 (R) | RAITB12 | 1 | 2 | T4
178 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | FT-1101 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U1 | 4W:4-20mA | - | 6000 | 5500 | - | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 7000 | Kg/hr | 7000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB90 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 6 | MC-01 (R) | RAITB12 | 3 | 4 | T5
179 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | LT-1101 | ON SETTLING PIT | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB91 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 7 | MC-01 (R) | RAITB12 | 5 | 6 | T4
180 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | PT-1101 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB92 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 8 | MC-01 (R) | RAITB12 | 7 | 8 | T4
181 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | FT-1103 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB93 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 9 | MC-01 (R) | RAITB12 | 9 | 10 | T5
182 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | WE-1101 | ON BELT WEIGHT FEEDER | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB94 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 10 | MC-01 (R) | RAITB12 | 11 | 12 | T4
183 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1101 | SPARE |  | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB95 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 11 | MC-01 (R) | RAITB12 | 13 | 14 | T4
184 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1102 | PT-1106 | SCRUBBER 1 TO SCRUBER 2 | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB96 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 12 | MC-01 (R) | RAITB12 | 15 | 16 | T4
185 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1102 | LT-1102 | ON SCRUBBER SUMP | DCS | SSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-01 (F) | FAIB97 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 13 | MC-01 (R) | RAITB12 | 17 | 18 | T4
186 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1501 | TT-1503 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB98 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 14 | MC-01 (R) | RAITB12 | 19 | 20 | T4
187 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1501 | FT-1502 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS | ASSP U1 | 4W:4-20mA | 0 | 5700 | 570 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 7000 | Kg/hr | 7000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB99 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 15 | MC-01 (R) | RAITB12 | 21 | 22 | T5
188 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1501 | LT-1501 | ON EMERGENCY PIT | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % | 4000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB100 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 16 | MC-01 (R) | RAITB12 | 23 | 24 | T4
189 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1501 | FT-1501 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 525 | 450 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 1000 | Kg/hr | 1000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAIB101 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 17 | MC-01 (R) | RAITB12 | 25 | 26 | T4
190 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-1501 | FT-1503 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB102 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 18 | MC-01 (R) | RAITB12 | 27 | 28 | T4
191 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-5001 | PT-5001 | TO BOOT TANK FOR SULPHURIC ACID | DCS | SA U | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-01 (F) | FAIB103 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 19 | MC-01 (R) | RAITB12 | 29 | 30 | T4
192 | AI-R |  | C1L1M12_AI | EM279-PID-5301 | LT-5301 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB104 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT12 | 20 | MC-01 (R) | RAITB12 | 31 | 32 | T4
193 | AI-R | 13 | C1L1M13_AI | 0 | PT-5500 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB105 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 5 | MC-01 (R) | RAITB13 | 1 | 2 | T4
194 | AI-R |  | C1L1M13_AI | 0 | PT-5502 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAIB106 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 6 | MC-01 (R) | RAITB13 | 3 | 4 | T4
195 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB107 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 7 | MC-01 (R) | RAITB13 | 5 | 6 | T4
196 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB108 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 8 | MC-01 (R) | RAITB13 | 7 | 8 | T4
197 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB109 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 9 | MC-01 (R) | RAITB13 | 9 | 10 | T4
198 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB110 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 10 | MC-01 (R) | RAITB13 | 11 | 12 | T4
199 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB111 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 11 | MC-01 (R) | RAITB13 | 13 | 14 | T4
200 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB112 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 12 | MC-01 (R) | RAITB13 | 15 | 16 | T4
201 | AI-R |  | C1L1M13_AI | EM279-PID-1501 | VFD-15D001 | Granulator-VFD Feedback | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB113 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 13 | MC-01 (R) | RAITB13 | 17 | 18 | T4
202 | AI-R |  | C1L1M13_AI | EM279-PID-1501 | VFD-15D002 | Dryer-VFD Feedback | DCS | ASSP U1 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB114 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 14 | MC-01 (R) | RAITB13 | 19 | 20 | T4
203 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB115 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 15 | MC-01 (R) | RAITB13 | 21 | 22 | T4
204 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB116 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 16 | MC-01 (R) | RAITB13 | 23 | 24 | T4
205 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB117 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 17 | MC-01 (R) | RAITB13 | 25 | 26 | T4
206 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB118 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 18 | MC-01 (R) | RAITB13 | 27 | 28 | T4
207 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB119 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 19 | MC-01 (R) | RAITB13 | 29 | 30 | T5
208 | AI-R |  | C1L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AI-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAIB120 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-01 (F) | BT13 | 20 | MC-01 (R) | RAITB13 | 31 | 32 | T5

## ANOLOG OUTPUT-C1
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG.UNIT | CALIBRATION RANGE | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | OUTS SIDE TB DETAILS |  | INPUT SIDE TB DETAILS |  | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | Template No | REMARKS
1 | AO-R | 1 | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | FCV-1102 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB1 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 1 | 2 | T6
2 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | FCV-1101 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB2 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 3 | 4 | T6
3 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | LCV-1101 | SCRUBBER LIQUOR TO SETTLING PIT | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB3 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 5 | 6 | T6
4 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | PCV-1101 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB4 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 7 | 8 | T6
5 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | FCV-1103 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB5 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 9 | 10 | T6
6 | AO-R |  | C1L1M01_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB6 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 11 | 12 | T6 | WEIGH FEEDER - FLOW RATE S.P
7 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1101 | LCV-1106 | SCRUBBER LIQUOR TO SETTLING PIT | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB7 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 13 | 14 | T6
8 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1102 | PCV-1106 | SCRUBBER SUMP TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB8 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 15 | 16 | T6
9 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1102 | LCV-1102 | PROCESS WATER TO SCRUBBER 3 | DCS | SSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB9 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 17 | 18 | T6
10 | AO-R |  | C1L1M01_AO | SPARE | PT-1517 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 19 | 20 | T6 | PT-1517(DRYER FAN)
11 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1501 | TCV-1503A | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 21 | 22 | T6
12 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1501 | TCV-1503B | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 23 | 24 | T6
13 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1501 | FCV-1502 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Kg/hr | MC-01 (F) | FAOB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 25 | 26 | T6
14 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1501 | FCV-1501 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 27 | 28 | T6
15 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1501 | FCV-1503 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 29 | 30 | T6
16 | AO-R |  | C1L1M01_AO | EM279-PID-1502 | 15HOO1 | SSP FEED BELT VFD SPEED RATE | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB01 | 31 | 32 | T6
17 | AO-R | 2 | C1L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 1 | TB2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 1 | 2 | T6 | GRANULATOR SET POINT
18 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-5001 | PCV-5001 | TO BOOT TANK FOR SULPHURIC ACID | DCS | SA U | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 2 | TB2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 3 | 4 | T6
19 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-5301 | LCV-5301 | COOLING TOWER PACKAGE | DCS | COOLING WATER | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 3 | TB2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 5 | 6 | T6
20 | AO-R |  | C1L1M02_AO | 0 | PCV-5500 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 4 | TB2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 7 | 8 | T6
21 | AO-R |  | C1L1M02_AO | 0 | PCV-5501 | AIR DRYER PACKAGE | DCS | IA & DRYER | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 5 | TB2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 9 | 10 | T6
22 | AO-R |  | C1L1M02_AO |  | COMP1 |  | DCS | COMPRESSOR | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 6 | TB2 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 11 | 12 | T6
23 | AO-R |  | C1L1M02_AO |  | COMP2 |  | DCS | COMPRESSOR | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 7 | TB2 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 13 | 14 | T6
24 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-1501 | VFD-1501 | 15K001 Fan motor VFD Set Point | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 8 | TB2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 15 | 16 | T6
25 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-1501 | VFD-1502 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 9 | TB2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-01 (F) | FAOB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 17 | 18 | T6
26 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-1501 | VFD-15D001 | Granulator-VFD Set Point | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 10 | TB2 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 19 | 20 | T6
27 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-1501 | VFD-15D002 | Dryer-VFD Set Point | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 11 | TB2 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 21 | 22 | T6
28 | AO-R |  | C1L1M02_AO | EM279-PID-1101 | VFD-1100 | WEIGH FEEDER VFD | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 12 | TB2 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 23 | 24 | T6 | 15K001
29 | AO-R |  | C1L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 13 | TB2 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 25 | 26 | T6 | 15K002
30 | AO-R |  | C1L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 14 | TB2 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 27 | 28 | T6 | 15K003
31 | AO-R |  | C1L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 15 | TB2 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 29 | 30 | T6 | TG-1105
32 | AO-R |  | C1L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01 (F) | C1 | LINK1 | AO-R2 | 16 | TB2 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-01 (F) | FAOB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-01 (R) | RAOTB02 | 31 | 32 | T6

## DIGITAL INPUT-C1
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DSC TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | TB CABINET | TB NO. | TB (+) | TB (-) | TB CABINET | TB NO. | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | ZSC-1101 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-02 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
2 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | ZSO-1101 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-02 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
3 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | WE-1105 | WEIGH FEEDER - READY | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-02 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T7 | WEIGH FEEDER
4 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | WE-1105 | WEIGH FEEDER -EMERGENCY STOP | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T7 | WEIGH FEEDER
5 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | WE-1105 | WEIGH FEEDER-LOCAL REMOTE START/STOP | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-02 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T7 | WEIGH FEEDER
6 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | ZSS-1104 | ROCK FEEDING ELEVATOR | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-02 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
7 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | ZSS-1106 | SCREW CONVEYOR | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-02 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
8 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | MOVO-1116 | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 OPEN FEEDBACK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-02 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T7 | W.F TOTALISER
9 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | MOVC-1116 | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 CLOSE FEEDBACK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-02 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T7 | W.F BSS
10 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1102 | XL-1116 (MOV-1116) | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 TRIP STATUS | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-02 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
11 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | ZSS-1116 | ROTARY VALVE MOTOR BAG FILTER | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-02 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
12 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | TMRF-1101 | TMR F/B ON | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-02 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
13 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | TMRP-1101 | TMR PURGE ON | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-02 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
14 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | MOVO-1118 | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE OPEN FEEDBACK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-02 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
15 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | MOVC-1118 | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE CLOSE FEEDBACK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-02 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
16 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | XL-1118 (MOV-1118) | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE RUNNUNG | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-02 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
17 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-02 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
18 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-02 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
19 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-02 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
20 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-02 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
21 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-02 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
22 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-02 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
23 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-02 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
24 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-02 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
25 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1502 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-02 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
26 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1102 | ZSC-1105 | TAIL GAS PNEUMATIC DAMPER | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-02 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
27 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1102 | ZSO-1105 | TAIL GAS PNEUMATIC DAMPER | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-02 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
28 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | EM279-PID-1101 | XL-1105 | 11H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR RUNNING STATUS | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
29 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-02 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
30 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-02 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
31 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-02 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
32 | DI-NR |  | C1L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-02 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
33 | DI-NR | 2 | C1L2M02_DI | EM279-PID-1102 | VXI-1101 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-DE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-02 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
34 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1102 | VXI-1105 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-DE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-02 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T7 | VXI-1505
35 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1102 | VXI-1102 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-NDE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-02 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
36 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1102 | VXI-1106 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-NDE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T7 | VXI-1506
37 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-02 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
38 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-02 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
39 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSS-1504 | ZERO SPEED FOR 15H004 INCLINED CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-02 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
40 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSS-1502 | ZERO SPEED FOR 15H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-02 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
41 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | PCS-1504 | PULL CHORD FOR 15H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-02 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
42 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | BSS-1504 | BELT SWAY SWITCH FOR 15H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-02 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
43 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VXI-1501 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-02 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
44 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VYI-1501 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-02 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
45 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VXI-1502 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-02 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
46 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VYI-1502 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-02 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
47 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSC-1523 | PNEUMATIC DAMPER (15K001) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-02 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
48 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSO-1523 | PNEUMATIC DAMPER (15K001) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-02 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
49 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSC-1524 | PNEUMATIC DAMPER (15K002) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-02 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
50 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSO-1524 | PNEUMATIC DAMPER (15K002) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-02 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
51 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VXI-1503 | VIBRATION SWITCH(15K002)-DE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-02 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
52 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSC-1525 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-02 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T7 | ZSC-1525
53 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | VXI-1504 | VIBRATION SWITCH(15K001)-NDE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-02 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
54 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSO-1525 |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-02 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T7 | ZSO-1525
55 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1508 | ZERO SPEED FOR 15H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-02 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
56 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1508 | PULL CHORD FOR 15H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-02 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
57 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1508 | BELT SWAY SWITCH FOR 15H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-02 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
58 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1509 | ZERO SPEED FOR 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-02 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
59 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSH-1585 | Granulator Drum Position-High limit switch, drum displacement. | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | 1502 | MC-02 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
60 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | ZSHH-1586 | Granulator Drum Position-Very High limit switch, drum displacement. | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-02 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
61 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | EM279-PID-1501 | SSL-1587 | Granulator Drum Rotation control | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-02 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
62 | DI-NR |  | C1L2M02_DI |  | BLS-1505 |  | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-02 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
63 | DI-NR |  | C1L2M02_DI |  | ZSS-1505 |  | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-02 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
64 | DI-NR |  | C1L2M02_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-02 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (F) | FTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
65 | DI-NR | 3 | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1509 | PULL CHORD FOR 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
66 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1509 | BELT SWAY SWITCH FOR 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
67 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1511 | ZERO SPEED FOR 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
68 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1511 | PULL CHORD SWITCH FOR 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
69 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1511 | BELT SWAY SWITCH FOR 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
70 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1512 | ZERO SPEED FOR 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
71 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1512 | PULL CHORD SWITCH FOR 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
72 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1512 | BELT SWAY SWITCH FOR 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
73 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | HSP-1530 | VIBRATION FEEEDR (15H006)-VIBRATION FEEDER ON | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
74 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | HSF-1530 | VIBRATION FEEEDR (15H006)-FAULT SPECS | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
75 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | XL-1530 | VIBRATION FEEEDR (15H006)-RUNNING FEEDBACK | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
76 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
77 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | BSS (2)-1512 | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T7 | TS-1512
78 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1501 | TMRF-1501 | TMR F/B ON | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
79 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1501 | TMRP-1501 | TMR PURGE ON | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
80 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | EM279-PID-1502 | PCS (2)-1512 | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T7 | TS-1511
81 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | ZSS-1515 | DEDUSTING PACKAGE (15F005) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
82 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | PS-1501 | DEDUSTING PACKAGE (15F005) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
83 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | DPS-1501 | DEDUSTING PACKAGE (15F005) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
84 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
85 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
86 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
87 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
88 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
89 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
90 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
91 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS RUN | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
92 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS RTS | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
93 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR LOCAL/REMOTE SELECTION | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
94 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR TRIP | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
95 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
96 | DI-NR |  | C1L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
97 | DI-NR | 4 | C1L2M04_DI | SPARE | UPS1_1 | UPS1 PFC FOR INVERTER TRIP | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
98 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS1_2 | UPS1 PFC FOR BATTERY LOW PRE ALM | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
99 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS1_3 | UPS1 PFC FOR LOAD ON | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
100 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS1_4 | UPS1 PFC FOR COMMON FAULT | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
101 | DI-NR |  | C1L2M04_DI |  | COMP-1 | Compressor Running Feedback | DCS | COMPRESSOR | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
102 | DI-NR |  | C1L2M04_DI |  | COMP-2 | Compressor Running Feedback | DCS | COMPRESSOR | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
103 | DI-NR |  | C1L2M04_DI |  | COMP-3 | Compressor Running Feedback | DCS | COMPRESSOR | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
104 | DI-NR |  | C1L2M04_DI |  | COMP-4 | Compressor Running Feedback | DCS | COMPRESSOR | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
105 | DI-NR |  | C1L2M04_DI |  | COMP-5 | Compressor Running Feedback | DCS | COMPRESSOR | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
106 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS2_1 | UPS2 PFC FOR INVERTER TRIP | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
107 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS2_2 | UPS2 PFC FOR BATTERY LOW PRE ALM | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
108 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS2_3 | UPS2 PFC FOR LOAD ON | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
109 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | UPS2_4 | UPS2 PFC FOR COMMON FAULT | DCS | UTILITY | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
110 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
111 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1001 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
112 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1001 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
113 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1002 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
114 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1002 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
115 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1003 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
116 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1003 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
117 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1004 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
118 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1004 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
119 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1005 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
120 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1005 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
121 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRF-1006 | TMR F/B ON | DCS | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
122 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | 0 | TMRP-1006 | TMR PURGE ON | DCS | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
123 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | EM279-PID-1502 | X0-1507 | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR FAULT SIGNAL | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
124 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | EM279-PID-1502 | X1-1507 | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR SCREEN ON | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
125 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | EM279-PID-1502 | X2-1507 | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR RUNNING STATUS | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
126 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
127 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
128 | DI-NR |  | C1L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
129 | DI-NR | 5 | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1102 | 11P002A RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB01 | 1 | 2 | IRP-01 (F) | FTB01 | 1 | 2 | T9
130 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1122 | 11P002B RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB01 | 3 | 4 | IRP-01 (F) | FTB01 | 3 | 4 | T9
131 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1103 | 11P003 SA Feeding Pump RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB01 | 5 | 6 | IRP-01 (F) | FTB01 | 5 | 6 | T9
132 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 |  |  | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB01 | 7 | 8 | IRP-01 (F) | FTB01 | 7 | 8 | T9 | SPARE
133 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1104 | 11H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB01 | 9 | 10 | IRP-01 (F) | FTB01 | 9 | 10 | T9
134 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1106 | 11H004 SCREW CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB01 | 11 | 12 | IRP-01 (F) | FTB01 | 11 | 12 | T9
135 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 |  | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 TRIP STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB01 | 13 | 14 | IRP-01 (F) | FTB01 | 13 | 14 | T9
136 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1101 | XL-1117 | RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB01 | 15 | 16 | IRP-01 (F) | FTB01 | 15 | 16 | T9
137 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1111 | 11U001-A01 RP DEN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB01 | 17 | 18 | IRP-01 (F) | FTB01 | 17 | 18 | T9
138 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1112 | 11U001-A02 MIXER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB01 | 19 | 20 | IRP-01 (F) | FTB01 | 19 | 20 | T9
139 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1113 | 11U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB01 | 21 | 22 | IRP-01 (F) | FTB01 | 21 | 22 | T9
140 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1114 | 11U001-A04 DEN CUTTER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB01 | 23 | 24 | IRP-01 (F) | FTB01 | 23 | 24 | T9
141 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1107 | 11P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB01 | 25 | 26 | IRP-01 (F) | FTB01 | 25 | 26 | T9
142 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1108 | 11P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB01 | 27 | 28 | IRP-01 (F) | FTB01 | 27 | 28 | T9
143 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1109 | 11P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB01 | 29 | 30 | IRP-01 (F) | FTB01 | 29 | 30 | T9
144 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1110 | 11P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB01 | 31 | 32 | IRP-01 (F) | FTB01 | 31 | 32 | T9
145 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | RTS-1150 | 11K001 TAIL GAS FAN MOTOR READY TO START | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB01 | 33 | 34 | IRP-01 (F) | FTB01 | 33 | 34 | T9
146 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | MLR-1150 | 11K001 TAIL GAS FAN MOTOR LOCAL REMOTE STATUS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB01 | 35 | 36 | IRP-01 (F) | FTB01 | 35 | 36 | T9
147 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1150 | 11K001 TAIL GAS FAN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB01 | 37 | 38 | IRP-01 (F) | FTB01 | 37 | 38 | T9
148 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1102 | XL-1121 | DRAIN PIT PUMP Running Status | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB01 | 39 | 40 | IRP-01 (F) | FTB01 | 39 | 40 | T9
149 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1517 | COMBUSTION AIR FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB01 | 41 | 42 | IRP-01 (F) | FTB01 | 41 | 42 | T9
150 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1503 | 15P003 A RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB01 | 43 | 44 | IRP-01 (F) | FTB01 | 43 | 44 | T9
151 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1504 | 15H004 INCLINED CONVEYOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB01 | 45 | 46 | IRP-01 (F) | FTB01 | 45 | 46 | T9
152 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1505 | 15H005 DRYER ELEVATOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB01 | 47 | 48 | IRP-01 (F) | FTB01 | 47 | 48 | T9
153 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1501 | 15P001 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB01 | 49 | 50 | IRP-01 (F) | FTB01 | 49 | 50 | T9
154 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1502 | 15P002 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB01 | 51 | 52 | IRP-01 (F) | FTB01 | 51 | 52 | T9
155 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1527 | 15P002 DRYER RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB01 | 53 | 54 | IRP-01 (F) | FTB01 | 53 | 54 | T9
156 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1502 | MTR-1509 | COMMON BELT(LOCAL/REMOTE) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB01 | 55 | 56 | IRP-01 (F) | FTB01 | 55 | 56 | T9
157 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1502 | MTR-1517 | Combustion Air fan(LOCAL/REMOTE) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB01 | 57 | 58 | IRP-01 (F) | FTB01 | 57 | 58 | T9
158 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1502 | XL-1517 | Combustion Air fan(TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB01 | 59 | 60 | IRP-01 (F) | FTB01 | 59 | 60 | T9
159 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | XL-1527 | DRYER DRUM(RTS) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB01 | 61 | 62 | IRP-01 (F) | FTB01 | 61 | 62 | T9
160 | DI-NR |  | C1L2M05_DI | EM279-PID-1501 | ZSL-1592 | Limit switch air inlet damper to CC fan (Close Position) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB02 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB01 | 63 | 64 | IRP-01 (F) | FTB01 | 63 | 64 | T9
161 | DI-NR | 6 | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | XL-1528 | 15P002 RUNNING STATUS GRANULATOR DRUM | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB02 | 1 | 2 | IRP-01 (F) | FTB03 | 1 | 2 | T9
162 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | RTS-1511 | SSP FEED BELT (READY TO START) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB02 | 3 | 4 | IRP-01 (F) | FTB03 | 3 | 4 | T9
163 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | XL-1520 | 15P004 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB02 | 5 | 6 | IRP-01 (F) | FTB03 | 5 | 6 | T9
164 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | XL-1521 | 15P005 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB02 | 7 | 8 | IRP-01 (F) | FTB03 | 7 | 8 | T9
165 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | XL-1522 | 15K002 DRYER FLUE GAS EVACUATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB02 | 9 | 10 | IRP-01 (F) | FTB03 | 9 | 10 | T9
166 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1511 | SSP FEED BELT (TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB02 | 11 | 12 | IRP-01 (F) | FTB03 | 11 | 12 | T9
167 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1508 | 15H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB02 | 13 | 14 | IRP-01 (F) | FTB03 | 13 | 14 | T9
168 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1509 | 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB02 | 15 | 16 | IRP-01 (F) | FTB03 | 15 | 16 | T9
169 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1510 | 15A001 CRUSHER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB02 | 17 | 18 | IRP-01 (F) | FTB03 | 17 | 18 | T9
170 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1511 | 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB02 | 19 | 20 | IRP-01 (F) | FTB03 | 19 | 20 | T9
171 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1513 | 15A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB02 | 21 | 22 | IRP-01 (F) | FTB03 | 21 | 22 | T9
172 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1512 | 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB02 | 23 | 24 | IRP-01 (F) | FTB03 | 23 | 24 | T9
173 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1101 | XL-11P004 | 11P004 SA Boot Tank Sump Running Status | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB02 | 25 | 26 | IRP-01 (F) | FTB03 | 25 | 26 | T9
174 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | HS-1512 | RECYLE BELT(TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB02 | 27 | 28 | IRP-01 (F) | FTB03 | 27 | 28 | T9
175 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | MTR-1511 | 15H001 SSP FEED BELT (LOCAL/ REMOTE) | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB02 | 29 | 30 | IRP-01 (F) | FTB03 | 29 | 30 | T9
176 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | RTS-1506 | 15K001 FLUE GAS Fan motor Ready to Start | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB02 | 31 | 32 | IRP-01 (F) | FTB03 | 31 | 32 | T9
177 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | L/R-1506 | 15K001 FLUE GAS Fan motor Remote mode Feedback | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB02 | 33 | 34 | IRP-01 (F) | FTB03 | 33 | 34 | T9
178 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | MTRP-1506 | 15K001 FLUE GAS Fan motor motor Trip Feedback | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB02 | 35 | 36 | IRP-01 (F) | FTB03 | 35 | 36 | T9
179 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | RTS-1522 | 15K002 FLUE GAS Fan motor Ready to Start | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB02 | 37 | 38 | IRP-01 (F) | FTB03 | 37 | 38 | T9
180 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | L/R-1522 | A | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB02 | 39 | 40 | IRP-01 (F) | FTB03 | 39 | 40 | T9
181 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | MTRP-1522 | 15K002 Fan motor Trip Feedback | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB02 | 41 | 42 | IRP-01 (F) | FTB03 | 41 | 42 | T9
182 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  |  | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE RUNNUNG | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB02 | 43 | 44 | IRP-01 (F) | FTB03 | 43 | 44 | T9
183 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  |  | SCREW CONVEYOR FOR DEDUSTING B.F | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB02 | 45 | 46 | IRP-01 (F) | FTB03 | 45 | 46 | T9
184 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | EMG PIT B | 15P003 B RUNNING STATUS | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB02 | 47 | 48 | IRP-01 (F) | FTB03 | 47 | 48 | T9
185 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | XL-1520 | 15P004 TRIP STATUS | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB02 | 49 | 50 | IRP-01 (F) | FTB03 | 49 | 50 | T9
186 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | SPARE | 11P003 SA Feeding Pump TRIP STATUS | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB02 | 51 | 52 | IRP-01 (F) | FTB03 | 51 | 52 | T9
187 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | HS-1531 | PRISM GATE RUNING F/B | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB02 | 53 | 54 | IRP-01 (F) | FTB03 | 53 | 54 | T9
188 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  |  | 15P001TRIP F/B | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB02 | 55 | 56 | IRP-01 (F) | FTB03 | 55 | 56 | T9
189 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  | XL-1527 | DRYING DRUM TRIP F/B | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB02 | 57 | 58 | IRP-01 (F) | FTB03 | 57 | 58 | T9
190 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  |  | COOLING FAN 2 RUNING STS | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB02 | 59 | 60 | IRP-01 (F) | FTB03 | 59 | 60 | T9
191 | DI-NR |  | C1L2M06_DI |  |  | SA STORAGE SUMP PUMP | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB02 | 61 | 62 | IRP-01 (F) | FTB03 | 61 | 62 | T9
192 | DI-NR |  | C1L2M06_DI | EM279-PID-1501 | XL-1527 | DRYER DRUM (LOCAL/REMOTE) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB04 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB02 | 63 | 64 | IRP-01 (F) | FTB03 | 63 | 64 | T9
193 | DI-NR | 7 | C1L2M07_DI | EM279-PID-1502 | MTR-1508 | 15H007 PRODUCT BELT(LOCAL/REMOTE) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB03 | 1 | 2 | IRP-01 (F) | FTB05 | 1 | 2 | T9
194 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1502 | MTR-1509 | 15H008 COMMON BELT TRIP | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB03 | 3 | 4 | IRP-01 (F) | FTB05 | 3 | 4 | T9
195 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1508 | 15H007 PRODUCT BELT(TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB03 | 5 | 6 | IRP-01 (F) | FTB05 | 5 | 6 | T9
196 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-1508 | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB03 | 7 | 8 | IRP-01 (F) | FTB05 | 7 | 8 | T9
197 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-5003 | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB03 | 9 | 10 | IRP-01 (F) | FTB05 | 9 | 10 | T9
198 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-5004 | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB03 | 11 | 12 | IRP-01 (F) | FTB05 | 11 | 12 | T9
199 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-5005 | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB03 | 13 | 14 | IRP-01 (F) | FTB05 | 13 | 14 | T9
200 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-5006 | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB03 | 15 | 16 | IRP-01 (F) | FTB05 | 15 | 16 | T9
201 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5001 | XL-5001 | 50P004 SA PRIMING PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB03 | 17 | 18 | IRP-01 (F) | FTB05 | 17 | 18 | T9
202 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | MTR-1510 | 15A001-CRUSHER(REMOTE/LOCAL) | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB03 | 19 | 20 | IRP-01 (F) | FTB05 | 19 | 20 | T9
203 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | RTS-1510 | 15A001-CRUSHER(READY TO START) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB03 | 21 | 22 | IRP-01 (F) | FTB05 | 21 | 22 | T9
204 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5301 | XL-5301 | P53001A COOLING WATER PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB03 | 23 | 24 | IRP-01 (F) | FTB05 | 23 | 24 | T9
205 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | XL-1510 | 15A001 -CRUSHER(TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB03 | 25 | 26 | IRP-01 (F) | FTB05 | 25 | 26 | T9
206 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | RTS-1505 | BUCKET ELEVATOR (READY TO START) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB03 | 27 | 28 | IRP-01 (F) | FTB05 | 27 | 28 | T9
207 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5301 | XL-5302 | P53001B COOLING WATER PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB03 | 29 | 30 | IRP-01 (F) | FTB05 | 29 | 30 | T9
208 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | MTR-1505 | BUCKET ELEVATOR (REMOTE/LOCAL) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB03 | 31 | 32 | IRP-01 (F) | FTB05 | 31 | 32 | T9
209 | DI-NR |  | C1L2M07_DI |  | XL-1505 | BUCKET ELEVATOR (TRIP FEEDBACK) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB03 | 33 | 34 | IRP-01 (F) | FTB05 | 33 | 34 | T9
210 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-5301 | XL-5303 | COOLING TOWER FAN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB03 | 35 | 36 | IRP-01 (F) | FTB05 | 35 | 36 | T9
211 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOA | BF-SILO-1 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB03 | 37 | 38 | IRP-01 (F) | FTB05 | 37 | 38 | T9
212 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOB | BF-SILO-2 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB03 | 39 | 40 | IRP-01 (F) | FTB05 | 39 | 40 | T9
213 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOC | BF-SILO-3 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB03 | 41 | 42 | IRP-01 (F) | FTB05 | 41 | 42 | T9
214 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOD | BF-SILO-4 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB03 | 43 | 44 | IRP-01 (F) | FTB05 | 43 | 44 | T9
215 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOE | BF-SILO-5 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB03 | 45 | 46 | IRP-01 (F) | FTB05 | 45 | 46 | T9
216 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | 0 | XL-U-1001-KOF | BF-SILO-6 FAN RUNNING STATUS | DCS-MCC | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB03 | 47 | 48 | IRP-01 (F) | FTB05 | 47 | 48 | T9
217 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 | XL--1513 | 15F005 Dischrage Motor Running Status | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB03 | 49 | 50 | IRP-01 (F) | FTB05 | 49 | 50 | T9
218 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 | XL-1514 | BF01-Bag Filter Fan(15F005) Running Status | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB03 | 51 | 52 | IRP-01 (F) | FTB05 | 51 | 52 | T9
219 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 |  | TRAVELING DEN MOTOR Trip | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB03 | 53 | 54 | IRP-01 (F) | FTB05 | 53 | 54 | T9
220 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 | 15D001(XL-1528) | GRANULATOR Motor Trip | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB03 | 55 | 56 | IRP-01 (F) | FTB05 | 55 | 56 | T9
221 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 | 15D001(XL-1528) | GRANULATOR Motor (REMOTE/LOCAL) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB03 | 57 | 58 | IRP-01 (F) | FTB05 | 57 | 58 | T9
222 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1501 | 15D001(XL-1528) | GRANULATOR Motor (READY TO START) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB03 | 59 | 60 | IRP-01 (F) | FTB05 | 59 | 60 | T9
223 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1502 | HS-1512 | RECYLE BELT(REMOTE/LOCAL) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB03 | 61 | 62 | IRP-01 (F) | FTB05 | 61 | 62 | T9
224 | DI-NR |  | C1L2M07_DI | EM279-PID-1502 | MTR-1512 | RECYLE BELT(READY TO START) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-NR7 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-01 (F) | FTB06 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB03 | 63 | 64 | IRP-01 (F) | FTB05 | 63 | 64 | T9
225 | DI-R | 8 | C1L2M08_DI | EM279-PID-1101 | BLS-1104 | ROCK FEEDING ELEVATOR BOOT LEVEL SENSOR | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 1 | 2 | [8 empty] | T8
226 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1101 | DPS-1101 | BAG FILTER | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 3 | 4 | [8 empty] | T8
227 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1101 | PS-1101 | BAG FILTER | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 5 | 6 | [8 empty] | T8
228 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | PS-1503 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 7 | 8 | [8 empty] | T8
229 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | PS-1504 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 9 | 10 | [8 empty] | T8
230 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | PS-1505 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 11 | 12 | [8 empty] | T8
231 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | LS-1501 | ON 15Z002A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 13 | 14 | [8 empty] | T8
232 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | LS-1502 | ON 15Z002B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 15 | 16 | [8 empty] | T8
233 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | LS-1503 | ON 15Z003A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 17 | 18 | [8 empty] | T8
234 | DI-R |  | C1L2M08_DI | EM279-PID-1501 | LS-1504 | ON 15Z003B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 19 | 20 | [8 empty] | T8
235 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1582 | Diff.pressure switch Feedback | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 21 | 22 | [8 empty] | T8
236 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | LS-1582 | Level switch lFeedback | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 23 | 24 | [8 empty] | T8
237 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 25 | 26 | [8 empty] | T8
238 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 27 | 28 | [8 empty] | T8
239 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 29 | 30 | [8 empty] | T8
240 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 31 | 32 | [8 empty] | T8
241 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1001 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-02 (R) | RR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 33 | 34 | [8 empty] | T8
242 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1001 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-02 (R) | RR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 35 | 36 | [8 empty] | T8
243 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1002 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-02 (R) | RR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 37 | 38 | [8 empty] | T8
244 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1002 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-02 (R) | RR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 39 | 40 | [8 empty] | T8
245 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1003 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-02 (R) | RR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 41 | 42 | [8 empty] | T8
246 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1003 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-02 (R) | RR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 43 | 44 | [8 empty] | T8
247 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1004 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-02 (R) | RR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 45 | 46 | [8 empty] | T8
248 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1004 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-02 (R) | RR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 47 | 48 | [8 empty] | T8
249 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1005 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-02 (R) | RR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 49 | 50 | [8 empty] | T8
250 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1005 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-02 (R) | RR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 51 | 52 | [8 empty] | T8
251 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | DPS-1006 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-02 (R) | RR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 53 | 54 | [8 empty] | T8
252 | DI-R |  | C1L2M08_DI | 0 | PS-1006 | BAG FILTER | DCS | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-02 (R) | RR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 55 | 56 | [8 empty] | T8
253 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-02 (R) | RR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 57 | 58 | [8 empty] | T8
254 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-02 (R) | RR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 59 | 60 | [8 empty] | T8
255 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-02 (R) | RR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 61 | 62 | [8 empty] | T8
256 | DI-R |  | C1L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R8 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-02 (R) | RR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-02 (R) | RTB03 | 63 | 64 | [8 empty] | T8
257 | DI-R | 9 | C1L2M09_DI |  | 11U001 | TRAVELING DEN MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 1 | 2 | [8 empty] | T15 | SPARE
258 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | FCV-1501 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 3 | 4 | [8 empty] | T15
259 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | FCV-1502 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 5 | 6 | [8 empty] | T15
260 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | XV-1102 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 7 | 8 | [8 empty] | T15
261 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 50P001A | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 9 | 10 | [8 empty] | T15
262 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 50P001B | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 11 | 12 | [8 empty] | T15
263 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 50P003A | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 13 | 14 | [8 empty] | T15
264 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 50P003B | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 15 | 16 | [8 empty] | T15
265 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 50P003C | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 17 | 18 | [8 empty] | T15
266 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 15D001 | Motor Trip | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 19 | 20 | [8 empty] | T15 | SPARE
267 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | 15D001 | Motor Running | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 21 | 22 | [8 empty] | T15
268 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | FCV-1601 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 23 | 24 | [8 empty] | T15
269 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | FCV-1602 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 25 | 26 | [8 empty] | T15
270 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | XV-1202 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT Valve Close | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 27 | 28 | [8 empty] | T15
271 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | D1 | LAMP TEST | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 29 | 30 | [8 empty] | T15
272 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | SC02FAN | Fan fail alarm System 2 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 31 | 32 | [8 empty] | T15
273 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | SC02PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm system 2 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 17 | TB2 | 1 | 2 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 33 | 34 | [8 empty] | T15
274 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | SC02TS | Temperature fail alarm system 2 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 18 | TB2 | 3 | 4 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 35 | 36 | [8 empty] | T15
275 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | MC04FAN | Fan fail alarm marshalling 4 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 19 | TB2 | 5 | 6 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 37 | 38 | [8 empty] | T15
276 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | MC04PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 4 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 20 | TB2 | 7 | 8 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 39 | 40 | [8 empty] | T15
277 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | MC05FAN | Fan fail alarm marshalling 5 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 21 | TB2 | 9 | 10 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 41 | 42 | [8 empty] | T15
278 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | MC05PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 5 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 22 | TB2 | 11 | 12 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 43 | 44 | [8 empty] | T15
279 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | MC06PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 6 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 23 | TB2 | 13 | 14 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 45 | 46 | [8 empty] | T15
280 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | IRP02FAN | Fan fail alarm IRP 2 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 24 | TB2 | 15 | 16 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 47 | 48 | [8 empty] | T15
281 | DI-R |  | C1L2M09_DI |  | IRP02PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm IRP 2 | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 25 | TB2 | 17 | 18 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 49 | 50 | [8 empty] | T15
282 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 26 | TB2 | 19 | 20 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 51 | 52 | [8 empty] | T15
283 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 27 | TB2 | 21 | 22 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 53 | 54 | [8 empty] | T15
284 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 28 | TB2 | 23 | 24 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 55 | 56 | [8 empty] | T15
285 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 29 | TB2 | 25 | 26 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 57 | 58 | [8 empty] | T15
286 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 30 | TB2 | 27 | 28 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 59 | 60 | [8 empty] | T15
287 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 31 | TB2 | 29 | 30 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 61 | 62 | [8 empty] | T15
288 | DI-R |  | C1L2M09_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DI-R9 | 32 | TB2 | 31 | 32 | [8 empty] | MC-03 (R) | RTB07 | 63 | 64 | [8 empty] | T15

## DIGITAL OUTPUT-C1
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAYCABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONATCT | RELAY COIL(+) | RELAY COIL(-) | CONTACT TYPE | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | TB CABINET | TB NO. | TB (+) | TB (-) | TB CABINET | TB NAME | TB (+) | TB (-) | TAMPLET | REMARKS
1 | DO-R | 10 | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T11
2 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T11
3 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | MOVC-1116 (HS-1116) | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 STOP | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T11
4 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | TMR-1101 | TMR COMMAND | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T11
5 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | (HS-1117)BF01-STOP | BAG FLITER FAN STOP COMMOND | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T11
6 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | (MTR-1117)BF01- Trip | BAG FLITER FAN TRIP COMMOND | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T11
7 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | HS-1123 | STREAM INTERLOCK | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T11 | WEIGH FEEDER
8 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1101 | MOVS-1118 (HS-1118) | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE STOP | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T11
9 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T11
10 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1102 | HS-1119 | DCS START/STOP | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T11 | WEIGH FEEDER
11 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | VALVE CHANGEOVER(SOV-1102 &SOV-1103) | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T11
12 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T11
13 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | HS-1523 | 1 | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T11
14 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | HS-1524 | PNEUMATIC DAMPER | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-03 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T11
15 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1502 | HS-1530 | RUN COMMAND VIBRATION FEEDER | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T11
16 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | TMR-1501 | TMR ON COMMAND | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T11
17 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | HS-1515 | 15F005 Dischrage Motor Stop | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T11
18 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | HS-1514 | BF01-STOP Bag Filter Fan(15F005) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T11
19 | DO-R |  | C1L2M01_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1514 | BF01- TRIP Bag Filter Fan(15F005) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T11
20 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T11
21 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T11
22 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T11
23 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1001 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T11
24 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1002 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T11
25 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1003 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T11
26 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1004 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T11
27 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1005 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T11
28 | DO-R |  | C1L2M01_DO | 0 | TMR-1006 | TMR COMMAND | DCS | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T11
29 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS START/STOP | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T11
30 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-03 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T11
31 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T11
32 | DO-R |  | C1L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (F) | FTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T11
33 | DO-R | 11 | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | HS-1113(SOV) | LCV-1102-SOV | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T12
34 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | HS-1120 | LCV-1101-SOV | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T12
35 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | FCV-1501 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T12
36 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | FCV-1502 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T12
37 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | FCV-1503 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T12
38 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | FCV-1601 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T12
39 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | FCV-1602 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T12
40 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1102 | FCV-1603 | SPARE | DCS | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T12
41 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | XV-1101 | SOV | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T12
42 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | XV-1102 | SOV | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T12
43 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | XV-1103 | SOV | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T12
44 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1101 | XV-1104 | SOV | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T12
45 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T12
46 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-03 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T12
47 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T12
48 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T12
49 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1501 | XSY-1523 | PNEUMATIC DAMPER Trip(Closed) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T12
50 | DO-R |  | C1L2M02_DO | EM279-PID-1501 | XSY-1524 | PNEUMATIC DAMPER Trip(Closed) | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T12
51 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T12
52 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T12
53 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T12
54 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T12
55 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T12
56 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T12
57 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T12
58 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T12
59 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T12
60 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T12
61 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T12
62 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-03 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T12
63 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T12
64 | DO-R |  | C1L2M02_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-03 (F) | FTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T12
65 | DO-R | 12 | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1102 | 11P002A STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB04 | 1 | 2 | IRP-01 (R) | RTB01 | 1 | 2 | T13
66 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1102 | 11P002A TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB04 | 3 | 4 | IRP-01 (R) | RTB01 | 3 | 4 | T13
67 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1122 | 11P002B STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB04 | 5 | 6 | IRP-01 (R) | RTB01 | 5 | 6 | T13
68 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1122 | 11P002B TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB04 | 7 | 8 | IRP-01 (R) | RTB01 | 7 | 8 | T13
69 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1103 | 11P003 STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB04 | 9 | 10 | IRP-01 (R) | RTB01 | 9 | 10 | T13
70 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1103 | 11P003 TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB04 | 11 | 12 | IRP-01 (R) | RTB01 | 11 | 12 | T13
71 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1105 | 11H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB04 | 13 | 14 | IRP-01 (R) | RTB01 | 13 | 14 | T13
72 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1105 | 11H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB04 | 15 | 16 | IRP-01 (R) | RTB01 | 15 | 16 | T13
73 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1104 | 11H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB04 | 17 | 18 | IRP-01 (R) | RTB01 | 17 | 18 | T13
74 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1104 | 11H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB04 | 19 | 20 | IRP-01 (R) | RTB01 | 19 | 20 | T13
75 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | HS-1106 | 11H004 SCREW CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB04 | 21 | 22 | IRP-01 (R) | RTB01 | 21 | 22 | T13
76 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MTR-1106 | 11H004 SCREW CONVEYOR MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB04 | 23 | 24 | IRP-01 (R) | RTB01 | 23 | 24 | T13
77 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1101 | MOVS-1118 (HS-1118) | MOTOR OPERATED VALVE 11-H003 SLIDE GATE VALVE START FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB04 | 25 | 26 | IRP-01 (R) | RTB01 | 25 | 26 | T13
78 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1111 | 11U001-A01 RP DEN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB04 | 27 | 28 | IRP-01 (R) | RTB01 | 27 | 28 | T13
79 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1112 | 11U001-A02 MIXER FOR DEN MIXER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB04 | 29 | 30 | IRP-01 (R) | RTB01 | 29 | 30 | T13
80 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1113 | 11U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB04 | 31 | 32 | IRP-01 (R) | RTB01 | 31 | 32 | T13
81 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1114 | 11U001-A04 DEN CUTTER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB04 | 33 | 34 | IRP-01 (R) | RTB01 | 33 | 34 | T13
82 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1107 | 11P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB04 | 35 | 36 | IRP-01 (R) | RTB01 | 35 | 36 | T13
83 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1108 | 11P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB04 | 37 | 38 | IRP-01 (R) | RTB01 | 37 | 38 | T13
84 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1109 | 11P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB04 | 39 | 40 | IRP-01 (R) | RTB01 | 39 | 40 | T13
85 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1110 | 11P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB04 | 41 | 42 | IRP-01 (R) | RTB01 | 41 | 42 | T13
86 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1112A | 11K001 TAIL GAS FAN MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB04 | 43 | 44 | IRP-01 (R) | RTB01 | 43 | 44 | T13
87 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1112B | 11K001 TAIL GAS FAN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB04 | 45 | 46 | IRP-01 (R) | RTB01 | 45 | 46 | T13
88 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1102 | HS-1121 | DRAIN PIT PUMP STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB04 | 47 | 48 | IRP-01 (R) | RTB01 | 47 | 48 | T13
89 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1517 | STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB04 | 49 | 50 | IRP-01 (R) | RTB01 | 49 | 50 | T13
90 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1503 | 15P003A/B STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB04 | 51 | 52 | IRP-01 (R) | RTB01 | 51 | 52 | T13
91 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 |  | DEDUSTING FAN | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB04 | 53 | 54 | IRP-01 (R) | RTB01 | 53 | 54 | T13
92 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1504 | 15H004 INCLINED CONVEYOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB04 | 55 | 56 | IRP-01 (R) | RTB01 | 55 | 56 | T13
93 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1505 | 15H005 DRYER ELEVATOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB04 | 57 | 58 | IRP-01 (R) | RTB01 | 57 | 58 | T13
94 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1501 | 15P001 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB04 | 59 | 60 | IRP-01 (R) | RTB01 | 59 | 60 | T13
95 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1501 | 15P003 B STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB04 | 61 | 62 | IRP-01 (R) | RTB01 | 61 | 62 | T13
96 | DO-R |  | C1L2M03_DO | EM279-PID-1501 | HS-1502 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB02 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB04 | 63 | 64 | IRP-01 (R) | RTB01 | 63 | 64 | T13
97 | DO-R | 13 | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1502 | 15P002 GRANULATOR DRUM | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB05 | 1 | 2 | IRP-01 (R) | RTB03 | 1 | 2 | T13
98 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1527 | SPARE | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB05 | 3 | 4 | IRP-01 (R) | RTB03 | 3 | 4 | T13
99 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1527 | 15P002 TRIP | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB05 | 5 | 6 | IRP-01 (R) | RTB03 | 5 | 6 | T13
100 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1528 | 15P002 DRYER | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB05 | 7 | 8 | IRP-01 (R) | RTB03 | 7 | 8 | T13
101 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1528 | 15P002 TRIP | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB05 | 9 | 10 | IRP-01 (R) | RTB03 | 9 | 10 | T13
102 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1506B | 15K001 STOP FROM DCS GRANULATOR OFF GAS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB05 | 11 | 12 | IRP-01 (R) | RTB03 | 11 | 12 | T13
103 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1520 | 15P004 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB05 | 13 | 14 | IRP-01 (R) | RTB03 | 13 | 14 | T13
104 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1520 | 15P004 TRIP | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB05 | 15 | 16 | IRP-01 (R) | RTB03 | 15 | 16 | T13 | SPARE
105 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1521 | 15P005 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB05 | 17 | 18 | IRP-01 (R) | RTB03 | 17 | 18 | T13
106 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | MTR-1521 | SCREW CONVEYOR DEDUSTING BF | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB05 | 19 | 20 | IRP-01 (R) | RTB03 | 19 | 20 | T13
107 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1522B | 15K002 Granulator off gas MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB05 | 21 | 22 | IRP-01 (R) | RTB03 | 21 | 22 | T13
108 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1507B | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB05 | 23 | 24 | IRP-01 (R) | RTB03 | 23 | 24 | T13
109 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1508 | 15H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB05 | 25 | 26 | IRP-01 (R) | RTB03 | 25 | 26 | T13
110 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1509B | 15H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB05 | 27 | 28 | IRP-01 (R) | RTB03 | 27 | 28 | T13
111 | DO-R |  | HS-1113 (+) | EM279-PID-1502 | HS-1510 | 15A001 CRUSHER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB05 | 29 | 30 | IRP-01 (R) | RTB03 | 29 | 30 | T13
112 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1511 | 15H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB05 | 31 | 32 | IRP-01 (R) | RTB03 | 31 | 32 | T13
113 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1511 | 15A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB05 | 33 | 34 | IRP-01 (R) | RTB03 | 33 | 34 | T13
114 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1502 | HS-1512 | 15H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB05 | 35 | 36 | IRP-01 (R) | RTB03 | 35 | 36 | T13
115 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1522B | 15K002 Granulator off gas MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB05 | 37 | 38 | IRP-01 (R) | RTB03 | 37 | 38 | T13
116 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-1501 | HS-1506B | 15K001 FLUE GAS EVACUATOR MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB05 | 39 | 40 | IRP-01 (R) | RTB03 | 39 | 40 | T13
117 | DO-R |  | C1L2M04_DO | 0 | HS-1585 | ID.Fan Stop Command | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB05 | 41 | 42 | IRP-01 (R) | RTB03 | 41 | 42 | T13
118 | DO-R |  | C1L2M04_DO | 0 | HS-1586 | Pump motor Stop command (VENTURY) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB05 | 43 | 44 | IRP-01 (R) | RTB03 | 43 | 44 | T13
119 | DO-R |  | C1L2M04_DO | 0 | HS-1587 | Pump motor Stop command (SEPARATOR) | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB05 | 45 | 46 | IRP-01 (R) | RTB03 | 45 | 46 | T13
120 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | HS-5002 | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB05 | 47 | 48 | IRP-01 (R) | RTB03 | 47 | 48 | T13
121 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5002 | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB05 | 49 | 50 | IRP-01 (R) | RTB03 | 49 | 50 | T13
122 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | HS-5003 | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB05 | 51 | 52 | IRP-01 (R) | RTB03 | 51 | 52 | T13
123 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5003 | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB05 | 53 | 54 | IRP-01 (R) | RTB03 | 53 | 54 | T13
124 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | HS-5004 | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB05 | 55 | 56 | IRP-01 (R) | RTB03 | 55 | 56 | T13
125 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5004 | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB05 | 57 | 58 | IRP-01 (R) | RTB03 | 57 | 58 | T13
126 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | HS-5005 | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB05 | 59 | 60 | IRP-01 (R) | RTB03 | 59 | 60 | T13
127 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5005 | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB05 | 61 | 62 | IRP-01 (R) | RTB03 | 61 | 62 | T13
128 | DO-R |  | C1L2M04_DO | EM279-PID-5001 | HS-5006 | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB04 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB05 | 63 | 64 | IRP-01 (R) | RTB03 | 63 | 64 | T13
129 | DO-R | 14 | C1L2M05_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5006 | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 1 | 2 | MC-03 (R) | RTB06 | 1 | 2 | IRP-01 (R) | RTB05 | 1 | 2 | T13
130 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5001 | HS-5001 | 50P004 SA PRIMING PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 3 | 4 | MC-03 (R) | RTB06 | 3 | 4 | IRP-01 (R) | RTB05 | 3 | 4 | T13
131 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5001 | MTR-5001 | 50P004 SA PRIMING PUMP MOTOR TRIP | DCS-MCC | SA U | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 5 | 6 | MC-03 (R) | RTB06 | 5 | 6 | IRP-01 (R) | RTB05 | 5 | 6 | T13
132 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1508 | PRODUCT BELT START FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 7 | 8 | MC-03 (R) | RTB06 | 7 | 8 | IRP-01 (R) | RTB05 | 7 | 8 | T13
133 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5301 | HS-5301B | P53001A COOLING WATER PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 9 | 10 | MC-03 (R) | RTB06 | 9 | 10 | IRP-01 (R) | RTB05 | 9 | 10 | T13
134 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1510 | CRUSHER START FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 11 | 12 | MC-03 (R) | RTB06 | 11 | 12 | IRP-01 (R) | RTB05 | 11 | 12 | T13
135 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1505 | BUCKET ELEVATOR START FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 13 | 14 | MC-03 (R) | RTB06 | 13 | 14 | IRP-01 (R) | RTB05 | 13 | 14 | T13
136 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5301 | HS-5302B | P53001B COOLING WATER PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 15 | 16 | MC-03 (R) | RTB06 | 15 | 16 | IRP-01 (R) | RTB05 | 15 | 16 | T13
137 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1501 | HS-1527 | DRYER START FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 17 | 18 | MC-03 (R) | RTB06 | 17 | 18 | IRP-01 (R) | RTB05 | 17 | 18 | T13
138 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5301 | HS-5303A | COOLING TOWER FAN 2 MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 19 | 20 | MC-03 (R) | RTB06 | 19 | 20 | IRP-01 (R) | RTB05 | 19 | 20 | T13
139 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5301 | HS-5303B | COOLING TOWER FAN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 21 | 22 | MC-03 (R) | RTB06 | 21 | 22 | IRP-01 (R) | RTB05 | 21 | 22 | T13
140 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-5301 | MTR-5303 | SA STORAGE SUMP PUMP | DCS-MCC | COOLING WATER | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 23 | 24 | MC-03 (R) | RTB06 | 23 | 24 | IRP-01 (R) | RTB05 | 23 | 24 | T13
141 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1501 | HS-15909 | COMMON BELT START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 25 | 26 | MC-03 (R) | RTB06 | 25 | 26 | IRP-01 (R) | RTB05 | 25 | 26 | T13
142 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1501 |  | GRANULATOR START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 27 | 28 | MC-03 (R) | RTB06 | 27 | 28 | IRP-01 (R) | RTB05 | 27 | 28 | T13
143 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1512 | RECYCLE BELT FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 29 | 30 | MC-03 (R) | RTB06 | 29 | 30 | IRP-01 (R) | RTB05 | 29 | 30 | T13
144 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1511 | SSP FEED BELT START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 31 | 32 | MC-03 (R) | RTB06 | 31 | 32 | IRP-01 (R) | RTB05 | 31 | 32 | T13
145 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1501 | HS-1597 | Start/Stop signal to Lubrication System-Granulator | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-01 (R) | RR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 33 | 34 | MC-03 (R) | RTB06 | 33 | 34 | IRP-01 (R) | RTB05 | 33 | 34 | T13
146 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1501 | HS-1517 | COMBUSTION AIR FAN START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-01 (R) | RR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 35 | 36 | MC-03 (R) | RTB06 | 35 | 36 | IRP-01 (R) | RTB05 | 35 | 36 | T13
147 | DO-R |  | C1L2M05_DO |  |  |  | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-01 (R) | RR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 37 | 38 | MC-03 (R) | RTB06 | 37 | 38 | IRP-01 (R) | RTB05 | 37 | 38 | T13
148 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | spare | SPARE | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-01 (R) | RR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 39 | 40 | MC-03 (R) | RTB06 | 39 | 40 | IRP-01 (R) | RTB05 | 39 | 40 | T13
149 | DO-R |  | C1L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1531 | PRIM GATE CLOSED COMMAND FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-01 (R) | RR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 41 | 42 | MC-03 (R) | RTB06 | 41 | 42 | IRP-01 (R) | RTB05 | 41 | 42 | T13
150 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOA | BF-SILO-1 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-01 (R) | RR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 43 | 44 | MC-03 (R) | RTB06 | 43 | 44 | IRP-01 (R) | RTB05 | 43 | 44 | T13
151 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOB | BF-SILO-2 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-2 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-01 (R) | RR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 45 | 46 | MC-03 (R) | RTB06 | 45 | 46 | IRP-01 (R) | RTB05 | 45 | 46 | T13
152 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOC | BF-SILO-3 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-3 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-01 (R) | RR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 47 | 48 | MC-03 (R) | RTB06 | 47 | 48 | IRP-01 (R) | RTB05 | 47 | 48 | T13
153 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOD | BF-SILO-4 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-4 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-01 (R) | RR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 49 | 50 | MC-03 (R) | RTB06 | 49 | 50 | IRP-01 (R) | RTB05 | 49 | 50 | T13
154 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOE | BF-SILO-5 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-5 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-01 (R) | RR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 51 | 52 | MC-03 (R) | RTB06 | 51 | 52 | IRP-01 (R) | RTB05 | 51 | 52 | T13
155 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | HS-U-1001-KOF | BF-SILO-6 FAN STOP From DCS | DCS-MCC | EXIS SILO-6 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-01 (R) | RR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 53 | 54 | MC-03 (R) | RTB06 | 53 | 54 | IRP-01 (R) | RTB05 | 53 | 54 | T13
156 | DO-R |  | C1L2M05_DO |  |  | BAG FLITER FAN STOP COMMOND | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-01 (R) | RR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 55 | 56 | MC-03 (R) | RTB06 | 55 | 56 | IRP-01 (R) | RTB05 | 55 | 56 | T13
157 | DO-R |  | C1L2M05_DO |  |  | BAG FLITER FAN TRIP COMMOND | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-01 (R) | RR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 57 | 58 | MC-03 (R) | RTB06 | 57 | 58 | IRP-01 (R) | RTB05 | 57 | 58 | T13
158 | DO-R |  | C1L2M05_DO |  |  | TRAVELING DEN MOTOR Trip FB | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-01 (R) | RR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 59 | 60 | MC-03 (R) | RTB06 | 59 | 60 | IRP-01 (R) | RTB05 | 59 | 60 | T13
159 | DO-R |  | C1L2M05_DO |  |  | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 STOP | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-01 (R) | RR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 61 | 62 | MC-03 (R) | RTB06 | 61 | 62 | IRP-01 (R) | RTB05 | 61 | 62 | T13
160 | DO-R |  | C1L2M05_DO | SPARE | spare |  | DCS-MCC |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-01 (R) | RR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-01 (R) | RTB06 | 63 | 64 | MC-03 (R) | RTB06 | 63 | 64 | IRP-01 (R) | RTB05 | 63 | 64 | T13
161 | DO-R | 15 | C1L2M06_DO |  | LT-5001 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 1 | 2 | [8 empty] | T11
162 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-5001 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - Low Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 3 | 4 | [8 empty] | T11
163 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-5002 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 5 | 6 | [8 empty] | T11
164 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-5002 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - Low Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 7 | 8 | [8 empty] | T11
165 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-5003 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 9 | 10 | [8 empty] | T11
166 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-5003 | 50TK001 SULPHURIC ACID STORAGE TANK - Low Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 11 | 12 | [8 empty] | T11
167 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1103 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID- High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 13 | 14 | [8 empty] | T11
168 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1103 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID- Low Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 15 | 16 | [8 empty] | T11
169 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1106 | SETLING PIT - High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 17 | 18 | [8 empty] | T11
170 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1101 | ON SETTLING PIT - High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 19 | 20 | [8 empty] | T11
171 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1105 | DRAIN PIT- High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 21 | 22 | [8 empty] | T11
172 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1203 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID High Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 23 | 24 | [8 empty] | T11
173 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | LT-1203 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID Low Alarm | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 25 | 26 | [8 empty] | T11
174 | DO-R |  | C1L2M06_DO | EM279-PID-1502 | HS-1507B | 15S001 SIZING SCREEN MOTOR START/STOP FROM DCS | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 14 | TB1 | 26 | 27 | R | MC-03 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 27 | 28 | [8 empty] | T14
175 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | spare | LUBRICANT | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 29 | 30 | [8 empty] | T11
176 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | spare | spare | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-03 (R) | RTB08 | 31 | 32 | [8 empty] | T11
177 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 11U001 | TRAVELING DEN MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-03 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 33 | 34 | [8 empty] | T14
178 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | FCV-1501 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-03 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 35 | 36 | [8 empty] | T14
179 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | FCV-1502 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-03 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 37 | 38 | [8 empty] | T14
180 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | XV-1102 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-03 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 39 | 40 | [8 empty] | T14
181 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 50P001A | 50P001A SULPHURIC ACID PUMP MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-03 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 41 | 42 | [8 empty] | T14
182 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 50P001B | 50P001B SULPHURIC ACID PUMP MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-03 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 43 | 44 | [8 empty] | T14
183 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 50P003A | 50P003A SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-03 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 45 | 46 | [8 empty] | T14
184 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 50P003B | 50P003B SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-03 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 47 | 48 | [8 empty] | T14
185 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 50P003C | 50P003C SA UNLOADING PUMP MOTOR Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-03 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 49 | 50 | [8 empty] | T14
186 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 15D001 | Motor Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-03 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 51 | 52 | [8 empty] | T14
187 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | 15D002 | Motor Trip FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-03 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 53 | 54 | [8 empty] | T14
188 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | FCV-1601 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-03 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 55 | 56 | [8 empty] | T14
189 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | FCV-1602 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-03 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 57 | 58 | [8 empty] | T14
190 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | XV-1202 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT Valve Close FB | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-03 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 59 | 60 | [8 empty] | T14
191 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | SPARE |  | DCS | ASSP U1 | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 31 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-03 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 61 | 62 | [8 empty] | T14
192 | DO-R |  | C1L2M06_DO |  | spare | spare | DCS |  | SC-01-(R) | C1 | LINK2 | DO-R6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-03 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | MC-03 (R) | RTB08 | 63 | 64 | [8 empty] | T14

## ANOLOG INPUT-C2
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | WE | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | 2/4 WIRE | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENGG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | FTB3 | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | PT-1203 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB1 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT1 | 5 | T1
2 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | PT-1204 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB1 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT1 | 6 | T1
3 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | LT-1203 | BOOT TANK FOR SULFURIC ACID | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB2 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT1 | 7 | T1
4 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | PT-1202 | BOOT TANK T-001 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | - | - | - | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | (-)50 | 200 | mmWC | 200 | mmWC | MC-04 (F) | FAIB2 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT1 | 8 | T1
5 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | TT-1206 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB3 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT1 | 9 | T1
6 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1201 | LT-1204 | ROCK PHOSPHATE EXISTING HOOPER | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB3 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT1 | 10 | T1
7 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | PT-1205 | TRAVELLING DEN TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB4 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT1 | 11 | T1
8 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | TT-1205 | TRAVELLING DEN TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB4 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT1 | 12 | T1
9 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | TT-1202 | SCRUBBER 1 TO SCRUBER 2 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB5 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT1 | 13 | T1
JN | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | PT-1207 | SCRUBBER 2 TO SCRUBER 3 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB5 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT1 | 14 | T1
11 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | TT-1203 | SCRUBBER 2 TO SCRUBER 3 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB6 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT1 | 15 | T1
12 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | PT-1208 | ON SCRUBBER 3 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB6 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT1 | 16 | T1
13 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | PT-1209 | SCRUBBER 3 TO SSP STACK | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB7 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT1 | 17 | T1
14 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | EM279-PID-1202 | TT-1204 | SCRUBBER 3 TO SSP STACK | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 110 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB7 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT1 | 18 | T1
15 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB8 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB01 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT1 | 19 | T1 | TG-1205
16 | AI-NR |  | C2L1M01_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB8 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB01 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT1 | 20 | T1
17 | AI-NR | 2 | C2L1M02_AI | EM279-PID-1201 | LT-1205 | ROCK PHOSPHATE EXISTING HOOPER | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB9 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT2 | 5 | T1
18 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | TT-1607 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB9 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT2 | 6 | T1
19 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | FT-1611 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB10 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT2 | 7 | T1
20 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | PT-1601 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | - | 3 | 2 | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB10 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT2 | 8 | T1
21 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | TT-1602 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB11 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT2 | 9 | T1
22 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | PT-1602 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | - | 3.5 | 1.5 | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 20 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB11 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT2 | 10 | T1
23 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | PT-101 | SETTLING CHAMBER | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB12 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT2 | 11 | T1
24 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | TT-1601 | DRYING DRUM TO TWIN CYCLONE | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 100 | 40 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 180 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB12 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT2 | 12 | T1
25 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | LT-1602 | ON 16Z002A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB13 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT2 | 13 | T1
26 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | LT-1604 | ON 16Z002B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB13 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT2 | 14 | T1
27 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | FT-1605 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 2500 | 320 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 4000 | Kg/hr | 4000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB14 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT2 | 15 | T2
28 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | DPT-1601 | DIFF. CYCLONE KNOCKER AND SCRUBBER TOWER | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 250 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 300 | mmWC | 300 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB14 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT2 | 16 | T1
29 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | FT-1603 | Granulator Scrubber tower TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB15 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT2 | 17 | T1
30 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | LT-1603 | ON 16Z003A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 1850 | 350 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 3000 | Kg/hr | 3000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB15 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT2 | 18 | T1
31 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | EM279-PID-1601 | TT-1695 | Reducer temperature-Granulator | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB16 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB02 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT2 | 19 | T1
32 | AI-NR |  | C2L1M02_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB16 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB02 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT2 | 20 | T1
33 | AI-NR | 3 | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | LT-1605 | ON 16Z0023B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB17 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT3 | 5 | T1
34 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | FT-1606 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB17 | 4 | 6 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT3 | 6 | T2
35 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | FT-1607 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 1850 | 460 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 3000 | Kg/hr | 3000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB18 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT3 | 7 | T2
36 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | FT-1608 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 2050 | 550 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 4000 | Kg/hr | 4000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB18 | 4 | 6 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT3 | 8 | T2
37 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | FT-1609 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 160 | 45 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 300 | Kg/hr | 300 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB19 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT3 | 9 | T2
38 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | FT-1610 | SCRUBBER SUMP TO CYCLONE KNOCKER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 4300 | 990 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 6000 | Kg/hr | 6000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB19 | 4 | 6 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT3 | 10 | T2
39 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | DPT-1602 | DIFF. CYCLONE KNOCKER AND SCRUBBER TOWER | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 4300 | 1200 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 6000 | Kg/hr | 6000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB20 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT3 | 11 | T1
40 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1602 | WE-1601 | COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB20 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT3 | 12 | T1
41 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1602 | WE-1603 | SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB21 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT3 | 13 | T1
42 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1602 | WE-1602 | RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB21 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT3 | 14 | T1
43 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB22 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT3 | 15 | T1
44 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB22 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT3 | 16 | T1 | AI-16K001
45 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | 0 | PT-1684 | Pressure Transmitter | DCS | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB23 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT3 | 17 | T1
46 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | EM279-PID-1601 | PH-1601 | PH transmitter | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB23 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT3 | 18 | T1
47 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB24 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB03 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT3 | 19 | T1 | AI-16K002
48 | AI-NR |  | C2L1M03_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB24 | 4 | 6 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB03 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT3 | 20 | T2
49 | AI-NR | 4 | C2L1M04_AI | 0 | PT-1685 | Pressure Transmitter | DCS | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB25 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT4 | 5 | T1
50 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | EM279-PID-1601 | PH-1602 | PH transmitter | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB25 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT4 | 6 | T1
51 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5100 | AMMONIA STORAGE TANK -1 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB26 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT4 | 7 | T1
52 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | PT-5100 | AMMONIA STORAGE TANK -1 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB26 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT4 | 8 | T1
53 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | TT-5100 | AMMONIA STORAGE TANK -1 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB27 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT4 | 9 | T1
54 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5106 | AMMONIA STORAGE TANK -1 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB27 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT4 | 10 | T1
55 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5101 | AMMONIA STORAGE TANK -2 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB28 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT4 | 11 | T1
56 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | PT-5101 | AMMONIA STORAGE TANK -2 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB28 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT4 | 12 | T1
57 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | TT-5101 | AMMONIA STORAGE TANK -2 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB29 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT4 | 13 | T1
58 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5107 | AMMONIA STORAGE TANK -2 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB29 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT4 | 14 | T1
59 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5102 | AMMONIA STORAGE TANK -3 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB30 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT4 | 15 | T1
60 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | PT-5102 | AMMONIA STORAGE TANK -3 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB30 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT4 | 16 | T1
61 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | TT-5102 | AMMONIA STORAGE TANK -3 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB31 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT4 | 17 | T1
62 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | 0 | LT-5108 | AMMONIA STORAGE TANK -3 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB31 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT4 | 18 | T1
63 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB32 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB04 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT4 | 19 | T1
64 | AI-NR |  | C2L1M04_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB32 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB04 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT4 | 20 | T1
65 | AI-NR | 5 | C2L1M05_AI | 0 | LT-5103 | AMMONIA STORAGE TANK -4 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB33 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT5 | 5 | T1
66 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | PT-5103 | AMMONIA STORAGE TANK -4 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB33 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT5 | 6 | T1
67 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | TT-5103 | AMMONIA STORAGE TANK -4 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB34 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT5 | 7 | T1
68 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | LT-5109 | AMMONIA STORAGE TANK -4 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB34 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT5 | 8 | T1
69 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | LT-5104 | AMMONIA STORAGE TANK -5 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB35 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT5 | 9 | T1
70 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | PT-5104 | AMMONIA STORAGE TANK -5 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB35 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT5 | 10 | T1
71 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | TT-5104 | AMMONIA STORAGE TANK -5 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB36 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT5 | 11 | T1
72 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | LT-5110 | AMMONIA STORAGE TANK -5 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB36 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT5 | 12 | T1
73 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | LT-5105 | AMMONIA STORAGE TANK -6 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB37 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT5 | 13 | T1
74 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | PT-5105 | AMMONIA STORAGE TANK -6 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 25 | Kg/cm2g | 30 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB37 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT5 | 14 | T1
75 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | TT-5105 | AMMONIA STORAGE TANK -6 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | (-)33 | 120 | Deg C | 250 | Deg C | MC-04 (F) | FAIB38 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT5 | 15 | T1
76 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | LT-5111 | AMMONIA STORAGE TANK -6 | DCS | NH3 STORAGE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB38 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT5 | 16 | T1
77 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | 0 | FT-5101 | AMMONIA STORAGE TANK common flow meter | DCS | NH3 STORAGE | 4W:4-20mA | 0 | 13500 | 3300 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 18000 | Kg/hr | 18000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB39 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT5 | 17 | T2
78 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB39 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT5 | 18 | T1 | PT-1617 (AI)
79 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB40 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB05 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT5 | 19 | T1
80 | AI-NR |  | C2L1M05_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB40 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB05 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT5 | 20 | T1
81 | AI-NR | 6 | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-1 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB41 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 1 | 2 | 3 | MC-04 (F) | BT6 | 5 | T3
82 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-2 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB41 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 4 | 5 | 6 | MC-04 (F) | BT6 | 6 | T3
83 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-3 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB42 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 7 | 8 | 9 | MC-04 (F) | BT6 | 7 | T3
84 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-4 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB42 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 10 | 11 | 12 | MC-04 (F) | BT6 | 8 | T3
85 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-5 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB43 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 13 | 14 | 15 | MC-04 (F) | BT6 | 9 | T3
86 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-6 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB43 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 16 | 17 | 18 | MC-04 (F) | BT6 | 10 | T3
87 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-7 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB44 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 19 | 20 | 21 | MC-04 (F) | BT6 | 11 | T3
88 | AI-NR |  | C2L1M06_AI | 0 | NH3 GD-8 | Point Type NH3 Gas Detector | DCS | NH3 STORAGE | 3W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB44 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 22 | 23 | 24 | MC-04 (F) | BT6 | 12 | T3
89 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL1 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB45 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT6 | 13 | T1 | AI-16K003
90 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL2 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB45 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT6 | 14 | T1
91 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL3 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB46 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT6 | 15 | T1
92 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL4 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB46 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT6 | 16 | T1
93 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL5 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB47 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 33 | 34 |  | MC-04 (F) | BT6 | 17 | T1
94 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL6 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB47 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 35 | 36 |  | MC-04 (F) | BT6 | 18 | T1
95 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL7 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB48 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB06 | 37 | 38 |  | MC-04 (F) | BT6 | 19 | T1
96 | AI-NR |  | C2L1M06_AI |  | WTRL8 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB48 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB06 | 39 | 40 |  | MC-04 (F) | BT6 | 20 | T1
97 | AI-NR | 7 | C2L1M07_AI |  | WTRL9 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB49 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT7 | 5 | T1
98 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL10 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB49 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT7 | 6 | T1
99 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL11 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB50 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT7 | 7 | T1
100 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL12 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB50 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT7 | 8 | T1
101 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL13 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB51 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT7 | 9 | T1
102 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL14 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB51 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT7 | 10 | T1
103 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | WTRL15 |  | DCS | WATER LINE | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB52 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT7 | 11 | T1
104 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER1 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB52 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT7 | 12 | T1
105 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER2 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB53 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT7 | 13 | T1
106 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER3 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB53 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT7 | 14 | T1
107 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER4 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB54 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT7 | 15 | T1
108 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER5 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB54 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT7 | 16 | T1
109 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER6 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB55 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT7 | 17 | T1
110 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER7 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB55 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT7 | 18 | T1
111 | AI-NR |  | C2L1M07_AI |  | BOILER8 |  | DCS | BOILER | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB56 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB07 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT7 | 19 | T1
112 | AI-NR |  | C2L1M07_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB56 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB07 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT7 | 20 | T1
113 | AI-NR | 8 | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1202 | 12P002A CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB57 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT8 | 5 | T1
114 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1222 | 12P002B CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB57 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT8 | 6 | T1
115 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1203 | 12P003A CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB58 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT8 | 7 | T1
116 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1205 | 12H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB58 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT8 | 8 | T1
117 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1204 | 12H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB59 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT8 | 9 | T1
118 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | XA-1206 | 12H004 SCREW CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB59 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT8 | 10 | T1
119 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1212 | 12U001-A01 MIXER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB60 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT8 | 11 | T1
120 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1212 | 12U001-A02 RP DEN CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB60 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT8 | 12 | T1
121 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1213 | 12U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB61 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT8 | 13 | T1
122 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1214 | 12U001-A04 DEN CUTTER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB61 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT8 | 14 | T1
123 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1207 | 12P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB62 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT8 | 15 | T1
124 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1208 | 12P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB62 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT8 | 16 | T1
125 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1209 | 12P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB63 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT8 | 17 | T1
126 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1202 | XA-1210 | 12P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB63 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT8 | 18 | T1
127 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | EM279-PID-1201 | VFD-1200 | VFD Speed Ref. WEIGH FEEDER | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB64 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB08 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT8 | 19 | T1
128 | AI-NR |  | C2L1M08_AI | SPARE | SPARE | combustion air fan | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB64 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB08 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT8 | 20 | T1
129 | AI-NR | 9 | C2L1M09_AI | EM279-PID-1202 | XA-1250 | 12K001-TAIL GAS FAN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB65 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT9 | 5 | T1
130 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1202 | XA-1221 | DRAIN PIT PUMP | DCS-MCC | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB65 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT9 | 6 | T1
131 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1603 | 16P003A/B CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB66 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT9 | 7 | T1
132 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1604 | 16H004 INCLINED CONVEYOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB66 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT9 | 8 | T1
133 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1605 | 16H005 DRYER ELEVATOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB67 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT9 | 9 | T1
134 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1601 | 16P001 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB67 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT9 | 10 | T1
135 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1602 | 16P002 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB68 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT9 | 11 | T1
136 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1627 | 16P002 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB68 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT9 | 12 | T1
137 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1628 | 16P002 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB69 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT9 | 13 | T1
138 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1606 | 16K001 Granulator off gas MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB69 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT9 | 14 | T1
139 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1620 | 16P004 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB70 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT9 | 15 | T1
140 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1621 | 16P005 CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB70 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT9 | 16 | T1
141 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1601 | XA-1622 | 16K002 FLUE GAS EVACUATOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB71 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT9 | 17 | T1
142 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | EM279-PID-1602 | XA-1607 | 16S001 SIZING SCREEN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB71 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT9 | 18 | T1
143 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | SPARE | SPARE | 16P003 B CURRENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB72 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB09 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT9 | 19 | T1
144 | AI-NR |  | C2L1M09_AI | SPARE | SPARE | 16K003 DE-DUSTING FAN | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB72 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB09 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT9 | 20 | T1
145 | AI-NR | 10 | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1608 | 16H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB73 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT10 | 5 | T1
146 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1609 | 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB73 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT10 | 6 | T1
147 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1610 | 16A001 CRUSHER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB74 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT10 | 7 | T1
148 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1611 | 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB74 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT10 | 8 | T1
149 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1613 | 16A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB75 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT10 | 9 | T1
150 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1602 | XA-1612 | 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB75 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT10 | 10 | T1
151 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1601 | VFD-1601 | VFD Speed Ref.(16K001) | DCS-MCC | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB76 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT10 | 11 | T1
152 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1601 | VFD-1602 | VFD Speed Ref.(16K002) | DCS-MCC | ASSP U2 | WET:24VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB76 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT10 | 12 | T1
153 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1801 | 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB77 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT10 | 13 | T1
154 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1802 | 18H001 POLISHING SCREEN FEEDER MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB77 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT10 | 14 | T1
155 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1803 | 18S001 POLISHING SCREEN MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB78 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT10 | 15 | T1
156 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1804 | 18H002 FINSIHED PRODUCT ELEVATOR MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB78 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT10 | 16 | T1
157 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1805 | 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB79 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT10 | 17 | T1
158 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | EM279-PID-1502 | XA-1806 | 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB79 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT10 | 18 | T1
159 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB80 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB10 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT10 | 19 | T1
160 | AI-NR |  | C2L1M10_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB80 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB10 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT10 | 20 | T1
161 | AI-NR | 11 | C2L1M11_AI | EM279-PID-1502 | XA-1807 | 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II MOTOR CURRENT INDICATION | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB81 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT11 | 5 | T1
162 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5200 | ARTISAN PUMP MOTOR-1 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB81 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT11 | 6 | T1
163 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5201 | ARTISAN PUMP MOTOR-2 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB82 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT11 | 7 | T1
164 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5202 | FIRE WATER PUMP MOTOR-1 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB82 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT11 | 8 | T1
165 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5203 | FIRE WATER PUMP MOTOR-2 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB83 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT11 | 9 | T1
166 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5204 | BOLIER PUMP MOTOR-1 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB83 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT11 | 10 | T1
167 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5205 | BOLIER PUMP MOTOR-2 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB84 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT11 | 11 | T1
168 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5206 | BOLIER PUMP MOTOR-3 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB84 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT11 | 12 | T1
169 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5207 | RAW WATER PUMP MOTOR-1 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB85 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT11 | 13 | T1
170 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | XA-5208 | RAW WATER PUMP MOTOR-2 CUREENT INDICATION | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB85 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT11 | 14 | T1
171 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | FT-5200 | WATER LINE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB86 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT11 | 15 | T1
172 | AI-NR |  | C2L1M11_AI |  | FT-5200 | STEAM LINE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB86 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT11 | 16 | T1
173 | AI-NR |  | C2L1M11_AI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS RPM | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB87 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT11 | 17 | T1
174 | AI-NR |  | C2L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB87 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT11 | 18 | T1
175 | AI-NR |  | C2L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB88 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB11 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT11 | 19 | T1
176 | AI-NR |  | C2L1M11_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB88 | 5 | 4 |  | 9 | 8 | MC-04 (R) | RAITB11 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT11 | 20 | T1
177 | AI-R | 12 | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | FT-1202 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | - | 2100 | 1700 | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 8000 | Kg/hr | 1000 | mmWC | MC-04 (F) | FAIB89 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT12 | 5 | T4
178 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | FT-1201 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U2 | 4W:4-20mA | - | 6000 | 5500 | - | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 7000 | Kg/hr | 7000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB90 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT12 | 6 | T5
179 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | LT-1201 | ON SETTLING PIT | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB91 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT12 | 7 | T4
180 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | PT-1201 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10 | Kg/cm2g | 10 | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB92 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT12 | 8 | T4
181 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | FT-1203 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB93 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT12 | 9 | T5
182 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | WE-1201 | ON BELT WEIGHT FEEDER | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB94 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT12 | 10 | T4
183 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1201 | LT-1206 | SETLING PIT | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB95 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT12 | 11 | T4 | TT-1201
184 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1202 | PT-1206 | SCRUBBER 1 TO SCRUBER 2 | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | (-)750mmWC | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | 3.5 Kg/cm2g | Kg/cm2g | MC-04 (F) | FAIB96 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT12 | 12 | T4
185 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1202 | LT-1202 | ON SCRUBBER SUMP | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % | 100 | % | MC-04 (F) | FAIB97 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT12 | 13 | T4
186 | AI-R |  | C2L1M12_AI | EM279-PID-1601 | TT-1603 | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB98 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT12 | 14 | T4
187 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB99 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT12 | 15 | T4
188 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB100 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT12 | 16 | T4
189 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB101 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT12 | 17 | T4
190 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB102 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT12 | 18 | T4
191 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB103 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT12 | 19 | T5
192 | AI-R |  | C2L1M12_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 4W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB104 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB12 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT12 | 20 | T5
193 | AI-R | 13 | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | FT-1602 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS | ASSP U2 | 4W:4-20mA | 0 | 5700 | 570 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 7000 | Kg/hr | 7000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB105 | 1 | 3 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 1 | 2 |  | MC-04 (F) | BT13 | 5 | T5
194 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | LT-1601 | ON EMERGENCY PIT | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % | 4000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB106 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 3 | 4 |  | MC-04 (F) | BT13 | 6 | T4
195 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | FT-1601 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 525 | 450 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 1000 | Kg/hr | 1000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAIB107 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 5 | 6 |  | MC-04 (F) | BT13 | 7 | T4
196 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | FT-1603 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC-04 (F) | FAIB108 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 7 | 8 |  | MC-04 (F) | BT13 | 8 | T4
197 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | TT-1693 | Granulator Motor winding temprature | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB109 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 9 | 10 |  | MC-04 (F) | BT13 | 9 | T4
198 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | TT-1694 | Pinion bearing temperature-Granulator | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB110 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 11 | 12 |  | MC-04 (F) | BT13 | 10 | T4
199 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB111 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 13 | 14 |  | MC-04 (F) | BT13 | 11 | T4
200 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB112 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 15 | 16 |  | MC-04 (F) | BT13 | 12 | T4
201 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | VFD-16D001 | Granulator-VFD Feedback | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB113 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 17 | 18 |  | MC-04 (F) | BT13 | 13 | T4
202 | AI-R |  | C2L1M13_AI | EM279-PID-1601 | VFD-16D002 | Dryer-VFD Feedback | DCS | ASSP U2 | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB114 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 19 | 20 |  | MC-04 (F) | BT13 | 14 | T4
203 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB115 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 21 | 22 |  | MC-04 (F) | BT13 | 15 | T4
204 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB116 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 23 | 24 |  | MC-04 (F) | BT13 | 16 | T4
205 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB117 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 25 | 26 |  | MC-04 (F) | BT13 | 17 | T4
206 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB118 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 27 | 28 |  | MC-04 (F) | BT13 | 18 | T4
207 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB119 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 29 | 30 |  | MC-04 (F) | BT13 | 19 | T4
208 | AI-R |  | C2L1M13_AI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | 2W:4-20mA |  |  |  |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AI-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAIB120 | 2 | 1 |  | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAITB13 | 31 | 32 |  | MC-04 (F) | BT13 | 20 | T4

## ANOLOG OUTPUT-C2
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENGG UNIT | CALIBRATION HIGH | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | OUTS SIDE TB DETAILS |  | INPUT SIDE TB DETAILS |  | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | Template No | REMARKS
1 | AO-R | 1 | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | FCV-1202 | PROCESS WATER TO MIXER UNIT | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MC-04 (F) | FAOB1 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 1 | 2 | T6
2 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | FCV-1201 | SETLING PIT TO SCRUBBER LIQUOR | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | MC-04 (F) | FAOB2 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 3 | 4
3 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | LCV-1201 | SCRUBBER LIQUOR TO SETTLING PIT | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MC-04 (F) | FAOB3 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 5 | 6 | T6
4 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | PCV-1201 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MC-04 (F) | FAOB4 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 7 | 8 | T6
5 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | FCV-1203 | BOOT TANK TO GRAPHITE ACID COOLER | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MC-04 (F) | FAOB5 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 9 | 10 | T6
6 | AO-R |  | C2L1M01_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB6 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 11 | 12 | T6 | TAIL GAS (AO)
7 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1201 | LCV-1206 | SCRUBBER LIQUOR TO SETTLING PIT | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MC-04 (F) | FAOB7 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 13 | 14 | T6 | WEIGH FEEDER - FLOW RATE S.P
8 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1202 | PCV-1206 | SCRUBBER SUMP TO VENTURI SCRUBBER | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | MC-04 (F) | FAOB8 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 15 | 16 | T6
9 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1202 | LCV-1202 | PROCESS WATER TO SCRUBBER 3 | DCS | SSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MC-04 (F) | FAOB9 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 17 | 18 | T6
10 | AO-R |  | C2L1M01_AO |  | PT-1617 (AO) |  | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 19 | 20 | T6 | PT-1617 (AO)
11 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | TCV-1603A | FD FAN TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | MC-04 (F) | FAOB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 21 | 22 | T6
12 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | TCV-1603B | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | MC-04 (F) | FAOB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 23 | 24 | T6
13 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | FCV-1602 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | Kg/hr | MC-04 (F) | FAOB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 25 | 26 | T6
14 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | FCV-1601 | AMMONIA GAS TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MC-04 (F) | FAOB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 27 | 28 | T6
15 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | FCV-1603 | LP STEAM TO DRYING DRUM | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MC-04 (F) | FAOB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 29 | 30 | T6
16 | AO-R |  | C2L1M01_AO | EM279-PID-1601 | VFD-1601 | Variable Frequency Drive | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | MC-04 (F) | FAOB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB01 | 31 | 32 | T6
17 | AO-R | 2 | C2L1M02_AO | EM279-PID-1601 | VFD-1602 | Variable Frequency Drive | DCS | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | MC-04 (F) | FAOB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 1 | 2 | T6
18 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS SET POINT | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 3 | 4 | T6
19 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 5 | 6 | T6
20 | AO-R |  | C2L1M02_AO | EM279-PID-1601 | VFD-1601 | 16K001 Fan motor VFD Start Command | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | MC-04 (F) | FAOB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 7 | 8 | T6
21 | AO-R |  | C2L1M02_AO | EM279-PID-1601 | VFD-1602 | 16K002 Fan motor VFD Start Command | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | MC-04 (F) | FAOB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 9 | 10 | T6
22 | AO-R |  | C2L1M02_AO | EM279-PID-1601 | VFD-16D001 | Granulator-VFD Set Point | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 11 | 12 | T6
23 | AO-R |  | C2L1M02_AO | EM279-PID-1601 | VFD-16D002 | Dryer-VFD Set Point | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 13 | 14 | T6
24 | AO-R |  | C2L1M02_AO | EM279-PID-1201 | VFD-1200 | WEIGH FEEDER VFD | DCS-MCC |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 15 | 16 | T6 | AO-16K001
25 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 17 | 18 | T6 | AO-16K002
26 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 19 | 20 | T6 | AO-16K003
27 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 21 | 22 | T6
28 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 23 | 24 | T6
29 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 25 | 26 | T6
30 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 27 | 28 | T6
31 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 29 | 30 | T6
32 | AO-R |  | C2L1M02_AO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02 (F) | C2 | LINK1 | AO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | [5 empty] | MC-04 (F) | FAOB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | MC-04 (R) | RAOTB02 | 31 | 32 | T6

## DIGITAL INPUT-C2
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | 1617 | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | TB CABINET | TB NO. | TB (+) | TB(-) | TB CABINET | TB NO. | TB (+) | TB(-) | TEMPLATE | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSC-1201 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-05 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
2 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSO-1201 | SULPHURRIC ACID TO BOOT TANK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-05 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
3 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSS-1205 | WEIGH FEEDER - READY | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-05 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
4 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | PCS-1205 | WEIGH FEEDER -EMERGENCY STOP | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-05 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
5 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | BSS-1205 | WEIGH FEEDER-LOCAL REMOTE START/STOP | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-05 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
6 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSS-1204 | ROCK FEEDER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-05 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
7 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSS-1206 | SCREW CONVEYOR | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-05 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
8 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | MOVO-1216 | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 OPEN FEEDBACK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-05 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T7 | W.F TOTALISER
9 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | MOVC-1216 | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 CLOSE FEEDBACK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-05 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T7 | W.F BSS
10 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | XL-1216 (MOV-1216) | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 RUNNUNG | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-05 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T7 | SPARE
11 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | ZSS-1216 | ROTARY VALVE MOTOR BAG FILTER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-05 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
12 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | TMRF-1201 | TMR F/B ON | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-05 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
13 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | TMRP-1201 | TMR PURGE ON | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-05 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
14 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | MOVO-1218 | MOTOR OPERATED VALVE 12-H003 SLIDE GATE VALVE OPEN FEEDBACK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-05 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
15 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | MOVC-1218 | MOTOR OPERATED VALVE 12-H003 SLIDE GATE VALVE CLOSE FEEDBACK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-05 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
16 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1201 | XL-1218 (MOV-1218) | MOTOR OPERATED VALVE 12-H003 SLIDE GATE VALVE TRIP STATUS | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-05 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T7 | SPARE
17 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-05 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
18 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-05 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
19 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-05 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
20 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-05 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
21 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-05 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
22 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-05 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
23 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-05 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
24 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-05 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
25 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-05 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
26 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | ZSC-1205 | TAIL FAN PNEUMATIC DAMPER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-05 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
27 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | ZSO-1205 | TAIL FAN PNEUMATIC DAMPER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-05 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
28 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | VXI-1201 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-DE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-05 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
29 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | EM279-PID-1202 | XL-1205 | 12H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR RUNNING STATUS | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-05 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T7 | WEIGH FEEDER
30 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | XL-1607 | SIZING SCREEN RUNING STATUS | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-05 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
31 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | RTS-1607 | SIZING SCREEN ON SCREEN | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-05 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
32 | DI-NR |  | C2L2M01_DI | SPARE | MTR-1607 | SIZING SCREEN FAULT SIGNAL | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-05 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
33 | DI-NR | 2 | C2L2M02_DI | EM279-PID-1202 | VXI-1202 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-NDE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-05 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T7 | SPARE
34 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1202 | VYI-1202 | TAIL GAS FAN Vibration Switch-NDE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-05 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
35 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSC-1603 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-05 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
36 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSO-1603 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-05 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
37 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSS-1604 | ZERO SPEED FOR 16H004 INCLINED CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-05 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
38 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSS-1602 | ZERO SPEED FOR 16H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-05 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
39 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | PCS-1604 | PULL CHORD FOR 16H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-05 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
40 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | BSS-1604 | BELT SWAY SWITCH FOR 16H005 DRYER ELEVATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-05 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
41 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | LS-1601 | ON 16Z002A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-05 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
42 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | LS-1602 | ON 16Z002B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-05 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
43 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-05 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
44 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VYI-1601 | VXI-1605 DE (15K003) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-05 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
45 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-05 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
46 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VYI-1602 | VXI-1605 NDE (15K003) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-05 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
47 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | LS-1603 | ON 16Z003A ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-05 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
48 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | LS-1604 | ON 16Z003B ASSP-I SCRUBBER SUMP | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-05 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
49 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSC-1623 | PNEUMATIC DAMPER (16K001) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-05 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
50 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSO-1623 | PNEUMATIC DAMPER (16K001) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-05 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
51 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSC-1624 | PNEUMATIC DAMPER (16K002) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-05 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
52 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | ZSO-1624 | PNEUMATIC DAMPER (16K002) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-05 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
53 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VXI-1603 | VIBRATION SWITCH(16K002)-DE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-05 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
54 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VYI-1603 | VIBRATION SWITCH(16K002)-DE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-05 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
55 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VXI-1604 | VIBRATION SWITCH(16K001)-NDE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-05 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
56 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1601 | VYI-1604 | VIBRATION SWITCH(16K001)-NDE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-05 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
57 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1602 | ZSS-1608 | ZERO SPEED FOR 16H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-05 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
58 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1602 | PCS-1608 | PULL CHORD FOR 16H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-05 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
59 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1602 | BSS-1608 | BELT SWAY SWITCH FOR 16H007 PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-05 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
60 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1602 | ZSS-1609 | ZERO SPEED FOR 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-05 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
61 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | EM279-PID-1602 | PCS-1609 | PULL CHORD FOR 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-05 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
62 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-05 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
63 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | ZSC-1625 | ZSC-1625 | PNEUMATIC DAMPER (16K003) | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-05 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
64 | DI-NR |  | C2L2M02_DI | ZSO-1625 | ZSO-1625 | PNEUMATIC DAMPER (16K003) | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-05 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (F) | FTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
65 | DI-NR | 3 | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | BSS-1609 | BELT SWAY SWITCH FOR 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
66 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | ZSS-1611 | ZERO SPEED FOR 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
67 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | PCS-1611 | PULL CHORD SWITCH FOR 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
68 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | BSS-1611 | BELT SWAY SWITCH FOR 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
69 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | ZSS-1612 | ZERO SPEED FOR 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
70 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | PCS-1612 | PULL CHORD SWITCH FOR 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
71 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | BSS-1612 | BELT SWAY SWITCH FOR 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
72 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | HSP-1630 | VIBRATION FEEEDR (16H006)-VIBRATION FEEDER ON | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
73 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | HSF-1630 | VIBRATION FEEEDR (16H006)-FAULT SPECS | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
74 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1602 | XL-1630 | VIBRATION FEEEDR (16H006)-RUNNING FEEDBACK | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
75 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | TS -1611 | TS -1611 | TOTALIZER SSP FEED TS | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
76 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | PCS (2)-1612 | PULL CHORD SWITCH FOR 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
77 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
78 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
79 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | 0 | DPS-1682 | Diff.pressure switch Feedback | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
80 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | 0 | LS-1682 | Level switch lFeedback | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
81 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
82 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
83 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1601 | XL--1613 | 16F005 Dischrage Motor Running Status | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
84 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1601 | XL-1614A | BF01-Bag Filter Fan(16F005) Running Status | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
85 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | TS-1608 | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
86 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1501 | ZSS-1615 | DEDUSTING PACKAGE (16F005) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
87 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS RUNING | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
88 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS READY TO START | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
89 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | GRANULATOR OFF GAS …… | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
90 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1801 | ZERO SPEED FOR 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT CONVEYOR | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
91 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1801 | PULL CHORD SWITCH FOR 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT CONVEYOR | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
92 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1801 | BELT SWAY SWITCH FOR 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT CONVEYOR | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
93 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1804 | ZERO SPEED FOR 18H002 FINSIHED PRODUCT ELEVATOR | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
94 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1805 | ZERO SPEED FOR 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
95 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
96 | DI-NR |  | C2L2M03_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
97 | DI-NR | 4 | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1805 | PULL CHORD SWITCH FOR 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T7
98 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1805 | BELT SWAY SWITCH FOR 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T7
99 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1806 | ZERO SPEED FOR 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T7
100 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1806 | PULL CHORD SWITCH FOR 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T7
101 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1806 | BELT SWAY SWITCH FOR 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T7
102 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | ZSS-1807 | ZERO SPEED FOR 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T7
103 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | PCS-1807 | PULL CHORD SWITCH FOR 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T7
104 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | EM279-PID-1502 | BSS-1807 | BELT SWAY SWITCH FOR 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II | DCS | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T7
105 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T7
106 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T7
107 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T7
108 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T7
109 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T7
110 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T7
111 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T7
112 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T7
113 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T7
114 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T7
115 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T7
116 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T7
117 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T7
118 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T7
119 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T7
120 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T7
121 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T7
122 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T7
123 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T7
124 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T7
125 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T7
126 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T7
127 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T7
128 | DI-NR |  | C2L2M04_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T7
129 | DI-NR | 5 | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1202 | 12P002A RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB01 | 1 | 2 | IRP-02 (F) | FTB01 | 1 | 2 | T9
130 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1222 | 12P002B RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB01 | 3 | 4 | IRP-02 (F) | FTB01 | 3 | 4 | T9
131 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1203 | 12P003 SA Feeding RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB01 | 5 | 6 | IRP-02 (F) | FTB01 | 5 | 6 | T9
132 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1205 | 12H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB01 | 7 | 8 | IRP-02 (F) | FTB01 | 7 | 8 | T9
133 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1204 | 12H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB01 | 9 | 10 | IRP-02 (F) | FTB01 | 9 | 10 | T9
134 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1201 | XL-1206 | 12H004 SCREW CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB01 | 11 | 12 | IRP-02 (F) | FTB01 | 11 | 12 | T9
135 | DI-NR |  |  | SPARE | SPARE | SPARE
136 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1211 | 12U001-A01 RP DEN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-02 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB01 | 15 | 16 | IRP-02 (F) | FTB01 | 15 | 16 | T9
137 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1212 | 12U001-A02 MIXER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-02 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB01 | 17 | 18 | IRP-02 (F) | FTB01 | 17 | 18 | T9
138 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1213 | 12U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-02 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB01 | 19 | 20 | IRP-02 (F) | FTB01 | 19 | 20 | T9
139 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1214 | 12U001-A04 DEN CUTTER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-02 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB01 | 21 | 22 | IRP-02 (F) | FTB01 | 21 | 22 | T9
140 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1207 | 12P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-02 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB01 | 23 | 24 | IRP-02 (F) | FTB01 | 23 | 24 | T9
141 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1208 | 12P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-02 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB01 | 25 | 26 | IRP-02 (F) | FTB01 | 25 | 26 | T9
142 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1209 | 12P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-02 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB01 | 27 | 28 | IRP-02 (F) | FTB01 | 27 | 28 | T9
143 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1210 | 12P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-02 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 29 | 30 | MC-06 (R) | RTB01 | 29 | 30 | IRP-02 (F) | FTB01 | 29 | 30 | T9
144 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | RTS-1250 | 12K001 TAIL GAS FAN MOTOR READY TO START | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-02 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 31 | 32 | MC-06 (R) | RTB01 | 31 | 32 | IRP-02 (F) | FTB01 | 31 | 32 | T9
145 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | MLR-1250 | 12K001 TAIL GAS FAN MOTOR LOCAL REMOTE STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-02 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 33 | 34 | MC-06 (R) | RTB01 | 33 | 34 | IRP-02 (F) | FTB01 | 33 | 34 | T9
146 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1250 | 12K001 TAIL GAS FAN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-02 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 35 | 36 | MC-06 (R) | RTB01 | 35 | 36 | IRP-02 (F) | FTB01 | 35 | 36 | T9
147 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1202 | XL-1221 | DRAIN PIT PUMP RUNNING STATUS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-02 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 37 | 38 | MC-06 (R) | RTB01 | 37 | 38 | IRP-02 (F) | FTB01 | 37 | 38 | T9
148 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1617 | RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-02 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 39 | 40 | MC-06 (R) | RTB01 | 39 | 40 | IRP-02 (F) | FTB01 | 39 | 40 | T9
149 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1603 | 16P003 A RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-02 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 41 | 42 | MC-06 (R) | RTB01 | 41 | 42 | IRP-02 (F) | FTB01 | 41 | 42 | T9
0 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1604 | 16H004 INCLINED CONVEYOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-02 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 43 | 44 | MC-06 (R) | RTB01 | 43 | 44 | IRP-02 (F) | FTB01 | 43 | 44 | T9
151 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1605 | 16H005 DRYER ELEVATOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-02 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 45 | 46 | MC-06 (R) | RTB01 | 45 | 46 | IRP-02 (F) | FTB01 | 45 | 46 | T9
152 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1601 | 16P001 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-02 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 47 | 48 | MC-06 (R) | RTB01 | 47 | 48 | IRP-02 (F) | FTB01 | 47 | 48 | T9
153 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1602 | 16P002 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-02 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 49 | 50 | MC-06 (R) | RTB01 | 49 | 50 | IRP-02 (F) | FTB01 | 49 | 50 | T9
154 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1627 | 16P002 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-02 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 51 | 52 | MC-06 (R) | RTB01 | 51 | 52 | IRP-02 (F) | FTB01 | 51 | 52 | T9
155 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1628 | 16P002 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-02 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 53 | 54 | MC-06 (R) | RTB01 | 53 | 54 | IRP-02 (F) | FTB01 | 53 | 54 | T9
156 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1606 | 16K001 GRANULATOR OFF GAS FAN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-02 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 55 | 56 | MC-06 (R) | RTB01 | 55 | 56 | IRP-02 (F) | FTB01 | 55 | 56 | T9
157 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1620 | 16P004 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-02 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 57 | 58 | MC-06 (R) | RTB01 | 57 | 58 | IRP-02 (F) | FTB01 | 57 | 58 | T9
158 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | XL-1621 | 16P005 RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-02 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 59 | 60 | MC-06 (R) | RTB01 | 59 | 60 | IRP-02 (F) | FTB01 | 59 | 60 | T9
159 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | RTS-1606 | 16K001 GRANULATOR OFF GAS FAN MOTOR READY TO START | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-02 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 61 | 62 | MC-06 (R) | RTB01 | 61 | 62 | IRP-02 (F) | FTB01 | 61 | 62 | T9
160 | DI-NR |  | C2L2M05_DI | EM279-PID-1601 | RTS-1622 | 16K002 DRYER FLUE GAS FAN MOTOR READY TO START | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-02 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB02 | 63 | 64 | MC-06 (R) | RTB01 | 63 | 64 | IRP-02 (F) | FTB01 | 63 | 64 | T9
161 | DI-NR | 6 | C2L2M06_DI | EM279-PID-1601 | XL-1622 | 16K002 DRYER FLUE GAS EVACA. MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB02 | 1 | 2 | IRP-02 (F) | FTB03 | 1 | 2 | T9
162 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1607 | 16S001 SIZING SCREEN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB02 | 3 | 4 | IRP-02 (F) | FTB03 | 3 | 4 | T9
163 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1608 | 16H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB02 | 5 | 6 | IRP-02 (F) | FTB03 | 5 | 6 | T9
164 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1609 | 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB02 | 7 | 8 | IRP-02 (F) | FTB03 | 7 | 8 | T9
165 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1610 | 16A001 CRUSHER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB02 | 9 | 10 | IRP-02 (F) | FTB03 | 9 | 10 | T9
166 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1611 | 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB02 | 11 | 12 | IRP-02 (F) | FTB03 | 11 | 12 | T9
167 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1613 | 16A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-02 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB02 | 13 | 14 | IRP-02 (F) | FTB03 | 13 | 14 | T9
168 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1602 | XL-1612 | 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-02 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB02 | 15 | 16 | IRP-02 (F) | FTB03 | 15 | 16 | T9
169 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1601 | MLR-1606 | 16K001 GRANULATOR OFF GAS FAN MOTOR LOCAL REMOTE STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-02 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB02 | 17 | 18 | IRP-02 (F) | FTB03 | 17 | 18 | T9
170 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1601 | MLR-1622 | 16K002 DRYER FLUE GAS FAN MOTOR LOCAL REMOTE STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-02 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB02 | 19 | 20 | IRP-02 (F) | FTB03 | 19 | 20 | T9
171 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1201 | XL-1217 | 10U002-K02 BAG FILTER EXAUST FAN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-02 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB02 | 21 | 22 | IRP-02 (F) | FTB03 | 21 | 22 | T9
172 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1601 | MTRP-1622 | 16K002 DRYER FLUE GAS EVAC. Fan motor Trip Feedback | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-02 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB02 | 23 | 24 | IRP-02 (F) | FTB03 | 23 | 24 | T9
173 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1601 | MTRP-1606 | 16K001 GRANULATOR OFF GAS Fan motor Trip Feedback | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-02 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB02 | 25 | 26 | IRP-02 (F) | FTB03 | 25 | 26 | T9
174 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 RUNNUNG | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-02 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB02 | 27 | 28 | IRP-02 (F) | FTB03 | 27 | 28 | T9
175 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE RUNING | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-02 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 29 | 30 | MC-06 (R) | RTB02 | 29 | 30 | IRP-02 (F) | FTB03 | 29 | 30 | T9
176 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SLIDE GATE RUNING STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-02 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 31 | 32 | MC-06 (R) | RTB02 | 31 | 32 | IRP-02 (F) | FTB03 | 31 | 32 | T9
177 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | 16P003 B RUNNING STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-02 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 33 | 34 | MC-06 (R) | RTB02 | 33 | 34 | IRP-02 (F) | FTB03 | 33 | 34 | T9
178 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE |  | 16K003 DEDUSTING FAN RUNING | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-02 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 35 | 36 | MC-06 (R) | RTB02 | 35 | 36 | IRP-02 (F) | FTB03 | 35 | 36 | T9
179 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | 16P002 TRIP STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-02 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 37 | 38 | MC-06 (R) | RTB02 | 37 | 38 | IRP-02 (F) | FTB03 | 37 | 38 | T9
180 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | 16P004 TRIP STATUS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-02 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 39 | 40 | MC-06 (R) | RTB02 | 39 | 40 | IRP-02 (F) | FTB03 | 39 | 40 | T9
181 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SCREW CONVEYOR B.F | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-02 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 41 | 42 | MC-06 (R) | RTB02 | 41 | 42 | IRP-02 (F) | FTB03 | 41 | 42 | T9
182 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | 1631 | PRISM GATE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-02 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 43 | 44 | MC-06 (R) | RTB02 | 43 | 44 | IRP-02 (F) | FTB03 | 43 | 44 | T9
183 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE |  | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-02 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 45 | 46 | MC-06 (R) | RTB02 | 45 | 46 | IRP-02 (F) | FTB03 | 45 | 46 | T9
184 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-02 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 47 | 48 | MC-06 (R) | RTB02 | 47 | 48 | IRP-02 (F) | FTB03 | 47 | 48 | T9
185 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-02 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 49 | 50 | MC-06 (R) | RTB02 | 49 | 50 | IRP-02 (F) | FTB03 | 49 | 50 | T9
186 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-02 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 51 | 52 | MC-06 (R) | RTB02 | 51 | 52 | IRP-02 (F) | FTB03 | 51 | 52 | T9
187 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | 0 | DPS-1684 | Diff.pressure switch Feedback | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-02 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 53 | 54 | MC-06 (R) | RTB02 | 53 | 54 | IRP-02 (F) | FTB03 | 53 | 54 | T9
188 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1201 | XL-12P004 | 12P004 SA Boot Tank Sump Running Status | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-02 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 55 | 56 | MC-06 (R) | RTB02 | 55 | 56 | IRP-02 (F) | FTB03 | 55 | 56 | T9
189 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1801 | 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-02 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 57 | 58 | MC-06 (R) | RTB02 | 57 | 58 | IRP-02 (F) | FTB03 | 57 | 58 | T9
190 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | EM279-PID-1502 | XL-1802 | 18H001 POLISHING SCREEN FEEDER MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-02 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 59 | 60 | MC-06 (R) | RTB02 | 59 | 60 | IRP-02 (F) | FTB03 | 59 | 60 | T9
191 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-02 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 61 | 62 | MC-06 (R) | RTB02 | 61 | 62 | IRP-02 (F) | FTB03 | 61 | 62 | T9
192 | DI-NR |  | C2L2M06_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-02 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB04 | 63 | 64 | MC-06 (R) | RTB02 | 63 | 64 | IRP-02 (F) | FTB03 | 63 | 64 | T9
193 | DI-NR | 7 | C2L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1803 | 18S001 POLISHING SCREEN MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB03 | 1 | 2 | IRP-02 (F) | FTB05 | 1 | 2 | T9
194 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1804 | 18H002 FINSIHED PRODUCT ELEVATOR MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB03 | 3 | 4 | IRP-02 (F) | FTB05 | 3 | 4 | T9
195 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1805 | 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB03 | 5 | 6 | IRP-02 (F) | FTB05 | 5 | 6 | T9
196 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1806 | 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB03 | 7 | 8 | IRP-02 (F) | FTB05 | 7 | 8 | T9
197 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1502 | XL-1807 | 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II MOTOR RUNNING STATUS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB03 | 9 | 10 | IRP-02 (F) | FTB05 | 9 | 10 | T9
198 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB03 | 11 | 12 | IRP-02 (F) | FTB05 | 11 | 12 | T9
199 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-02 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-02 (F) | FTB06 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB03 | 13 | 14 | IRP-02 (F) | FTB05 | 13 | 14 | T9
200 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-03 | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB03 | 15 | 16 | IRP-03 | FTB01 | 1 | 2 | T9
201 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-03 | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB03 | 17 | 18 | IRP-03 | FTB01 | 3 | 4 | T9
202 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-03 | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB03 | 19 | 20 | IRP-03 | FTB01 | 5 | 6 | T9
203 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-03 | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB03 | 21 | 22 | IRP-03 | FTB01 | 7 | 8 | T9
204 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-03 | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB03 | 23 | 24 | IRP-03 | FTB01 | 9 | 10 | T9
205 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-03 | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB03 | 25 | 26 | IRP-03 | FTB01 | 11 | 12 | T9
206 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-03 | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB03 | 27 | 28 | IRP-03 | FTB01 | 13 | 14 | T9
207 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-03 | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB03 | 29 | 30 | IRP-03 | FTB01 | 15 | 16 | T9
208 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-03 | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB03 | 31 | 32 | IRP-03 | FTB01 | 17 | 18 | T9
209 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-03 | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB03 | 33 | 34 | IRP-03 | FTB01 | 19 | 20 | T9
210 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-03 | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB03 | 35 | 36 | IRP-03 | FTB01 | 21 | 22 | T9
211 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-03 | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB03 | 37 | 38 | IRP-03 | FTB01 | 23 | 24 | T9
212 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-03 | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB03 | 39 | 40 | IRP-03 | FTB01 | 25 | 26 | T9
213 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1601 | DPS-1601 | DEDUSTING PACKAGE (16F005) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-03 | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB03 | 41 | 42 | IRP-03 | FTB01 | 27 | 28 | T9
214 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1601 | PS-1601 | DEDUSTING PACKAGE (16F005) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-03 | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 29 | 30 | MC-06 (R) | RTB03 | 43 | 44 | IRP-03 | FTB01 | 29 | 30 | T9
215 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-03 | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-03 | FTB03 | 31 | 32 | MC-06 (R) | RTB03 | 45 | 46 | IRP-03 | FTB01 | 31 | 32 | T9
216 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-04 | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB03 | 47 | 48 | IRP-04 | FTB01 | 1 | 2 | T9
217 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-04 | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB03 | 49 | 50 | IRP-04 | FTB01 | 3 | 4 | T9
218 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-04 | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB03 | 51 | 52 | IRP-04 | FTB01 | 5 | 6 | T9
219 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-04 | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB03 | 53 | 54 | IRP-04 | FTB01 | 7 | 8 | T9
220 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-04 | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB03 | 55 | 56 | IRP-04 | FTB01 | 9 | 10 | T9
221 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-04 | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB03 | 57 | 58 | IRP-04 | FTB01 | 11 | 12 | T9
222 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1601 | TMRF-1601 | TMR F/B ON (Bag Filter) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-04 | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB03 | 59 | 60 | IRP-04 | FTB01 | 13 | 14 | T9
223 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | EM279-PID-1601 | TMRP-1601 | TMR PURGE ON (Bag Filter) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-04 | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB03 | 61 | 62 | IRP-04 | FTB01 | 15 | 16 | T9
224 | DI-NR |  | C2L2M07_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTLITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-NR7 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-04 | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | IRP-04 | FTB03 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB03 | 63 | 64 | IRP-04 | FTB01 | 17 | 18 | T9
225 | DI-R | 8 | C2L2M08_DI | EM279-PID-1201 | BLS-1204 | BOOT LEVEL SENSOR | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 1 | 2 | [8 empty] | T8
226 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1201 | DPS-1201 | BAG FILTER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 3 | 4 | [8 empty] | T8
227 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1201 | PS-1201 | BAG FILTER | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 5 | 6 | [8 empty] | T8
228 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | PS-1603 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 7 | 8 | [8 empty] | T8
229 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | PS-1604 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 9 | 10 | [8 empty] | T8
230 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | PS-1605 | NG TO HOT AIR GENERATOR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 11 | 12 | [8 empty] | T8
231 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | ZSH-1685 | Granulator Drum Position-High limit switch, drum displacement. | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 13 | 14 | [8 empty] | T8
232 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | ZSHH-1686 | Granulator Drum Position-Very High limit switch, drum displacement. | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 15 | 16 | [8 empty] | T8
233 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | SSL-1687 | Granulator Drum Rotation control | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 17 | 18 | [8 empty] | T8
234 | DI-R |  | C2L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 19 | 20 | [8 empty] | T8
235 | DI-R |  | C2L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 21 | 22 | [8 empty] | T8
236 | DI-R |  | C2L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 23 | 24 | [8 empty] | T8
237 | DI-R |  | C2L2M08_DI | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 25 | 26 | [8 empty] | T8
238 | DI-R |  | C2L2M08_DI | EM279-PID-1601 | ZSL-1692 | Limit switch air inlet damper to CC fan (Close Position) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 27 | 28 | [8 empty] | T8
239 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | SC01FAN | Fan fail alarm System 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 29 | 30 | [8 empty] | T8
240 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | SC01PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm system 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 31 | 32 | [8 empty] | T8
241 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | SC01TS | Temperature fail alarm system 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-05 (R) | RR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 33 | 34 | [8 empty] | T8
242 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | MC01FAN | Fan fail alarm marshalling 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-05 (R) | RR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 35 | 36 | [8 empty] | T8
243 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | MC01PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-05 (R) | RR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 37 | 38 | [8 empty] | T8
244 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | MC02FAN | Fan fail alarm marshalling 2 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-05 (R) | RR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 39 | 40 | [8 empty] | T8
245 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | MC02PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 2 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-05 (R) | RR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 41 | 42 | [8 empty] | T8
246 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | MC03PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm marshalling 3 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-05 (R) | RR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 43 | 44 | [8 empty] | T8
247 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | IRP01FAN | Fan fail alarm IRP 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-05 (R) | RR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 45 | 46 | [8 empty] | T8
248 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | IRP01PSU01 | PSU01- Power supply fail alarm IRP 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-05 (R) | RR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 47 | 48 | [8 empty] | T8
249 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | NW01FAN | Fan fail alarm Network 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-05 (R) | RR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 49 | 50 | [8 empty] | T8
250 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | PDB01FAN | Fan fail alarm PDB 1 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-05 (R) | RR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 51 | 52 | [8 empty] | T8
251 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-05 (R) | RR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 53 | 54 | [8 empty] | T8
252 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-05 (R) | RR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 55 | 56 | [8 empty] | T8
253 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-05 (R) | RR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 57 | 58 | [8 empty] | T8
254 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-05 (R) | RR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 59 | 60 | [8 empty] | T8
255 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-05 (R) | RR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 61 | 62 | [8 empty] | T8
256 | DI-R |  | C2L2M08_DI |  | Spare | Spare | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DI-R8 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-05 (R) | RR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | MC-05 (R) | RTB03 | 63 | 64 | [8 empty] | T8

## DIGITAL OUTPUT-C2
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAYCABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONATCT | RELAY COIL(+) | RELAY COIL(-) | CONTACT TYPE | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | TB CABINET | TB NAME | TB (+) | TB (-) | TB CABINET | TB NAME | TB (+) | TB (-) | TAMPLET | REMARKS
1 | DO-R | 9 | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-06 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 1 | 2 | [8 empty] | T11
2 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-06 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 3 | 4 | [8 empty] | T11
3 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | MOVC-1216 (HS-1216) | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 STOP | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-06 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 5 | 6 | [8 empty] | T11
4 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | TMR-1201 | TMR COMMAND | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-06 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 7 | 8 | [8 empty] | T11
5 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | BF01-START | BAG FLITER START COMMOND | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-06 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 9 | 10 | [8 empty] | T11
6 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | BF01- STOP | BAG FLITER STOP COMMOND | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-06 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 11 | 12 | [8 empty] | T11
7 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | HS-1223 | STREAM INTERLOCK | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-06 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 13 | 14 | [8 empty] | T11
8 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1201 | MOVC-1216 (HS-1218) | MOTOR OPERATED VALVE 12-H003 SLIDE GATE VALVE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-06 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 15 | 16 | [8 empty] | T11
9 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | HS-1607 | SIZING SCREEN COMAND | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-06 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 17 | 18 | [8 empty] | T11
10 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1202 | HS-1219 | DCS START/STOP | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-06 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 19 | 20 | [8 empty] | T11
11 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1202 | HS-1215 | VALVE CHANGEOVER(SOV-1202 &SOV-1203) | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-06 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 21 | 22 | [8 empty] | T11
12 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | HS-1216 | XV-1203 | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-06 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 23 | 24 | [8 empty] | T11
13 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | HS-1623 | PNEUMATIC DAMPER | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-06 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 25 | 26 | [8 empty] | T11
14 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | HS-1624 | PNEUMATIC DAMPER | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-06 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 27 | 28 | [8 empty] | T11
15 | DO-R |  | C2L2M01_DO | 0 | RUN COMMAND VIBRATION FEEDER | VIBRATION FEEEDR | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-06 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 29 | 30 | [8 empty] | T11
16 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | TMR-1601 | TMR ON COMMAND | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-06 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 31 | 32 | [8 empty] | T11
17 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | HS-1615 | 16F005 Dischrage Motor Stop | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-06 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 33 | 34 | [8 empty] | T11
18 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | HS-1614A | BF01-START Bag Filter Fan(16F005) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-06 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 35 | 36 | [8 empty] | T11
19 | DO-R |  | C2L2M01_DO | EM279-PID-1601 | HS-1614B | BF01- STOP Bag Filter Fan(16F005) | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-06 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 37 | 38 | [8 empty] | T11
20 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | HS-1607 | GRANULATOR OFF GAS START/STOP | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-06 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 39 | 40 | [8 empty] | T11
21 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-06 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 41 | 42 | [8 empty] | T11
22 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-06 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 43 | 44 | [8 empty] | T11
23 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-06 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 45 | 46 | [8 empty] | T11
24 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-06 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 47 | 48 | [8 empty] | T11
25 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-06 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 49 | 50 | [8 empty] | T11
26 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-06 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 51 | 52 | [8 empty] | T11
27 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-06 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 53 | 54 | [8 empty] | T11
28 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-06 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 55 | 56 | [8 empty] | T11
29 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-06 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 57 | 58 | [8 empty] | T11
30 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-06 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 59 | 60 | [8 empty] | T11
31 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-06 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 61 | 62 | [8 empty] | T11
32 | DO-R |  | C2L2M01_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-06 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | MC-06 (F) | FTB01 | 63 | 64 | [8 empty] | T11
33 | DO-R | 10 | C2L2M002_DO | EM279-PID-1201 | HS-1213(SOV) | LCV-1202-SOV | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | MC-06 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 1 | 2 | [8 empty] | T12
34 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1201 | HS-1220 | LCV-1201-SOV | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | MC-06 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 3 | 4 | [8 empty] | T12
35 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1201 | XV- | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | MC-06 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 5 | 6 | [8 empty] | T12
36 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | MC-06 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 7 | 8 | [8 empty] | T12
37 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | MC-06 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 9 | 10 | [8 empty] | T12
38 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | MC-06 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 11 | 12 | [8 empty] | T12
39 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | MC-06 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 13 | 14 | [8 empty] | T12
40 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | SPARE | SPARE | DCS | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | MC-06 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 15 | 16 | [8 empty] | T12
41 | DO-R |  | C2L2M002_DO | 0 | HOOTER CUM BEACON -1 | Ammonia Storage Gas detector | DCS | NH3 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | MC-06 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 17 | 18 | [8 empty] | T12
42 | DO-R |  | C2L2M002_DO | 0 | HOOTER CUM BEACON -2 | Ammonia Storage Gas detector | DCS | NH3 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | MC-06 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 19 | 20 | [8 empty] | T12
43 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | XV-1201 | SOV | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | MC-06 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 21 | 22 | [8 empty] | T12
44 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | XV-1202 | SOV | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | MC-06 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 23 | 24 | [8 empty] | T12
45 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | XV-1203 | SOV | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | MC-06 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 25 | 26 | [8 empty] | T12
46 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1202 | XV-1204 | SOV | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | MC-06 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 27 | 28 | [8 empty] | T12
47 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | MC-06 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 29 | 30 | [8 empty] | T12
48 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | MC-06 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 31 | 32 | [8 empty] | T12
49 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1601 | XSY-1623 | PNEUMATIC DAMPER | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | MC-06 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 33 | 34 | [8 empty] | T12
50 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1601 | XSY-1624 | PNEUMATIC DAMPER | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | MC-06 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 35 | 36 | [8 empty] | T12
51 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1602 | HS-1630 | VIBRATING SCREEN FEEDER MOTOR STOP SIGNAL FROM DCS | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | MC-06 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 37 | 38 | [8 empty] | T12
52 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1602 | HS-1631 | PRIM GATE CLOSED COMMAND FROM DCS | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | MC-06 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 39 | 40 | [8 empty] | T12
53 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1602 |  | FCV-1601 | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | MC-06 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 41 | 42 | [8 empty] | T12
54 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1602 |  | FCV-1602 | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | MC-06 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 43 | 44 | [8 empty] | T12
55 | DO-R |  | C2L2M002_DO | EM279-PID-1602 |  | FCV-1603 | DCS | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | MC-06 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 45 | 46 | [8 empty] | T12
56 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | MC-06 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 47 | 48 | [8 empty] | T12
57 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | MC-06 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 49 | 50 | [8 empty] | T12
58 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | MC-06 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 51 | 52 | [8 empty] | T12
59 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | MC-06 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 53 | 54 | [8 empty] | T12
60 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | MC-06 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 55 | 56 | [8 empty] | T12
61 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | MC-06 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 57 | 58 | [8 empty] | T12
62 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | MC-06 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 59 | 60 | [8 empty] | T12
63 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | MC-06 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 61 | 62 | [8 empty] | T12
64 | DO-R |  | C2L2M002_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | MC-06 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V | MC-06 (F) | FTB02 | 63 | 64 | [8 empty] | T12
65 | DO-R | 11 | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1202 | 12P002A STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB04 | 1 | 2 | IRP-02 (R) | RTB01 | 1 | 2 | T13
66 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1202 | 12P002A TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB04 | 3 | 4 | IRP-02 (R) | RTB01 | 3 | 4 | T13
67 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1222 | 12P002B STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB04 | 5 | 6 | IRP-02 (R) | RTB01 | 5 | 6 | T13
68 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1222 | 12P002B TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB04 | 7 | 8 | IRP-02 (R) | RTB01 | 7 | 8 | T13
69 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1203 | 12P003 STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB04 | 9 | 10 | IRP-02 (R) | RTB01 | 9 | 10 | T13
70 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1203 | 12P003 TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB04 | 11 | 12 | IRP-02 (R) | RTB01 | 11 | 12 | T13
71 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1205 | 12H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-02 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB04 | 13 | 14 | IRP-02 (R) | RTB01 | 13 | 14 | T13
72 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1205 | 12H001 BELT WEIGHT FEEDER MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-02 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB04 | 15 | 16 | IRP-02 (R) | RTB01 | 15 | 16 | T13
73 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1204 | 12H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-02 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB04 | 17 | 18 | IRP-02 (R) | RTB01 | 17 | 18 | T13
74 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1204 | 12H002 ROCK FEEDING ELEVATOR MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-02 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB04 | 19 | 20 | IRP-02 (R) | RTB01 | 19 | 20 | T13
75 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1206 | 12H004 SCREW CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-02 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB04 | 21 | 22 | IRP-02 (R) | RTB01 | 21 | 22 | T13
76 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | MTR-1206 | 12H004 SCREW CONVEYOR MOTOR TRIP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-02 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB04 | 23 | 24 | IRP-02 (R) | RTB01 | 23 | 24 | T13
77 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1201 | HS-1217 | 10U002-K01 BAG FILTER EXAUST FAN | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-02 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB04 | 25 | 26 | IRP-02 (R) | RTB01 | 25 | 26 | T13
78 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1211 | 12U001-A01 RP DEN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-02 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB04 | 27 | 28 | IRP-02 (R) | RTB01 | 27 | 28 | T13
79 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1212 | 12U001-A02 MIXER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-02 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 29 | 30 | MC-06 (R) | RTB04 | 29 | 30 | IRP-02 (R) | RTB01 | 29 | 30 | T13
80 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1213 | 12U001-A03 TRAVELING DEN CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-02 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 31 | 32 | MC-06 (R) | RTB04 | 31 | 32 | IRP-02 (R) | RTB01 | 31 | 32 | T13
81 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1214 | 12U001-A04 DEN CUTTER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-02 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 33 | 34 | MC-06 (R) | RTB04 | 33 | 34 | IRP-02 (R) | RTB01 | 33 | 34 | T13
82 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1207 | 12P001A SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-02 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 35 | 36 | MC-06 (R) | RTB04 | 35 | 36 | IRP-02 (R) | RTB01 | 35 | 36 | T13
83 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1208 | 12P001B SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-02 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 37 | 38 | MC-06 (R) | RTB04 | 37 | 38 | IRP-02 (R) | RTB01 | 37 | 38 | T13
84 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1209 | 12P001C SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-02 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 39 | 40 | MC-06 (R) | RTB04 | 39 | 40 | IRP-02 (R) | RTB01 | 39 | 40 | T13
85 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1210 | 12P001D SCRUBBER CIRCULATION PUMP MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-02 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 41 | 42 | MC-06 (R) | RTB04 | 41 | 42 | IRP-02 (R) | RTB01 | 41 | 42 | T13
86 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1212A | 12K001 TAIL GAS FAN MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-02 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 43 | 44 | MC-06 (R) | RTB04 | 43 | 44 | IRP-02 (R) | RTB01 | 43 | 44 | T13
87 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1212B | 12K001 TAIL GAS FAN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-02 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 45 | 46 | MC-06 (R) | RTB04 | 45 | 46 | IRP-02 (R) | RTB01 | 45 | 46 | T13
88 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1202 | HS-1221 | DRAIN PIT PUMP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-02 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 47 | 48 | MC-06 (R) | RTB04 | 47 | 48 | IRP-02 (R) | RTB01 | 47 | 48 | T13
| DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1601 | HS-1617 | STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-02 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 49 | 50 | MC-06 (R) | RTB04 | 49 | 50 | IRP-02 (R) | RTB01 | 49 | 50 | T13
90 | DO-R |  | C2L2M03_DO | EM279-PID-1601 | HS-1603 | 16P003A/B STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-02 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 51 | 52 | MC-06 (R) | RTB04 | 51 | 52 | IRP-02 (R) | RTB01 | 51 | 52 | T13
91 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | MOTOR OPERATED ROTORY VALVE 10U002-V001 STOP | DCS-MCC | SSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-02 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 53 | 54 | MC-06 (R) | RTB04 | 53 | 54 | IRP-02 (R) | RTB01 | 53 | 54 | T13
92 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | SLIDE GATE STOP | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-02 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 55 | 56 | MC-06 (R) | RTB04 | 55 | 56 | IRP-02 (R) | RTB01 | 55 | 56 | T13
93 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | 16P003 B STOP FROM DCS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-02 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 57 | 58 | MC-06 (R) | RTB04 | 57 | 58 | IRP-02 (R) | RTB01 | 57 | 58 | T13
94 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | SCREW CONVEYOR STOP DCS | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-02 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 59 | 60 | MC-06 (R) | RTB04 | 59 | 60 | IRP-02 (R) | RTB01 | 59 | 60 | T13
95 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-02 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 61 | 62 | MC-06 (R) | RTB04 | 61 | 62 | IRP-02 (R) | RTB01 | 61 | 62 | T13
96 | DO-R |  | C2L2M03_DO | SPARE | SPARE | 16P003 B TRIP | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-02 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB02 | 63 | 64 | MC-06 (R) | RTB04 | 63 | 64 | IRP-02 (R) | RTB01 | 63 | 64 | T13
97 | DO-R | 12 | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1603 | 16P003A TRIP | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB05 | 1 | 2 | IRP-02 (R) | RTB03 | 1 | 2 | T13
98 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1604 | 16H004 INCLINED CONVEYOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB05 | 3 | 4 | IRP-02 (R) | RTB03 | 3 | 4 | T13
99 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1605 | 16H005 DRYER ELEVATOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB05 | 5 | 6 | IRP-02 (R) | RTB03 | 5 | 6 | T13
100 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1601 | 16P001 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB05 | 7 | 8 | IRP-02 (R) | RTB03 | 7 | 8 | T13
101 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | 1631 | PRISM GATE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB05 | 9 | 10 | IRP-02 (R) | RTB03 | 9 | 10 | T13 | SPARE
102 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1602 | SURUBBER LIQUID & PROCESS WATER | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB05 | 11 | 12 | IRP-02 (R) | RTB03 | 11 | 12 | T13
103 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1602 | 16P002 TRIP | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-02 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB05 | 13 | 14 | IRP-02 (R) | RTB03 | 13 | 14 | T13
104 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1627 | 16P002 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-02 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB05 | 15 | 16 | IRP-02 (R) | RTB03 | 15 | 16 | T13
105 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1627 | 16P002 TRIP | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-02 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB05 | 17 | 18 | IRP-02 (R) | RTB03 | 17 | 18 | T13 | SPARE
106 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1628 | 16P002 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-02 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB05 | 19 | 20 | IRP-02 (R) | RTB03 | 19 | 20 | T13
107 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1628 | 16K003 DEDUSTING FAN | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-02 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB05 | 21 | 22 | IRP-02 (R) | RTB03 | 21 | 22 | T13
108 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1606B | 16K001 FLUE GAS EVACUATOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-02 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB05 | 23 | 24 | IRP-02 (R) | RTB03 | 23 | 24 | T13
109 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1620 | 16P004 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP-02 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB05 | 25 | 26 | IRP-02 (R) | RTB03 | 25 | 26 | T13
110 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | 1615 | MOTOR ROTORY VALVE STOP | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP-02 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB05 | 27 | 28 | IRP-02 (R) | RTB03 | 27 | 28 | T13
111 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1621 | 16P005 STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP-02 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 29 | 30 | MC-06 (R) | RTB05 | 29 | 30 | IRP-02 (R) | RTB03 | 29 | 30 | T13
112 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1621 | 16P005 TRIP | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP-02 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 31 | 32 | MC-06 (R) | RTB05 | 31 | 32 | IRP-02 (R) | RTB03 | 31 | 32 | T13
113 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1622B | 16K002 Granulator off gas MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP-02 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 33 | 34 | MC-06 (R) | RTB05 | 33 | 34 | IRP-02 (R) | RTB03 | 33 | 34 | T13
114 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1607B | 16S001 SIZING SCREEN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP-02 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 35 | 36 | MC-06 (R) | RTB05 | 35 | 36 | IRP-02 (R) | RTB03 | 35 | 36 | T13
115 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1608 | 16H007 PRODUCT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP-02 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 37 | 38 | MC-06 (R) | RTB05 | 37 | 38 | IRP-02 (R) | RTB03 | 37 | 38 | T13
116 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1609B | 16H008 COMMON BELT FINSIHED PRODUCT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP-02 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 39 | 40 | MC-06 (R) | RTB05 | 39 | 40 | IRP-02 (R) | RTB03 | 39 | 40 | T13
117 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1610 | 16A001 CRUSHER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP-02 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 41 | 42 | MC-06 (R) | RTB05 | 41 | 42 | IRP-02 (R) | RTB03 | 41 | 42 | T13
118 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1611 | 16H001 SSP WEIGH CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP-02 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 43 | 44 | MC-06 (R) | RTB05 | 43 | 44 | IRP-02 (R) | RTB03 | 43 | 44 | T13
119 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1613 | 16A002 CHAIN/CAGE MILL FOR FEED MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP-02 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 45 | 46 | MC-06 (R) | RTB05 | 45 | 46 | IRP-02 (R) | RTB03 | 45 | 46 | T13
120 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1602 | HS-1612 | 16H002 RECYCLE BELT CONVEYOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP-02 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 47 | 48 | MC-06 (R) | RTB05 | 47 | 48 | IRP-02 (R) | RTB03 | 47 | 48 | T13
121 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | MTR-1617 | Trip | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP-02 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 49 | 50 | MC-06 (R) | RTB05 | 49 | 50 | IRP-02 (R) | RTB03 | 49 | 50 | T13
122 | DO-R |  | C2L2M04_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP-02 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 51 | 52 | MC-06 (R) | RTB05 | 51 | 52 | IRP-02 (R) | RTB03 | 51 | 52 | T13
123 | DO-R |  | C2L2M04_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP-02 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 53 | 54 | MC-06 (R) | RTB05 | 53 | 54 | IRP-02 (R) | RTB03 | 53 | 54 | T13
124 | DO-R |  | C2L2M04_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP-02 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 55 | 56 | MC-06 (R) | RTB05 | 55 | 56 | IRP-02 (R) | RTB03 | 55 | 56 | T13
125 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1697 | Start/Stop signal to Lubrication System-Granulator | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP-02 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 57 | 58 | MC-06 (R) | RTB05 | 57 | 58 | IRP-02 (R) | RTB03 | 57 | 58 | T13
126 | DO-R |  | C2L2M04_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP-02 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 59 | 60 | MC-06 (R) | RTB05 | 59 | 60 | IRP-02 (R) | RTB03 | 59 | 60 | T13
127 | DO-R |  | C2L2M04_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP-02 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 61 | 62 | MC-06 (R) | RTB05 | 61 | 62 | IRP-02 (R) | RTB03 | 61 | 62 | T13
128 | DO-R |  | C2L2M04_DO | EM279-PID-1601 | HS-1606B | 16K001 FLUE GAS EVACUATOR MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP-02 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB04 | 63 | 64 | MC-06 (R) | RTB05 | 63 | 64 | IRP-02 (R) | RTB03 | 63 | 64 | T13
129 | DO-R | 13 | C2L2M05_DO | EM279-PID-1601 | HS-1622B | 16K002 Granulator off gas MOTOR START FROM DCS | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | R | IRP-02 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB06 | 1 | 2 | IRP-02 (R) | RTB05 | 1 | 2 | T13
130 | DO-R |  | C2L2M05_DO | 0 | HS-1684 | Pump motor Stop command | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | R | IRP-02 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB06 | 3 | 4 | IRP-02 (R) | RTB05 | 3 | 4 | T13
131 | DO-R |  | C2L2M05_DO | 0 | HS-1685 | ID.Fan Stop Command | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | R | IRP-02 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB06 | 5 | 6 | IRP-02 (R) | RTB05 | 5 | 6 | T13
132 | DO-R |  | C2L2M05_DO | 0 | HS-1686 | Pump motor Stop command (VENTURY) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | R | IRP-02 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB06 | 7 | 8 | IRP-02 (R) | RTB05 | 7 | 8 | T13
133 | DO-R |  | C2L2M05_DO | 0 | HS-1687 | Pump motor Stop command (SEPARATOR) | DCS-MCC | ASSP U2 | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | R | IRP-02 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB06 | 9 | 10 | IRP-02 (R) | RTB05 | 9 | 10 | T13
134 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1801 | 18H003 PLOUGH FEEDER ON COMMON BELT MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | R | IRP-02 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB06 | 11 | 12 | IRP-02 (R) | RTB05 | 11 | 12 | T13
135 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1802 | 18H001 POLISHING SCREEN FEEDER MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | R | IRP-02 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB06 | 13 | 14 | IRP-02 (R) | RTB05 | 13 | 14 | T13
136 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1803 | 18S001 POLISHING SCREEN MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | R | IRP-02 (R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB06 | 15 | 16 | IRP-02 (R) | RTB05 | 15 | 16 | T13
137 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1804 | 18H002 FINSIHED PRODUCT ELEVATOR MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | R | IRP-02 (R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB06 | 17 | 18 | IRP-02 (R) | RTB05 | 17 | 18 | T13
138 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1805 | 18H004 BELT CONVEYOR FEEDING WAGON LOADING HOPPERS MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | R | IRP-02 (R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB06 | 19 | 20 | IRP-02 (R) | RTB05 | 19 | 20 | T13
139 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1806 | 18H006 WAGON LOADING CONVEYOR-I MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | R | IRP-02 (R) | RR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB06 | 21 | 22 | IRP-02 (R) | RTB05 | 21 | 22 | T13
140 | DO-R |  | C2L2M05_DO | EM279-PID-1502 | HS-1807 | 18H007 WAGON LOADING CONVEYOR-II MOTOR STOP FROM DCS | DCS-MCC | ASSP UNIT 1 AND 2 BAGGING | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | R | IRP-02 (R) | RR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-02 (R) | RTB06 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB06 | 23 | 24 | IRP-02 (R) | RTB05 | 23 | 24 | T13
141 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | R | IRP03 | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB06 | 25 | 26 | IRP-03 | FTB02 | 1 | 2 | T13
142 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | R | IRP03 | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB06 | 27 | 28 | IRP-03 | FTB02 | 3 | 4 | T13
143 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | R | IRP03 | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB06 | 29 | 30 | IRP-03 | FTB02 | 5 | 6 | T13
144 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | R | IRP03 | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB06 | 31 | 32 | IRP-03 | FTB02 | 7 | 8 | T13
145 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | R | IRP03 | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB06 | 33 | 34 | IRP-03 | FTB02 | 9 | 10 | T13
146 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | R | IRP03 | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB06 | 35 | 36 | IRP-03 | FTB02 | 11 | 12 | T13
147 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | R | IRP03 | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 13 | 14 | MC-06 (R) | RTB06 | 37 | 38 | IRP-03 | FTB02 | 13 | 14 | T13
148 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | R | IRP03 | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 15 | 16 | MC-06 (R) | RTB06 | 39 | 40 | IRP-03 | FTB02 | 15 | 16 | T13
149 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | R | IRP03 | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 17 | 18 | MC-06 (R) | RTB06 | 41 | 42 | IRP-03 | FTB02 | 17 | 18 | T13
150 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | R | IRP03 | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 19 | 20 | MC-06 (R) | RTB06 | 43 | 44 | IRP-03 | FTB02 | 19 | 20 | T13
151 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | R | IRP03 | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 21 | 22 | MC-06 (R) | RTB06 | 45 | 46 | IRP-03 | FTB02 | 21 | 22 | T13
152 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | R | IRP03 | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 23 | 24 | MC-06 (R) | RTB06 | 47 | 48 | IRP-03 | FTB02 | 23 | 24 | T13
153 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | R | IRP03 | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 25 | 26 | MC-06 (R) | RTB06 | 49 | 50 | IRP-03 | FTB02 | 25 | 26 | T13
154 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | R | IRP03 | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-03 | FTB04 | 27 | 28 | MC-06 (R) | RTB06 | 51 | 52 | IRP-03 | FTB02 | 27 | 28 | T13
155 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | R | IRP04 | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 1 | 2 | MC-06 (R) | RTB06 | 53 | 54 | IRP-04 | FTB02 | 1 | 2 | T13
156 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | R | IRP04 | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 3 | 4 | MC-06 (R) | RTB06 | 55 | 56 | IRP-04 | FTB02 | 3 | 4 | T13
157 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | UTILITY & MIS | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | R | IRP04 | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 5 | 6 | MC-06 (R) | RTB06 | 57 | 58 | IRP-04 | FTB02 | 5 | 6 | T13
158 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | R | IRP04 | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 7 | 8 | MC-06 (R) | RTB06 | 59 | 60 | IRP-04 | FTB02 | 7 | 8 | T13
159 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | R | IRP04 | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 9 | 10 | MC-06 (R) | RTB06 | 61 | 62 | IRP-04 | FTB02 | 9 | 10 | T13
160 | DO-R |  | C2L2M05_DO | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SC-02-(R) | C2 | LINK2 | DO-R5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | R | IRP04 | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PFC | IRP-04 | FTB04 | 11 | 12 | MC-06 (R) | RTB06 | 63 | 64 | IRP-04 | FTB02 | 11 | 12 | T13

## SAP-CNT-03AI-AO (2)
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | Range | AREA TYPE | 2/4WIRE | POWER SUPPLY | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | MCB CABINET | MCB NAME | MCB( +) | MCB (-) | MCB TERMINAL | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET FIELD | IRP TB NO.FIELD | TB (+) FILED | TB (-) FILED | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C3L1M01_AI |  | 21-TT-201 | 21_TI_201 | MELTING PIT | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 1 | TB1 | 1 | 2 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB01 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB02 | 1 | 3 | 1 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
2 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-TT-202 | 21_TI_202 | DIRTY PIT | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB01 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
3 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-ZT-201 | 21_ZI_201 | MELTING PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB02 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
4 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-ZT-202 | 21_ZI_202 | DIRTY PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB02 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
5 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-ZT-703 | 21_ZI_703 | MELTER STEAM HEADER | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB03 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
6 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-PT-702 | 21_PI_702 | MELTER AREA 7 BAR STEAM PRESSURE TRANSMITTER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 9 | 8 | 5 | 4 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB03 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
7 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-PT-703 | 21_PI_703 | MELTER AREA 3 BAR STEAM PRESSURE TRANSMITTER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4.5 | 4 | 2 | 1.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB04 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
8 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-TT-205 | 21_TI_205 | PRECOAT PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 200 | DEG |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB04 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
9 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-TT-203 | 21_TI_203 | SETLER PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 200 | DEG |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB05 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
10 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-TT-204 | 21_TI_204 | FINAL PUMPING PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 200 | DEG |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB05 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
11 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-TT-206 | 21_TI_206 | MOLTON SULPHUR TANK | DCS |  | SAP | 2wire |  | 150 | 140 | 110 | 100 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 200 | DEG |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB06 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
12 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-LT-201 | 21_LI_201 | FINAL PUMPING PIT | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2450 | 2400 | 1000 | 900 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 6000 | mmwc |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB06 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
13 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-LT-202 | 21_LI_202 | MOLTON SULPHUR TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2300 | 2200 | 800 | 700 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 6000 | mmwc |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB07 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
14 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | 21-ZT-203 | 21_ZI_203 | SETLER PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB07 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
15 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB08 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
16 | AI-NR |  | C3L1M01_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR01 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB08 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT1 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
17 | AI-NR | 2 | C3L1M02_AI |  | 21-ZT-204 | 21_ZI_204 | SETLER PIT | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB09 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
18 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-102 | 21_TI_102 | DRYING TOWER AIR OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 110 | 100 | 50 | 40 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB09 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
19 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-106 | 21_TI_106 | BOILER OUTLET GAS TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 405 | 400 | 380 | 370 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 3 | TB1 | 5 | 6 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
20 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-ZT-107 | 21_ZI_107 | SULPHUR FURNACE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB10 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
21 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-ZT-101 | 21_ZI_101 | BURNER INLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
22 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-ZT-102 | 21_ZI_102 | BURNER INLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB11 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
23 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-107 | 21_TI_107 | HOT GAS FILTER GAS INLET TEMPERATURE CONTROLLER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 440 | 435 | 415 | 410 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 7 | TB1 | 13 | 14 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
24 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-108 | 21_TI_108 | HOT GAS FILTER GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 440 | 435 | 415 | 410 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 8 | TB1 | 15 | 16 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB12 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
25 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-109 | 21_TI_109 | 1ST PASS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 440 | 435 | 415 | 410 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 9 | TB1 | 17 | 18 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
26 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-113 | 21_TI_113 | 2ND PASS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 530 | 525 | 505 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 10 | TB1 | 19 | 20 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB13 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
27 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-115 | 21_TI_115 | HHE BYPASS TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 530 | 525 | 505 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 11 | TB1 | 21 | 22 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
28 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-116 | 21_TI_116 | 3RD PASS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 455 | 450 | 430 | 425 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 12 | TB1 | 23 | 24 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB14 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
29 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-118 | 21_TI_118 | CHE TUBE GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 275 | 270 | 250 | 245 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 13 | TB1 | 25 | 26 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
30 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | 21-TT-125 | 21_TI_125 | 4TH PASS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 455 | 450 | 430 | 425 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 14 | TB1 | 27 | 28 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB15 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
31 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
32 | AI-NR |  | C3L1M02_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR02 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB16 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT2 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
33 | AI-NR | 3 | C3L1M03_AI |  | 21-TT-126 | 21_TI_126 | 5TH PASS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 450 | 445 | 425 | 420 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 1 | TB1 | 1 | 2 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
34 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-128 | 21_TI_128 | ECONOMISER# 5A 5C GAS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 451 | 446 | 426 | 406 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB17 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
35 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-120 | 21_TI_120 | IPAT GAS INTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 180 | 170 | 120 | 110 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 3 | TB1 | 5 | 6 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
36 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-121 | 21_TI_121 | IPAT GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 95 | 85 | 60 | 50 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 4 | TB1 | 7 | 8 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB18 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
37 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-122 | 21_TI_122 | CHE SHELL INTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 95 | 85 | 60 | 50 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 5 | TB1 | 9 | 10 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
38 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-110 | 21_TI_110 | 1ST PASS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 630 | 625 | 605 | 600 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 6 | TB1 | 11 | 12 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB19 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
39 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-111 | 21_TI_111 | SUPER HEATER GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 400 | 395 | 375 | 370 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 7 | TB1 | 13 | 14 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
40 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-112 | 21_TI_112 | 2ND PASS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 455 | 450 | 430 | 425 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 8 | TB1 | 15 | 16 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB20 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
41 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-117 | 21_TI_117 | 3RD PASS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 470 | 465 | 445 | 440 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 9 | TB1 | 17 | 18 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
42 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-101 | 21_TI_101 | AIR BLOWER AIR OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 100 | 95 | 50 | 40 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 10 | TB1 | 19 | 20 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB21 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
43 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-114 | 21_TI_114 | HHE TUBE GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 450 | 445 | 425 | 420 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 11 | TB1 | 21 | 22 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
44 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-123 | 21_TI_123 | CHE SHELL OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 335 | 330 | 310 | 305 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 12 | TB1 | 23 | 24 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB22 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
45 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-124 | 21_TI_124 | 4TH PASS INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 440 | 435 | 415 | 410 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 13 | TB1 | 25 | 26 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
46 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | 21-TT-127 | 21_TI_127 | 5TH PASS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 451 | 446 | 426 | 406 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 14 | TB1 | 27 | 28 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB23 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
47 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
48 | AI-NR |  | C3L1M03_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR03 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB24 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT3 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
49 | AI-NR | 4 | C3L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | - | - | - | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 10000 | mmWC |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
50 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-PT-102 | 21_PI_102 | SULPHUR FURNACE INLET DUCT | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4000 | 3900 | 500 | 400 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 10000 | mmWC |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB25 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
51 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-PT-106 | 21_PI_106 | IPAT O/L TO CHE INLET | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 85 | 80 | 60 | 55 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 10000 | mmWC |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
52 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-TT-602 | 21_TI_602 | SURFACE CONDENSOR WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 50 | 45 | 35 | 30 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 4 | TB1 | 7 | 8 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB26 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
53 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-TT-603 | 21_TI_603 | TURBINE OIL COOLER WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 50 | 45 | 35 | 30 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 5 | TB1 | 9 | 10 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
54 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-TT-604 | 21_TI_604 | TURBINE ALTERNATOR WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 50 | 45 | 35 | 30 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 6 | TB1 | 11 | 12 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB27 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
55 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-TT-701 | 21_TI_701 | CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | 2wire |  | 140 | 130 | 80 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 7 | TB1 | 13 | 14 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
56 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-TT-702 | 21_TI_702 | CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | 2wire |  | 140 | 130 | 80 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 8 | TB1 | 15 | 16 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB28 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | DCB03 | 1 | 3 | 8 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
57 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-ZTV-701 | 21_ZIV_701 | FROM DM TO CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB04 | 1 | 3 | 9 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
58 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-LT-701 | 21_LI_701 | CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1600 | 1500 | 400 | 300 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB29 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
59 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-FT-701 | 21_FI_701 | TURBINE OUTLET STEAM FLOW METER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 8.2 | 8 | 1.5 | 1.3 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 8.5 | T/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
60 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-PT-701 | 21_PI_701 | STEAM HEADER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 8.2 | 8 | 6 | 5.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB30 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
61 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-ZT-701 | 21_ZI_701 | BAR HEADER STEAM PRESSURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
62 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | 21-PT-104 | 21_PI_104 | INT AIR COMPRESSOR | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 9 | 8 | 5 | 4 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB31 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
63 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
64 | AI-NR |  | C3L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR04 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB32 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT4 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
65 | AI-NR | 5 | C3L1M05_AI |  | 21-TT-301 | 21_TI_301 | APT # 1 ACID TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 105 | 100 | 75 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 1 | TB1 | 1 | 2 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB33 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
66 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-302 | 21_TI_302 | ACID COOLER - 1 ACID INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 105 | 100 | 75 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB33 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
67 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-303 | 21_TI_303 | ACID COOLER - 1 ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 85 | 80 | 60 | 55 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 3 | TB1 | 5 | 6 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB34 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
68 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-308 | 21_TI_308 | IPAT ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 110 | 102 | 80 | 75 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 4 | TB1 | 7 | 8 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB34 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
69 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-LT-301 | 21_LI_301 | APT TANK-1 | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1700 | 1600 | 1100 | 1000 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 2200 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB35 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
70 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-ZTA-301 | 21_ZIA_301 | APT-1 CONC. CONTROL VALVE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB35 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
71 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-ZT-301 | 21_ZI_301 | APT-1 LEVEL CONTROL VALVE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB36 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
72 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-ZT-302 | 21_ZI_302 | APT-2 LEVEL CONTROL VALVE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB36 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
73 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-503 | 21_TI_503 | ACID COOLER # 2 WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 50 | 45 | 35 | 30 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 9 | TB1 | 17 | 18 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB37 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
74 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-304 | 21_TI_304 | APT # 2 ACID TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 105 | 100 | 75 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 10 | TB1 | 19 | 20 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB37 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
75 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-307 | 21_TI_307 | DRYING TOWER ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 95 | 90 | 70 | 65 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 11 | TB1 | 21 | 22 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB38 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
76 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-310 | 21_TI_310 | PRODUCT COOLER ACID INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 100 | 95 | 75 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 12 | TB1 | 23 | 24 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB38 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
77 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-TT-311 | 21_TI_311 | PRODUCT COOLER ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 60 | 55 | 30 | 25 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 13 | TB1 | 25 | 26 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB39 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
78 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | 21-LT-302 | 21_LI_302 | APT TANK-2 | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1700 | 1600 | 1100 | 1000 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 2200 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB39 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
79 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB40 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 29 | 30 | - | - | - | - | T1
80 | AI-NR |  | C3L1M05_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR05 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB40 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT5 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
81 | AI-NR | 6 | C3L1M06_AI |  | 21-FT-304 | 21_FI_304 | DILUTION WATER TO APT-1 FLOW INDICATOR TOTALIZER | DCS |  | SAP | 4wire | 24 VDC | 50 | 45 | 25 | 20 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 50 | LPM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB41 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 11 | 12 | - | - | - | - | T2
82 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-FT-305 | 21_FI_305 | DILUTION WATER TO APT-2 FLOW INDICATOR TOTALIZER | DCS |  | SAP | 4wire | 24 VDC | 50 | 45 | 25 | 20 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 50 | LPM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB41 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 13 | 14 | - | - | - | - | T2
83 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ZTA-302 | 21_ZIA_302 | APT-2 CONC. CONTROL VALVE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB42 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
84 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-TT-504 | 21_TI_504 | ACID PRODUCT COOLER WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 48 | 43 | 32 | 28 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 4 | TB1 | 7 | 8 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB42 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
85 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-301 | 21_ANIT_301 | APT-1 SUL.ACID CONC. ANALYSER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 99.5 | 99 | 98 | 97.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 96.5 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB43 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
86 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-302 | 21_ANIT_302 | APT-2 SUL.ACID CONC. ANALYSER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 99.5 | 99 | 98 | 97.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 96.5 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB43 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
87 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-401 | 21_ANIT_401 | ALKALI SCRUBBER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 12 | 11 | 8 | 7 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB44 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
88 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-501 | 21_ANIT_501 | ACID COOLER # 1 WATER O/L | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 9 | 8 | 6 | 5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 14 | 0 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB44 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
89 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-502 | 21_ANIT_502 | ACID COOLER # 2 WATER O/L PH | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 9 | 8 | 6 | 5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 14 | 0 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB45 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
90 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-ANIT-503 | 21_ANIT_503 | ACID PRODUCT COOLER WATER O/L | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 9 | 8 | 6 | 5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 14 | 0 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB45 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
91 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-TT-130 | 21_TI_130 | FAT GAS INET TEMPERATUREE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 180 | 170 | 130 | 120 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 11 | TB1 | 21 | 22 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB46 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
92 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-TT-131 | 21_TI_131 | FAT GAS OUTET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 90 | 80 | 50 | 40 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 12 | TB1 | 23 | 24 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB46 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
93 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-TT-132 | 21_TI_132 | ALKALI SCRUBBER GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 85 | 75 | 45 | 35 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 13 | TB1 | 25 | 26 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB47 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
94 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | 21-TT-305 | 21_TI_305 | ACID COOLER - 2 ACID INLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 105 | 100 | 75 | 70 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 14 | TB1 | 27 | 28 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB47 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
95 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB48 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
96 | AI-NR |  | C3L1M06_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR06 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB48 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT6 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
97 | AI-NR | 7 | C3L1M07_AI |  | 21-TT-306 | 21_TI_306 | ACID COOLER - 2 ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 85 | 80 | 60 | 55 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 1 | TB1 | 1 | 2 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB49 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
98 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-TT-309 | 21_TI_309 | FAT ACID OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire |  | 100 | 90 | 70 | 65 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB49 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
99 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-303 | 21_LI_303 | O/H DILUTION TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1700 | 1500 | 600 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 1500 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB50 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
100 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4800 | 4600 | 500 | 400 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 6000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB50 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
101 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-401 | 21_LI_401 | ALKALI SCRUBBER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2200 | 2150 | 800 | 700 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 2070 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
102 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-402 | 21_LI_402 | PRODUCT ALKALI TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2900 | 2800 | 700 | 600 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 3850 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB51 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
103 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-TT-502 | 21_TI_502 | ACID COOLER # 1 WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 50 | 45 | 35 | 30 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 7 | TB1 | 13 | 14 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
104 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-TT-501 | 21_TI_501 | ACID COOLING TOWER WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 40 | 35 | 30 | 28 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 8 | TB1 | 15 | 16 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB52 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
105 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-PT-501 | 21_PI_501 | ACID COOLING TOWER PUMP HEADER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4 | 3.8 | 3 | 2.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
106 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-501 | 21_LI_501 | ACID COOLING TOWER RCC BASIN | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2000 | 1900 | 1200 | 1000 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB53 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
107 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-TT-601 | 21_TI_601 | TURBINE COOLING TOWER WATER OUTLET | DCS |  | SAP | 2wire |  | 40 | 35 | 30 | 28 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 11 | TB1 | 21 | 22 | -50 | 450 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
108 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-PT-601 | 21_PI_601 | TURBINE COOLING TOWER PUMP HEADER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4 | 3.8 | 3 | 2.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB54 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
109 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-601 | 21_LI_601 | TURBINE COOLING TOWER RCC BASIN | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 2000 | 1900 | 1200 | 1000 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
110 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | 21-LT-801 | 21_LI_801 | DM WATER STORAGE TANK-1 | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 7000 | 6800 | 700 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB55 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
111 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB56 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
112 | AI-NR |  | C3L1M07_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR07 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB56 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | DCB05 | 1 | 3 | 16 | SAP-MC-07(F) | BT7 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
113 | AI-NR | 8 | C3L1M08_AI |  | 21-LT-802 | 21_LI_802 | DM WATER STORAGE TANK-2 | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 7000 | 6800 | 700 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB57 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB06 | 1 | 3 | 1 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
114 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-LT-803 | 21_LI_803 | RAW WATER STORAGE TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 5700 | 5500 | 700 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB57 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
115 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-PT-801 | 21_PI_801 | DM WATER PUMP DISCHARGE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4.5 | 4 | 2.5 | 2 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB58 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
116 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-LT-851 | 21_LI_851 | TREATED WATER STORAGE TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 5700 | 5500 | 700 | 500 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10000 | MM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB58 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
117 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-PT-851 | 21_PI_851 | TREATED WATER PUMP DISCHARGE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 4.5 | 4 | 2.5 | 2 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 10 | KG/CM2 |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB59 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
118 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-ZT-901 | 21_ZI_901 | DM WATER STORAGE TANK-1 | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB59 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
119 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-ZT-902 | 21_ZI_902 | TREATED WATER STORAGE TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB60 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
120 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-ZT-903 | 21_ZI_903 | CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 100 | % |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB60 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
121 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 22-PT-101 | 22_PI_101 | DISCHARGE LINE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 0.47 | 0.41 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | kg/cm2g |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB61 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
122 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-BTT-101 | 21_BTI_101 | BLOWER BEARING NDE TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 110 Deg C | 104 Deg C | - | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB61 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
123 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-BTT-102 | 21_BTI_102 | BLOWER BEARING DE TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 110 Deg C | 104 Deg C | - | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB62 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
124 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-BTT-103 | 21_BTI_103 | MOTOR | DCS |  | SAP | 2wire |  | 100 Deg C | 90 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB62 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
125 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-BTT-104 | 21_BTI_104 | MOTOR | DCS |  | SAP | 2wire |  | 100 Deg C | 90 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB63 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
126 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | 21-BTT-105 | 21_BTI_105 | MOTOR | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB63 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
127 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB64 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
128 | AI-NR |  | C3L1M08_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR08 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB64 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT8 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-12 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
129 | AI-NR | 9 | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-106 | 21_BTI_106 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB65 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
130 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-107 | 21_BTI_107 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB65 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
131 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-108 | 21_BTI_108 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB66 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
132 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-109 | 21_BTI_109 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB66 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
133 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-110 | 21_BTI_110 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 Deg C | 125 Deg C | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB67 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
134 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-BTT-111 | 21_BTI_111 | MOTOR WINDING TEMP | DCS |  | SAP | 2wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB67 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
135 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB68 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 43 | 44 | - | - | - | - | T1
136 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-LI-206 | 21_LI_206 |  | DCS |  | SAP | 2wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB68 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 12 | SAP-MC-07(R) | DIRECT LT | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
137 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21_PI_101 | 21_PI_101 | BLOWER OUTLET DUCT | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB69 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 13 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
138 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21-FT_803 | 21-FI_803 | SAP RAW WATER FLOW FROM BOREWELL | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB69 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 14 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
139 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | 21_FT_804 | 21-FI_804 | ETP OUTLET WATER FLOW | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB70 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 15 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
140 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB70 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 16 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
141 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB71 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 17 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
142 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB71 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 18 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
143 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB72 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 19 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
144 | AI-NR |  | C3L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR09 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB72 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-07(F) | DCB07 | 1 | 3 | 16 | SAP-MC-07(F) | BT9 | 20 | SAP-MC-07(R) | AI_SPARE TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
145 | AI-NR | 10 | C3L1M10_AI |  | 272_LI_54 | 272_LI_54 | Level in 272V9 | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB97 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB02 | 1 | 3 | 1 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 5 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 1 | 2 | - | - | - | - | T2
146 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | 272_PDI_53 | 272_PDI_53 | DP in the Filter 272F5 | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB97 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 6 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | T2
147 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB98 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 7 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 5 | 6 | - | - | - | - | T2
148 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB98 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 8 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 7 | 8 | - | - | - | - | T2
149 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB99 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 9 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 9 | 10 | - | - | - | - | T2
150 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB99 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 10 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 11 | 12 | - | - | - | - | T2
151 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB100 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 11 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 13 | 14 | - | - | - | - | T2
152 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB100 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 12 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 15 | 16 | - | - | - | - | T2
153 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB101 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 13 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 17 | 18 | - | - | - | - | T2
154 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB101 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 14 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 19 | 20 | - | - | - | - | T2
155 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB102 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 15 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 21 | 22 | - | - | - | - | T2
156 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB102 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 16 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 23 | 24 | - | - | - | - | T2
157 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB103 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 17 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 25 | 26 | - | - | - | - | T2
158 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB103 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 18 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 27 | 28 | - | - | - | - | T2
159 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB104 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 19 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 29 | 30 | - | - | - | - | T2
160 | AI-NR |  | C3L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB104 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT1 | 20 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB2 | 31 | 32 | - | - | - | - | T2
161 | AI-NR | 11 | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB105 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 5 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
162 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB105 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 6 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
163 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB106 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 7 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
164 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB106 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 8 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
165 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB107 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 9 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
166 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB107 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 10 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
167 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB108 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 11 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
168 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB108 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) |  | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 12 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
169 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB109 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) |  | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 13 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
170 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB109 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 14 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
171 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB110 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 15 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
172 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB110 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 16 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
173 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB111 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 17 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
174 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB111 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 18 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
175 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB112 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 19 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 29 | 30 | - | - | - | - | T1
176 | AI-NR |  | C3L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB112 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT2 | 20 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB3 | 31 | 32 | - | - | - | - | T1
177 | AI-NR | 12 | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB113 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 5 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
178 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB113 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 6 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
179 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB114 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 7 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
180 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB114 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 8 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
181 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB115 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 9 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
182 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB115 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 10 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
183 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB116 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 11 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
184 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB116 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 12 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
185 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB117 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 13 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
186 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB117 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 14 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
187 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB118 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 15 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
188 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB118 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 16 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
189 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB119 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 17 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
190 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB119 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 18 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
191 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB120 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 19 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 29 | 30 | - | - | - | - | T1
192 | AI-NR |  | C3L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB120 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT3 | 20 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB4 | 31 | 32 | - | - | - | - | T1
193 | AI-NR | 13 | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB121 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 5 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
194 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB121 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 6 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
195 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB122 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 7 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
196 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB122 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 8 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
197 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB123 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 9 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
198 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB123 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 10 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
199 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB124 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 11 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
200 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB124 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | DCB03 | 1 | 3 | 8 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 12 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
201 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB125 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB04 | 1 | 3 | 9 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 13 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
202 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB125 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 14 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
203 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB126 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 15 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
204 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB126 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 16 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
205 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB127 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 17 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
206 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB127 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 18 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
207 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB128 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 19 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 29 | 30 | - | - | - | - | T1
208 | AI-NR |  | C3L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB128 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT4 | 20 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB5 | 31 | 32 | - | - | - | - | T1
209 | AI-NR | 14 | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB129 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 5 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 1 | 2 | - | - | - | - | T1
210 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB129 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 6 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 3 | 4 | - | - | - | - | T1
211 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB130 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 7 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 5 | 6 | - | - | - | - | T1
212 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB130 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 8 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 7 | 8 | - | - | - | - | T1
213 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB131 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 9 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 9 | 10 | - | - | - | - | T1
214 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB131 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 10 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 11 | 12 | - | - | - | - | T1
215 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB132 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 11 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 13 | 14 | - | - | - | - | T1
216 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB132 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 12 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 15 | 16 | - | - | - | - | T1
217 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB133 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 13 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 17 | 18 | - | - | - | - | T1
218 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB133 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 14 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 19 | 20 | - | - | - | - | T1
219 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB134 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 15 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 21 | 22 | - | - | - | - | T1
220 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB134 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 16 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 23 | 24 | - | - | - | - | T1
221 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB135 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 17 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 25 | 26 | - | - | - | - | T1
222 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB135 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 18 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 27 | 28 | - | - | - | - | T1
223 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB136 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 19 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 29 | 30 | - | - | - | - | T1
224 | AI-NR |  | C3L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR14 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB136 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) |  | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT5 | 20 | SAP-MC-08(R) | AI_SPARE TB6 | 31 | 32 | - | - | - | - | T1
225 | AI-NR | 15 | C3L1M15_AI |  | M6001A-CF | M6001A_CF | Main Air Blower-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB137 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) |  | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 5 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 1 | 2 | T3
226 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6012A-CF | M6012A_CF | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (CT-1) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB137 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 6 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 3 | 4 | T3
227 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6011A-CF | M6011A_CF | 98% Acid Circulation Pump - A (Main APT for DT/FAT) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB138 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 7 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 5 | 6 | T3
228 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6002-CF | M6002_CF | Agitator-Melting Pit#I Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB138 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 8 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 7 | 8 | T3
229 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6004A-CF | M6004A_CF | Dirty Sulphur pump-Pit #I -A to sulphur filter Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB139 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 9 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 9 | 10 | T3
230 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6007A-CF | M6007A_CF | Clean Sulphur Pit Pump- A to Polishing Filter Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB139 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 10 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 11 | 12 | T3
231 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6013A-CF | M6013A_CF | Acid Cooling Tower Fan-A (CT-1) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB140 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 11 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 13 | 14 | T3
232 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6005-CF | M6005_CF | Agititor-Precoat Pit Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB140 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 12 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 15 | 16 | T3
233 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6021A-CF | M6021A_CF | Waste Water Pit Pump-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB141 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 17 | 18 | T3
234 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6017A-CF | M6017A_CF | Caustic Feed PumP-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB141 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 19 | 20 | T3
235 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6014A-CF | M6014A_CF | APT Drain/Acid Transfer Pump-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB142 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 21 | 22 | T3
236 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6020A-CF | M6020A_CF | DM Water Feed Pump to Main Condensate Tank-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB142 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 23 | 24 | T3
237 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6015A-CF | M6015A_CF | Alkali Scrubber Pump-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB143 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 25 | 26 | T3
238 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | M6024A-CF | M6024A_CF | Cooling Tower Make Up Pump-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB143 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 27 | 28 | T3
239 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB144 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 29 | 30 | T3
240 | AI-NR |  | C3L1M15_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR15 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB144 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT6 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB1 | 31 | 32 | T3
241 | AI-NR | 16 | C3L1M16_AI |  | M6030A-CF | M_6030A_CF | Lime feeding screw conveying Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB145 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 5 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 1 | 2 | T3
242 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6031A-CF | M_6031A_CF | Sulphur melting exhaust blower Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB145 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 6 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 3 | 4 | T3
243 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | MV1101-CF | MV1101_CF | Motor operated main steam stop valve(MSSV) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB146 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 7 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 5 | 6 | T3
244 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | MV1102-CF | MV1102_CF | Motor operated integral bypass valve for the MSSV Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB146 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 8 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 7 | 8 | T3
245 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6018A-CF | M_6018_A | Turbine Cooling Tower water circulation Pump - A (CT-2) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB147 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 9 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 9 | 10 | T3
246 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6008A-CF | M6008A_CF | Final Pumping Pit Pump- A to Furnace Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB147 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 10 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 11 | 12 | T3
247 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6008A-SPD | M6008A_SPD | Final Pumping Pit Pump- A to Furnace speed feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB148 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 11 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 13 | 14 | T3
248 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6011D-CF | M6011D_CF | 98% Acid Circulation Pump - D (Main APT for IPAT) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB148 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 12 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 15 | 16 | T3
249 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6003-CF | M6003_CF | Agitator - Dirty Pit # -I Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB149 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 17 | 18 | T3
250 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6009A-CF | M6009A_CF | Main Condenste water tank to De-areator Pump - A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB149 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 19 | 20 | T3
251 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6019A-CF | M6019A_CF | Turbine Cooling Tower Fan - A (CT-2) Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB150 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 21 | 22 | T3
252 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6006-CF | M6006_CF | Precoat Pump Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB150 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 23 | 24 | T3
253 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | NP-CF | NP_CF | Neutralization Pump Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB151 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 25 | 26 | T3
254 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | M6016A-CF | M6016A_CF | Product Alkali Pump-A Current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB151 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 27 | 28 | T3
255 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB152 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 29 | 30 | T3
256 | AI-NR |  | C3L1M16_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR16 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB152 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | DCB05 | 1 | 3 | 16 | SAP-MC-08(F) | BT7 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB2 | 31 | 32 | T3
257 | AI-NR | 17 | C3L1M17_AI |  | M6023A-CF | M6023A_CF | Sulphur Filter-Hydraulic Pump-A (Power Pack) | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB153 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB06 | 1 | 3 | 1 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 5 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 1 | 2 | T3
258 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | M6010A-CF | M6010A_CF | Boiler feed water pump-A | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB153 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 6 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 3 | 4 | T3
259 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | MF1-CF | MF1_CF | MOTOR FEEDER-1 current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB154 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 7 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 5 | 6 | T3
260 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | MF3-CF | MF3_CF | MOTOR FEEDER-3 current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB154 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 8 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 7 | 8 | T3
261 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | M6032-CF | M6032_CF | Raw water Pump-3 current feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB155 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 9 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 9 | 10 | T3
262 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB155 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 10 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 11 | 12 | T3
263 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB156 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 11 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 13 | 14 | T3
264 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB156 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 12 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 15 | 16 | T3
265 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB157 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 17 | 18 | T3
266 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB157 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 19 | 20 | T3
267 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB158 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 21 | 22 | T3
268 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB158 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 23 | 24 | T3
269 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB159 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 25 | 26 | T3
270 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB159 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 27 | 28 | T3
271 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB160 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 29 | 30 | T3
272 | AI-NR |  | C3L1M17_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR17 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB160 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT8 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB3 | 31 | 32 | T3
273 | AI-NR | 18 | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB161 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 5 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 1 | 2 | T3
274 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB161 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 6 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 3 | 4 | T3
275 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB162 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 7 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 5 | 6 | T3
276 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB162 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 8 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 7 | 8 | T3
277 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB163 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 9 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 9 | 10 | T3
278 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB163 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 10 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 11 | 12 | T3
279 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB164 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 11 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 13 | 14 | T3
280 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB164 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 12 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 15 | 16 | T3
281 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB165 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 17 | 18 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 17 | 18 | T3
282 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB165 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 19 | 20 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 19 | 20 | T3
283 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB166 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 21 | 22 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 21 | 22 | T3
284 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB166 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 23 | 24 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 23 | 24 | T3
285 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB167 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 25 | 26 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 25 | 26 | T3
286 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB167 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 27 | 28 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 27 | 28 | T3
287 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB168 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 29 | 30 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 29 | 30 | T3
288 | AI-NR |  | C3L1M18_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR18 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB168 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT9 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB4 | 31 | 32 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB4 | 31 | 32 | T3
289 | AI-NR | 19 | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB169 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 5 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 1 | 2 | T3
290 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB169 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 6 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 3 | 4 | T3
291 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB170 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 7 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 5 | 6 | T3
292 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB170 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 8 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 7 | 8 | T3
293 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB171 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 9 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 9 | 10 | T3
294 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB171 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 10 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 11 | 12 | T3
295 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB172 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 11 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 13 | 14 | T3
296 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB172 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 12 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 15 | 16 | T3
297 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB173 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 17 | 18 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 17 | 18 | T3
298 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB173 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 19 | 20 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 19 | 20 | T3
299 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB174 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 21 | 22 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 21 | 22 | T3
300 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB174 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 23 | 24 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 23 | 24 | T3
301 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB175 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 25 | 26 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 25 | 26 | T3
302 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB175 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 27 | 28 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 27 | 28 | T3
303 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB176 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 29 | 30 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 29 | 30 | T3
304 | AI-NR |  | C3L1M19_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-NR19 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB176 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-08(F) | DCB07 | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-08(F) | BT10 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AI TB5 | 31 | 32 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AI-TB5 | 31 | 32 | T3
305 | AI-R | 20 | C3L1M20_AI |  | 21-TT-103 | 21_TI_103 | SULPHUR FURNACE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1090 | 1070 | 930 | 850 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 1 | TB1 | 1 | 2 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB73 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB08 | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 11 | 12 | - | - | - | - | T4
306 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-TT-104 | 21_TI_104 | SULPHUR FURNACE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1080 | 1060 | 930 | 850 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 2 | TB1 | 3 | 4 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB74 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 13 | 14 | - | - | - | - | T4
307 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-TT-105 | 21_TI_105 | SULPHUR FURNACE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 1080 | 1060 | 930 | 850 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 3 | TB1 | 5 | 6 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB75 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 15 | 16 | - | - | - | - | T4
308 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-201 | 21_FI_201 | SULPHUR FURNACE INLET LINE | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 4.3 | 4.2 | 2.2 | 2 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 10 | TPH |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB76 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 17 | 18 | - | - | - | - | T5
309 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-TT-129 | 21_TI_129 | ECONOMISER# 5A 5C GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 180 | 170 | 135 | 125 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 5 | TB1 | 9 | 10 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB77 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-4 | 21 | 22 | - | - | - | - | T4
310 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-TT-119 | 21_TI_119 | ECONOMIZER # 3B GAS OUTLET TEMPERATURE | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 180 | 170 | 140 | 130 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 6 | TB1 | 11 | 12 | -50 | 1250 | C |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB78 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-5 | 15 | 16 | - | - | - | - | T4
311 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-101 | 21_FI_101 | SULPHUR FURNACE INLET DUCT | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | - | - | - | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 40000 | NM3/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB79 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-6 | 17 | 18 | - | - | - | - | T5
312 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-302 | 21_FI_302 | IPAT INLET | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 270 | 265 | 235 | 230 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 500 | M3/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB80 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 21 | 22 | - | - | - | - | T5
313 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-301 | 21_FI_301 | DT INLET | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 140 | 135 | 115 | 110 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 250 | M3/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB81 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 13 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 19 | 20 | - | - | - | - | T5
314 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-306 | 21_FI_306 | FINAL PRODUCT LINE | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 13 | 12 | 6 | 5.5 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 40 | T/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB82 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 14 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 21 | 22 | - | - | - | - | T5
315 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-ANIT-101 | 21_ANIT_101 | CHIMNEY | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 200 | 150 | 50 | 0 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 200 | PPM |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB83 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 15 | SAP-MC-07(R) | JB-10 | 13 | 14 | - | - | - | - | T5
316 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FT-303 | 21_FI_303 | FAT INLET | DCS |  | SAP | 4wire | 110 VAC | 140 | 135 | 115 | 110 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 250 | M3/HR |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB84 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 16 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 23 | 24 | - | - | - | - | T5
317 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 22-VT101 | 22_VT_101 | BLOWER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC |  |  |  |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB85 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 17 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 25 | 26 | - | - | - | - | T4
318 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-BVT102 | 21_BVT_102 | BLOWER | DCS |  | SAP | 2wire | 24 VDC | 10 mm/sec | 8 mm/sec | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB86 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 18 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 27 | 28 | - | - | - | - | T4
319 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | 21-FI-105 | 21_FI_105 | SUPER HEATER BYPASS BUTTERFLY MOTOR VALVE FLOW INDICATOR | DCS |  | SAP | 2wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB87 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 19 | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 27 | 28 | - | - | - | - | T4
320 | AI-R |  | C3L1M20_AI |  | SPARE JB | SPARE JB |  | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R20 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB88 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 | SAP-MC-07(F) | BT10 | 20 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 27 | 28 | - | - | - | - | T4
321 | AI-R | 21 | C3L1M21_AI |  | 21-BVT-103 | 21_BVT_103 | MOTOR | DCS |  | SAP | 2wire |  | 10 mm/sec | 8 mm/sec | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB89 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 5 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 29 | 30 | - | - | - | - | T4
322 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | 21-BVT-104 | 21_BVT_104 | MOTOR | DCS |  | SAP | 2wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB90 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 6 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 31 | 32 | - | - | - | - | T4
323 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | 21-BZT-101 | 21_BZT_101 | BLOW OFF LINE | DCS |  | SAP | 2wire |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB91 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 7 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 33 | 34 | - | - | - | - | T4
324 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | 21-BZT-102 | 21_BZT_102 | DISHARGE LINE | DCS |  | SAP | 2wire |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB92 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 8 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 35 | 36 | - | - | - | - | T4
325 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | 21-BDPT-101 | 21_BDPT_101 | SUCTION FILTER | DCS |  | SAP | 2wire |  | - | If DP is twice than initial pressure drop | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB93 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 9 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 37 | 38 | - | - | - | - | T4
326 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB94 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 10 | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 29 | 30 | - | - | - | - | T4
327 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB95 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 11 | SAP-MC-07(R) | JB-11 | 29 | 30 | - | - | - | - | T4
328 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-07(F) | FAIB96 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB09 | 1 | 3 | 8 | SAP-MC-07(F) | BT11 | 12 | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 45 | 46 | - | - | - | - | T4
329 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | M6001A-SPD | M6001A_SPD | Main Air Blower-A speed feedback | DCS-MCC |  | SAP | 4wire | [5 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB177 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB08 | 1 | 3 | 9 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 13 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 1 | 2 | T6
330 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB178 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 14 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 3 | 4 | T6
331 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB179 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 15 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 5 | 6 | T6
332 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB180 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 16 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 7 | 8 | T26
333 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB181 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 17 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 9 | 10 | T26
334 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB182 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 18 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 11 | 12 | T26
335 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB183 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 19 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 13 | 14 | T26
336 | AI-R |  | C3L1M21_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP | 2wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AI-R21 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP | SAP-MC-08(F) | FAIB184 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB09 | 1 | 3 | 16 | SAP-MC-08(F) | BT11 | 20 | SAP-MC-08(R) | MCC-AIR TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AIR TB1 | 15 | 16 | T26
337 | AO-R | 22 | C3L1M22_AO |  | 21-TCV-201 | 21_TIC_201 | MELTING PIT | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB1 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB10 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 17 | 18 | - | - | - | - | T7
338 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-TCV-202 | 21_TIC_202 | DIRTY PIT | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB2 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 19 | 20 | - | - | - | - | T7
339 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-PCV-703 | 21_PIC_703 | MELTER STEAM HEADER | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB3 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 21 | 22 | - | - | - | - | T7
340 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-TCV-203 | 21_TIC_203 | SETLER PIT | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB4 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 15 | 16 | - | - | - | - | T7
341 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-TCV-204 | 21_TIC_204 | SETLER PIT | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB5 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-2 | 17 | 18 | - | - | - | - | T7
342 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-TCV-107 | 21_TIC_107 | SULPHUR FURNACE | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB6 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 19 | 20 | - | - | - | - | T7
343 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-BFV-101 | 21_FIC_101 | BURNER INLET | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB7 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 21 | 22 | - | - | - | - | T7
344 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-BFV-102 | 21_FIC_102 | BURNER INLET | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB8 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 8 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-3 | 23 | 24 | - | - | - | - | T7
345 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-LCV-701 | 21_LIC_701 | FROM DM TO CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB9 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 9 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 21 | 22 | - | - | - | - | T7
346 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-PCV-701 | 21_PIC_701 | BAR HEADER STEAM PRESSURE | DCS |  | SAP |  |  | 14 | 12 | 2 | 1 | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 10 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 23 | 24 | - | - | - | - | T7
347 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-ANCV-301 | 21_ANCV_301 | APT-1 CONC. CONTROL VALVE | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 11 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 23 | 24 | - | - | - | - | T7
348 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-LCV-301 | 21_LIC_301 | APT-1 LEVEL CONTROL VALVE | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 12 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 25 | 26 | - | - | - | - | T7
349 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-LCV-302 | 21_LIC_302 | APT-2 LEVEL CONTROL VALVE | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 13 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-8 | 27 | 28 | - | - | - | - | T7
350 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | 21-ANCV-302 | 21_ANCV_302 | APT-2 CONC. CONTROL VALVE | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 14 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-9 | 23 | 24 | - | - | - | - | T7
351 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 15 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-1 | 25 | 26 | - | - | - | - | T7
352 | AO-R |  | C3L1M22_AO |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 16 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-7 | 29 | 30 | - | - | - | - | T7
353 | AO-R | 23 | C3L1M23_AO |  | 21-PCV-901 | 21_PIC_901 | DM WATER STORAGE TANK-1 | DCS |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 1 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 19 | 20 | - | - | - | - | T7
354 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | 21-PCV-902 | 21_PIC_902 | TREATED WATER STORAGE TANK | DCS |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 2 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 21 | 22 | - | - | - | - | T7
355 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | 21-PCV-903 | 21_PIC_903 | CONDENSATE TANK | DCS |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 3 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 23 | 24 | - | - | - | - | T7
356 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP |  |  | - | - | - |  | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 4 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 39 | 40 | - | - | - | - | T7
357 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | 21-BPCV102 | 21_BPIC_102 | DISHARGE LINE | DCS |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 5 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 41 | 42 | - | - | - | - | T7
358 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 6 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 27 | 28 | - | - | - | - | T7
359 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | DCS |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | - | LOOP | LOOP | 7 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-13 | 29 | 30 | - | - | - | - | T7
360 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | 21-BPCV-101 | 21_BPIC_101 | BLOW OFF LINE | DCS |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-07(F) | FAOB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-07(F) | DCB11 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | SAP-MC-07(R) | JB-101 | 47 | 48 | - | - | - | - | T7
361 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | M6001A-SP | M6001A_SP | MCC PANEL | DCS-MCC |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB10 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 1 | 2 | T8
362 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | M6008A-SP | M6008A__SP | MCC PANEL | DCS-MCC |  | SAP | [6 empty] | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 10 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 3 | 4 | T8
363 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 11 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 5 | 6 | T8
364 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 12 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 7 | 8 | T8
365 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 13 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 9 | 10 | T8
366 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 14 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 11 | 12 | T8
367 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | - | LOOP | LOOP | 15 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 13 | 14 | T8
368 | AO-R |  | C3L1M23_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC |  | SAP |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-03 (F) | C3 | LINK-1 | AO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | SAP | SAP-MC-08(F) | FAOB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-08(F) | DCB11 | 1 | 3 | 16 |  |  |  | SAP-MC-08(R) | MCC-AO TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-07(R) | MCC-AO TB1 | 15 | 16 | T8

## SAP-CNT-03 DI-DO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | DCS TAG | Equipment Tag | DESCRIPTION | EQIPSYS | Range | LL | LOW | HIGH | HH | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | POWER SUPPLY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP TB NO. | IRP TB (+) | IRP TB (-) | IRP CABINET FIELD | IRP TB NO.FIELD | TB (+) FILED | TB (-) FILED | TEMPLATE | NEW TEMP | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C3L2M01_DI |  | ZSC-302 | 21_ZSC_302 | 21_ZSC_302 | SV-302 Close feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (F) | JB-20 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
2 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | ZSO-302 | 21_ZSO_302 | 21_ZSO_302 | SV-302 Open feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (F) | JB-20 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
3 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | ZSC-401 | 21_ZSC_401 | 21_ZSC_401 | SV-401 Close feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (F) | JB-20 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
4 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | ZSO-401 | 21_ZSO_401 | 21_ZSO_401 | SV-401 Open feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (F) | JB-20 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
5 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | ZSC-501 | 21_ZSC_501 | 21_ZSC_501 | SV-501 Close feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (F) | JB-21 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
6 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | ZSO-501 | 21_ZSO_501 | 21_ZSO_501 | SV-501 Open feedback | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (F) | JB-21 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
7 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | 272_LAH_55 | 272_LAH_55 | 272_LAH_55 | High Level in 272V9 | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F ) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (F) | JB-20 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
8 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6001-A | M_6001_A | M-6001-A_PB | Blower-A Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
9 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6002 | M_6002 | M-6002_PB | Agtr 1 Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
10 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6011-A | M_6011_A | M-6011-A_PB | 98% Pmp-A Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
11 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6011-D | M_6011_D | M-6011-D_PB | 98% Pmp-D Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
12 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6020-A | M_6020_A | M-6020-A_PB | Dm Pmp A Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
13 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6008-A | M_6008_A | M-6008-A_PB | Pit Pmp-A Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
14 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | M-6009-A | M_6009_A | M-6009-A_PB | Cond Pmp-A Trip Cmd | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-09 (F) | C3-HWC-DI | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
15 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-SC-04-FAN-ALM | SAP_SC_04_FAN_ALM |  | SYSTEM CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
16 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-SC-04-PSU01P-ALM | SAP_SC_04_PSU01P_ALM |  | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
17 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-SC-04-PSU01S-ALM | SAP_SC_04_PSU01S_ALM |  | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
18 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-SC-04-TS-ALM | SAP_SC_04_TS_ALM |  | SYSTEM CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
19 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-10-FAN-ALM | SAP_MC_10_FAN_ALM |  | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
20 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-10-PSU01P-ALM | SAP_MC_10_PSU01P_ALM |  | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
21 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-10-PSU01S-ALM | SAP_MC_10_PSU01S_ALM |  | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
22 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-10-TS-ALM | SAP_MC_10_TS_ALM |  | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
23 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-11-FAN-ALM | SAP_MC_11_FAN_ALM |  | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
24 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-11-TS-ALM | SAP_MC_11_TS_ALM |  | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
25 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-12-FAN-ALM | SAP_MC_12_FAN_ALM |  | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
26 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-12-PSU01P-ALM | SAP_MC_12_PSU01P_ALM |  | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
27 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-12-PSU01S-ALM | SAP_MC_12_PSU01S_ALM |  | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
28 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-MC-12-TS-ALM | SAP_MC_12_TS_ALM |  | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
29 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-PDB-02-FAN-ALM | SAP_PDB_02_FAN_ALM |  | PDB CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
30 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-PDB-02-TS-ALM | SAP_PDB_02_TS_ALM |  | PDB CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
31 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-NW-02-FAN-ALM | SAP_NW_02_FAN_ALM |  | NETWORK CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
32 | DI-NR |  | C3L2M01_DI |  | SAP-NW-02-TS-ALM | SAP_NW_02_TS_ALM |  | NETWORK CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR01 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | - | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (F) | PRO-ALM-TB1 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23 |  | Without Relay
33 | DI-NR | 2 | C3L2M02_DI |  | M6012A-READY | M6012A_READY | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 1 | 2 | T11
34 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6012A-LR | M6012A_LR | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 3 | 4 | T11
35 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6012A-RUN | M6012A_RUN | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 5 | 6 | T11
36 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6012A-TRIP | M6012A_TRIP | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 7 | 8 | T11
37 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6012A-EMG_LCS | M6012A_EMG_LCS | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 9 | 10 | T11
38 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6011A-READY | M6011A_READY | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 11 | 12 | T11
39 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6011A-LR | M6011A_LR | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 13 | 14 | T11
40 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6011A-RUN | M6011A_RUN | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 15 | 16 | T11
41 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6011A-TRIP | M6011A_TRIP | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 17 | 18 | T11
42 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6011A-EMG_LCS | M6011A_EMG_LCS | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 19 | 20 | T11
43 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6004A-READY | M6004A_READY | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 21 | 22 | T11
44 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6004A-LR | M6004A_LR | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 23 | 24 | T11
45 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6004A-RUN | M6004A_RUN | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 25 | 26 | T11
46 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6004A-TRIP | M6004A_TRIP | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 27 | 28 | T11
47 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6004A-EMG_LCS | M6004A_EMG_LCS | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 29 | 30 | T11
48 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6007A-READY | M6007A_READY | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 31 | 32 | T11
49 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6007A-LR | M6007A_LR | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 33 | 34 | T11
50 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6007A-RUN | M6007A_RUN | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 35 | 36 | T11
51 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6007A-TRIP | M6007A_TRIP | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 37 | 38 | T11
52 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6007A-EMG_LCS | M6007A_EMG_LCS | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 39 | 40 | T11
53 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6005-READY | M6005_READY | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 41 | 42 | T11
54 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6005-LR | M6005_LR | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 43 | 44 | T11
55 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6005-RUN | M6005_RUN | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 45 | 46 | T11
56 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6005-TRIP | M6005_TRIP | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 47 | 48 | T11
57 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6005-EMG_LCS | M6005_EMG_LCS | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 49 | 50 | T11
58 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6021A-READY | M6021A_READY | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 51 | 52 | T11
59 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6021A-LR | M6021A_LR | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 53 | 54 | T11
60 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6030A-READY | M6030A_READY | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 55 | 56 | T11
61 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6030A-LR | M6030A_LR | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 57 | 58 | T11
62 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6030A-RUN | M6030A_RUN | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 59 | 60 | T11
63 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6030A-TRIP | M6030A_TRIP | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 61 | 62 | T11
64 | DI-NR |  | C3L2M02_DI |  | M6030A-EMG_LCS | M6030A_EMG_LCS | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR02 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F ) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(F) | FTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB1 | 63 | 64 | T11
65 | DI-NR | 3 | C3L2M03_DI |  | M6031A-READY | M6031A_READY | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 1 | 2 | T11
66 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6031A-LR | M6031A_LR | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 3 | 4 | T11
67 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6031A-RUN | M6031A_RUN | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 5 | 6 | T11
68 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6031A-TRIP | M6031A_TRIP | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 7 | 8 | T11
69 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6031A-EMG_LCS | M6031A_EMG_LCS | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 9 | 10 | T11
70 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1101-READY | MV1101_READY | MOV-1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 11 | 12 | T11
71 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1101-LR | MV1101_LR | MOV-1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 13 | 14 | T11
72 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1101-RUN | MV1101_RUN | MOV-1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 15 | 16 | T11
73 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1101-TRIP | MV1101_TRIP | MOV-1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 17 | 18 | T11
74 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1101-EMG_LCS | MV1101_EMG_LCS | MOV-1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 19 | 20 | T11
75 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1102-READY | MV1102_READY | MOV-1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 21 | 22 | T11
76 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1102-LR | MV1102_LR | MOV-1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 23 | 24 | T11
77 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1102-RUN | MV1102_RUN | MOV-1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 25 | 26 | T11
78 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1102-TRIP | MV1102_TRIP | MOV-1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 27 | 28 | T11
79 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MV1102-EMG_LCS | MV1102_EMG_LCS | MOV-1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 29 | 30 | T11
80 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6003-READY | M6003_READY | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 31 | 32 | T11
81 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6003-LR | M6003_LR | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 33 | 34 | T11
82 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6003-RUN | M6003_RUN | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 35 | 36 | T11
83 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6003-TRIP | M6003_TRIP | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 37 | 38 | T11
84 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6003-EMG_LCS | M6003_EMG_LCS | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 39 | 40 | T11
85 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6006-READY | M6006_READY | M_6006 | Precoat Pump Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 41 | 42 | T11
86 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6006-LR | M6006_LR | M_6006 | Precoat Pump Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 43 | 44 | T11
87 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6006-RUN | M6006_RUN | M_6006 | Precoat Pump Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 45 | 46 | T11
88 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6006-TRIP | M6006_TRIP | M_6006 | Precoat Pump Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 47 | 48 | T11
89 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | M6006-EMG_LCS | M6006_EMG_LCS | M_6006 | Precoat Pump Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 49 | 50 | T11
90 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF1-READY | MF1_READY | MF1 | Motor Feeder-1 Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 51 | 52 | T11
91 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF1-LR | MF1_LR | MF1 | Motor Feeder-1 Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 53 | 54 | T11
92 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF1-RUN | MF1_RUN | MF1 | Motor Feeder-1 Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 55 | 56 | T11
93 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF1-TRIP | MF1_TRIP | MF1 | Motor Feeder-1 Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 57 | 58 | T11
94 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF1-EMF_LCS | MF1_EMF_LCS | MF1 | Motor Feeder-1 Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 59 | 60 | T11
95 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF3-READY | MF3_READY | MF3 | Motor Feeder-3 Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 61 | 62 | T11
96 | DI-NR |  | C3L2M03_DI |  | MF3-LR | MF3_LR | MF3 | Motor Feeder-3 Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR03 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(F) | FTB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB2 | 63 | 64 | T11
97 | DI-NR | 4 | C3L2M04_DI |  | MF3-RUN | MF3_RUN | MF3 | Motor Feeder-3 Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 1 | 2 | T11
98 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | MF3-TRIP | MF3_TRIP | MF3 | Motor Feeder-3 Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 3 | 4 | T11
99 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | MF3-EMG_LCS | MF3_EMG_LCS | MF3 | Motor Feeder-3 Emg Stop Pb | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 5 | 6 | T11
100 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1301-LR | M1301_LR | M_1301 | Drum (Hp) Dosing Pump- A (Steam Drum) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 7 | 8 | T11
101 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1301-RUN | M1301_RUN | M_1301 | Drum (Hp) Dosing Pump- A (Steam Drum) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 9 | 10 | T11
102 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1301-TRIP | M1301_TRIP | M_1301 | Drum (Hp) Dosing Pump- A (Steam Drum) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 11 | 12 | T11
103 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1303-LR | M1303_LR | M_1303 | Hp Dosing Tank - Agitator Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 13 | 14 | T11
104 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1303-RUN | M1303_RUN | M_1303 | Hp Dosing Tank - Agitator Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 15 | 16 | T11
105 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1303-TRIP | M1303_TRIP | M_1303 | Hp Dosing Tank - Agitator Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 17 | 18 | T11
106 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1304-LR | M1304_LR | M_1304 | Dea (Lp) Dosing Pump- A (Deaerator) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 19 | 20 | T11
107 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1304-RUN | M1304_RUN | M_1304 | Dea (Lp) Dosing Pump- A (Deaerator) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 21 | 22 | T11
108 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1304-TRIP | M1304_TRIP | M_1304 | Dea (Lp) Dosing Pump- A (Deaerator) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 23 | 24 | T11
109 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1306-LR | M1306_LR | M_1306 | Lp Dosing Tank - Agitator Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 25 | 26 | T11
110 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1306-RUN | M1306_RUN | M_1306 | Lp Dosing Tank - Agitator Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 27 | 28 | T11
111 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M1306-TRIP | M1306_TRIP | M_1306 | Lp Dosing Tank - Agitator Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 29 | 30 | T11
112 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6027-FWD | M6027_FWD | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Fwd Run Fbd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 31 | 32 | T11
113 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6027-REV | M6027_REV | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Rev Run Fbd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 33 | 34 | T11
114 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6027-TRIP | M6027_TRIP | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 35 | 36 | T11
115 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6032-READY | M6032_READY | M_6032 | Raw Water Pump -3 Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 37 | 38 | T11
116 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6032-LR | M6032_LR | M_6032 | Raw Water Pump -3 Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 39 | 40 | T11
117 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6032-RUN | M6032_RUN | M_6032 | Raw Water Pump -3 Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 41 | 42 | T11
118 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | M6032-TRIP | M6032_TRIP | M_6032 | Raw Water Pump -3 Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 43 | 44 | T11
119 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 45 | 46 | T11
120 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DI-TB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | RTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DI-TB3 | 47 | 48 | T11
121 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-08-FAN-ALM | SAP_IRP_08_FAN_ALM |  | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | T27
122 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-08-PSU01P-ALM | SAP_IRP_08_PSU01P_ALM |  | RELAY CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | T27
123 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-08-PSU01S-ALM | SAP_IRP_08_PSU01S_ALM |  | RELAY CABINET POWER SUPPLY 2 FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | T27
124 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-08-TS-ALM | SAP_IRP_08_TS_ALM |  | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | T27
125 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-09-FAN-ALM | SAP_IRP_09_FAN_ALM |  | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | T27
126 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-09-TS-ALM | SAP_IRP_09_TS_ALM |  | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | T27
127 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-10-FAN-ALM | SAP_IRP_10_FAN_ALM |  | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | T27
128 | DI-NR |  | C3L2M04_DI |  | SAP-IRP-10-TS-ALM | SAP_IRP_10_TS_ALM |  | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALA | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-NR04 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-09 (R) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | IRP-05(R) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | T27
129 | DI-R | 5 | C3L2M05_DI |  | M6001A-READY | M6001A_READY | M_6001A | Main Air Blower - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB10 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 1 | 2 | T12
130 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6001A-LR | M6001A_LR | M_6001A | Main Air Blower - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 3 | 4 | T12
131 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6001A-RUN | M6001A_RUN | M_6001A | Main Air Blower - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 5 | 6 | T12
132 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6001A-TRIP | M6001A_TRIP | M_6001A | Main Air Blower - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 7 | 8 | T12
133 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6001A-EMG_LCS | M6001A_EMG_LCS | M_6001A | Main Air Blower - A Emg Stop Pb Field | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 9 | 10 | T12
134 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6001A-EMG_VFD | M6001A_EMG_VFD | M_6001A | Main Air Blower - A Emg Stop Pb Panel | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 11 | 12 | T12
135 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6002-READY | M6002_READY | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 13 | 14 | T12
136 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6002-LR | M6002_LR | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 15 | 16 | T12
137 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6002-RUN | M6002_RUN | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 17 | 18 | T12
138 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6002-TRIP | M6002_TRIP | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 19 | 20 | T12
139 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6002-EMG_LCS | M6002_EMG_LCS | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 21 | 22 | T12
140 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6013A-READY | M6013A_READY | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 23 | 24 | T12
141 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6013A-LR | M6013A_LR | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 25 | 26 | T12
142 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6013A-RUN | M6013A_RUN | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 27 | 28 | T12
143 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6013A-TRIP | M6013A_TRIP | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 29 | 30 | T12
144 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6013A-EMG_LCS | M6013A | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 31 | 32 | T12
145 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6021A-RUN | M6021A_RUN | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 33 | 34 | T12
146 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6021A-TRIP | M6021A_TRIP | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 35 | 36 | T12
147 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6021A-EMG_LCS | M6021A_EMG_LCS | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 37 | 38 | T12
148 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6017A-READY | M6017A_READY | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 39 | 40 | T12
149 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6017A-LR | M6017A_LR | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 41 | 42 | T12
150 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6017A-RUN | M6017A_RUN | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 43 | 44 | T12
151 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6017A-TRIP | M6017A_TRIP | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 45 | 46 | T12
152 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6017A-EMG_LCS | M6017A_EMG_LCS | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 47 | 48 | T12
153 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6014A-READY | M6014A_READY | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 49 | 50 | T12
154 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6014A-LR | M6014A_LR | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 51 | 52 | T12
155 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6014A-RUN | M6014A_RUN | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 53 | 54 | T12
156 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6014A-TRIP | M6014A_TRIP | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 55 | 56 | T12
157 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | M6014A-EMG_LCS | M6014A_EMG_LCS | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 57 | 58 | T12
158 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 59 | 60 | T12
159 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 61 | 62 | T12
160 | DI-R |  | C3L2M05_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R05 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-05 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-05 (F) | DCB11 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(R) | RTB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-05(R) | MCC-DIR-TB1 | 63 | 64 | T12
161 | DI-R | 6 | C3L2M06_DI |  | M6020A-READY | M6020A_READY | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 1 | 2 | T12
162 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6020A-LR | M6020A_LR | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 3 | 4 | T12
163 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6020A-RUN | M6020A_RUN | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 5 | 6 | T12
164 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6020A-TRIP | M6020A_TRIP | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 7 | 8 | T12
165 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6020A-EMG_LCS | M6020A_EMG_LCS | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 9 | 10 | T12
166 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6015A-READY | M6015A_READY | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 11 | 12 | T12
167 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6015A-LR | M6015A_LR | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 13 | 14 | T12
168 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6015A-RUN | M6015A_RUN | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 15 | 16 | T12
169 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6015A-TRIP | M6015A_TRIP | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 17 | 18 | T12
170 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6015A-EMG_LCS | M6015A_EMG_LCS | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 19 | 20 | T12
171 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6024A-READY | M6024A_READY | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 21 | 22 | T12
172 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6024A-LR | M6024A_LR | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 23 | 24 | T12
173 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6024A-RUN | M6024A_RUN | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 25 | 26 | T12
174 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6024A-TRIP | M6024A_TRIP | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 27 | 28 | T12
175 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6024A-EMG_LCS | M6024A_EMG_LCS | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 29 | 30 | T12
176 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6018A-READY | M6018A_READY | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 31 | 32 | T12
177 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6018A-LR | M6018A_LR | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 33 | 34 | T12
178 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6018A-RUN | M6018A_RUN | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 35 | 36 | T12
179 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6018A-TRIP | M6018A_TRIP | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 37 | 38 | T12
180 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6018A-EMG_LCS | M6018A_EMG_LCS | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 39 | 40 | T12
181 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6008A-READY | M6008A_READY | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 41 | 42 | T12
182 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6008A-LR | M6008A_LR | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 43 | 44 | T12
183 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6008A-RUN | M6008A_RUN | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 45 | 46 | T12
184 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6008A-TRIP | M6008A_TRIP | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 47 | 48 | T12
185 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | M6008A-EMG_LCS | M6008A_EMG_LCS | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 49 | 50 | T12
186 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 51 | 52 | T12
187 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 53 | 54 | T12
188 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 55 | 56 | T12
189 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 57 | 58 | T12
190 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 59 | 60 | T12
191 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 61 | 62 | T12
192 | DI-R |  | C3L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R06 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(F) | FTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB2 | 63 | 64 | T12
193 | DI-R | 7 | C3L2M07_DI |  | M6011D-READY | M6011D_READY | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 1 | 2 | T12
194 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6011D-LR | M6011D_LR | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 3 | 4 | T12
195 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6011D-RUN | M6011D_RUN | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 5 | 6 | T12
196 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6011D-TRIP | M6011D_TRIP | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 7 | 8 | T12
197 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6011D-EMG_LCS | M6011D_EMG_LCS | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 9 | 10 | T12
198 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6009A-READY | M6009A_READY | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 11 | 12 | T12
199 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6009A-LR | M6009A_LR | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 13 | 14 | T12
200 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6009A-RUN | M6009A_RUN | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 15 | 16 | T12
201 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6009A-TRIP | M6009A_TRIP | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 17 | 18 | T12
202 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6009A-EMG_LCS | M6009A_EMG_LCS | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 19 | 20 | T12
203 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6019A-READY | M6019A_READY | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 21 | 22 | T12
204 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6019A-LR | M6019A_LR | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 23 | 24 | T12
205 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6019A-RUN | M6019A_RUN | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 25 | 26 | T12
206 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6019A-TRIP | M6019A_TRIP | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 27 | 28 | T12
207 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6019A-EMG_LCS | M6019A_EMG_LCS | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 29 | 30 | T12
208 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | NP-READY | NP_READY | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 31 | 32 | T12
209 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | NP-LR | NP_LR | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 33 | 34 | T12
210 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | NP-RUN | NP_RUN | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 35 | 36 | T12
211 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | NP-TRIP | NP_TRIP | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 37 | 38 | T12
212 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | NP-EMG_LCS | NP_EMG_LCS | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 39 | 40 | T12
213 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6016A-READY | M6016A_READY | M_6016A | Product Alkali Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 41 | 42 | T12
214 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6016A-LR | M6016A_LR | M_6016A | Product Alkali Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 43 | 44 | T12
215 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6016A-RUN | M6016A_RUN | M_6016A | Product Alkali Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 45 | 46 | T12
216 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6016A-TRIP | M6016A_TRIP | M_6016A | Product Alkali Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 47 | 48 | T12
217 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | M6016A-EMG_LCS | M6016A_EMG_LCS | M_6016A | Product Alkali Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 49 | 50 | T12
218 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 51 | 52 | T12
219 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 53 | 54 | T12
220 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 55 | 56 | T12
221 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 57 | 58 | T12
222 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 59 | 60 | T12
223 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 61 | 62 | T12
224 | DI-R |  | C3L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | #N/A | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R07 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(F) | FTB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB3 | 63 | 64 | T12
225 | DI-R | 8 | C3L2M08_DI |  | M6023A-READY | M6023A_READY | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 1 | 2 | T12
226 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6023A-LR | M6023A_LR | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 3 | 4 | T12
227 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6023A-RUN | M6023A_RUN | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 5 | 6 | T12
228 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6023A-TRIP | M6023A_TRIP | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 7 | 8 | T12
229 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6023A-EMG_LCS | M6023A_EMG_LCS | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 9 | 10 | T12
230 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6010A-READY | M6010A_READY | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 11 | 12 | T12
231 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6010A-LR | M6010A_LR | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 13 | 14 | T12
232 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6010A-RUN | M6010A_RUN | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 15 | 16 | T12
233 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6010A-TRIP | M6010A_TRIP | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 17 | 18 | T12
234 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | M6010A-EMG_LCS | M6010A_EMG_LCS | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Emg Stop Pb Lcs | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 19 | 20 | T12
235 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | 272_K_9_READY | 272_K_9 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Fan Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 21 | 22 | T12
236 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | 272_K_9_LR | 272_K_9 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Fan Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 23 | 24 | T12
237 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | 272_K_9_RUN | 272_K_9 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Fan Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 25 | 26 | T12
238 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | 272_K_9_TRIP | 272_K_9 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Fan Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 27 | 28 | T12
239 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | DRIVEY_READY | DRIVE_Y | DRIVE-Y Ready | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 29 | 30 | T12
240 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | 272_K_9 | DRIVEY_LR | DRIVE_Y | DRIVE-Y Local/Remote | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 31 | 32 | T12
241 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | DRIVEY_RUN | DRIVE_Y | DRIVE-Y Run | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 33 | 34 | T12
242 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | DRIVEY_TRIP | DRIVE_Y | DRIVE-Y Trip | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 35 | 36 | T12
243 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 37 | 38 | T12
244 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 39 | 40 | T12
245 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 41 | 42 | T12
246 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 43 | 44 | T12
247 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 45 | 46 | T12
248 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 47 | 48 | T12
249 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 49 | 50 | T12
250 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 51 | 52 | T12
251 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 53 | 54 | T12
252 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 55 | 56 | T12
253 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 57 | 58 | T12
254 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 59 | 60 | T12
255 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 61 | 62 | T12
256 | DI-R |  | C3L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | Spare | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DI-R08 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-IRP-06 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-09 (R) | MCC-DIR-TB4 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(F) | FTB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DIR-TB4 | 63 | 64 | T12
257 | DO-R | 9 | C3L2M09_DO |  | 21-QCV-302 | 21_QCV_302 | 21_QCV_302 | 3/2 Way | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-09(F) | JB-20 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
258 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | 21-QCV-401 | 21_QCV_401 | 21_QCV_401 | 3/2 Way | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | JB-20 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
259 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | 21-LCV-501 | 21_LCV_501 | 21_LCV_501 | 3/2 Way | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | JB-21 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
260 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | 21-BHO1 | 21_BHO1 | 21_BHO1 | Hooter-1 Onn Cmd | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | - | - | SAP-MC-09(F) | Direct to Field | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
261 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | - | - | SAP-MC-09(F) | JB-20 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
262 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | JB-20 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
263 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
264 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
265 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
266 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
267 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T16
268 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
269 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
270 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
271 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
272 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
273 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
274 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
275 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-MC-09 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(F) | DOR_SPARE TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
276 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-202-ANN | LT_202_ANN | LT_202_ANN | MOLTON SULP LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 1 | 2 | [8 empty] | T20
277 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-303-ANN | LT_303_ANN | LT_303_ANN | OH DIL WTR LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 3 | 4 | [8 empty] | T20
278 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-301-ANN | LT_301_ANN | LT_301_ANN | ACID PMP JN-18B LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 5 | 6 | [8 empty] | T20
279 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-302-ANN | LT_302_ANN | LT_302_ANN | ACID PMP JN-18A LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 7 | 8 | [8 empty] | T20
280 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-803-ANN | LT_803_ANN | LT_803_ANN | RW STORAGE LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 9 | 10 | [8 empty] | T20
281 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | LT-701-ANN | LT_701_ANN | LT_701_ANN | COND LVL HI-ANN | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 11 | 12 | [8 empty] | T20
282 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6001-A-ANN | M_6001_A_ANN | M_6001_A_ANN | BLOWER-A TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 13 | 14 | [8 empty] | T20
283 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6002-ANN | M_6002_ANN | M_6002_ANN | AGTR 1 TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 15 | 16 | [8 empty] | T20
284 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6011-A-ANN | M_6011_A_ANN | M_6011_A_ANN | 98% PMP-A TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 17 | 18 | [8 empty] | T20
285 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6011-D-ANN | M_6011_D_ANN | M_6011_D_ANN | 98% PMP-D TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 19 | 20 | [8 empty] | T20
286 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6020-A-ANN | M_6020_A_ANN | M_6020_A_ANN | DM PMP A TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 21 | 22 | [8 empty] | T20
287 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6008-A-ANN | M_6008_A_ANN | M_6008_A_ANN | PIT PMP-A TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 23 | 24 | [8 empty] | T20
288 | DO-R |  | C3L2M09_DO |  | M-6009-A-ANN | M_6009_A_ANN | M_6009_A_ANN | COND PMP-A TRIP LAMP | HWC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R01 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | 24 V DC | SAP-MC-09 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SAP-MC-09 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-09(F) | C3-HWC-DO | 25 | 26 | [8 empty] | T20
257 | DO-R | 10 | C3L2M10_DO |  | M6001A-STR | M6001A_STR | M_6001A | Main Air Blower - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 1 | 2 | T22
258 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6001A-STP | M6001A_STP | M_6001A | Main Air Blower - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 3 | 4 | T22
259 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6012A-STR | M6012A_STR | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 5 | 6 | T22
260 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6012A-STP | M6012A_STP | M_6012A | Acid Cooling Water Circulation Pump-A (Ct-1) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 7 | 8 | T22
261 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6011A-STR | M6011A_STR | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 9 | 10 | T22
262 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6011A-STP | M6011A_STP | M_6011A | 98% Acid Circulation Pump - A (Main Apt For Dt/Fat) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 11 | 12 | T22
263 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6002-STR | M6002_STR | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 13 | 14 | T22
264 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6002-STP | M6002_STP | M_6002 | Agitator - Melting Pit # I Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 15 | 16 | T22
265 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6004A-STR | M6004A_STR | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 17 | 18 | T22
266 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6004A-STP | M6004A_STP | M_6004A | Dirty Sulphur Pump-Pit #I -A To Sulphur Filter Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 19 | 20 | T22
267 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6007A-STR | M6007A_STR | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 21 | 22 | T22
268 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6007A-STP | M6007A_STP | M_6007A | Clean Sulphur Pit Pump- A To Polishing Filter Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 23 | 24 | T22
269 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6013A-STR | M6013A_STR | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 25 | 26 | T22
270 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6013A-STP | M6013A_STP | M_6013A | Acid Cooling Tower Fan - A (Ct-1) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 27 | 28 | T22
271 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6005-STR | M6005_STR | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 29 | 30 | T22
272 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6005-STP | M6005_STP | M_6005 | Agititor-Precoat Pit Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 31 | 32 | T22
273 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6021A-STR | M6021A_STR | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 33 | 34 | T22
274 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6021A-STP | M6021A_STP | M_6021A | Waste Water Pit Pump-A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 35 | 36 | T22
275 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6017A-STR | M6017A_STR | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 37 | 38 | T22
276 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6017A-STP | M6017A_STP | M_6017A | Caustic Feed Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 39 | 40 | T22
277 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6014A-STR | M6014A_STR | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 41 | 42 | T22
278 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6014A-STP | M6014A_STP | M_6014A | Apt Drain/Acid Transfer Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 43 | 44 | T22
279 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6020A-STR | M6020A_STR | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 45 | 46 | T22
280 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6020A-STP | M6020A_STP | M_6020A | Dm Water Feed Pump To Main Condensate Tank - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 47 | 48 | T22
281 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6015A-STR | M6015A_STR | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 49 | 50 | T22
282 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6015A-STP | M6015A_STP | M_6015A | Alkali Scrubber Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 51 | 52 | T22
283 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6024A-STR | M6024A_STR | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 53 | 54 | T22
284 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6024A-STP | M6024A_STP | M_6024A | Cooling Tower Make Up Pump -A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 55 | 56 | T22
285 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6030A-STR | M6030A_STR | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 57 | 58 | T22
286 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6030-STP | M6030A_STP | M_6030A | Lime Feeding Screw Conveying Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 59 | 60 | T22
287 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6031A-STR | M6031A_STR | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 61 | 62 | T22
288 | DO-R |  | C3L2M10_DO |  | M6031A-STP | M6031A_STP | M_6031A | Sulphur Melting Exhaust Blower Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R02 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-06 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(R) | RTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-06(R) | MCC-DOR-TB1 | 63 | 64 | T22
289 | DO-R | 11 | C3L2M11_DO |  | MV1101-STR | MV1101_STR | MOV_1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Open Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 1 | 2 | T22
290 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MV1101-STP | MV1101_STP | MOV_1101 | Motor Operated Main Steam Stop Valve(Mssv) Close Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 3 | 4 | T22
291 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MV1102-STR | MV1102_STR | MOV_1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Open Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 5 | 6 | T22
292 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MV1102-STP | MV1102_STP | MOV_1102 | Motor Operated Integral Bypass Valve For The Mssv Close Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 7 | 8 | T22
293 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6018A-STR | M6018A_STR | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 9 | 10 | T22
294 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6018A-STP | M6018A_STP | M_6018A | Turbine Cooling Tower Water Circulation Pump - A (Ct-2) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 11 | 12 | T22
295 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6008A-STR | M6008A_STR | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 13 | 14 | T22
296 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6008A-STP | M6008A_STP | M_6008A | Final Pumping Pit Pump- A To Furnace Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 15 | 16 | T22
297 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6011D-STR | M6011D_STR | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 17 | 18 | T22
298 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6011D-STP | M6011D_STP | M_6011D | 98% Acid Circulation Pump - D (Main Apt For Ipat) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 19 | 20 | T22
299 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6003-STR | M6003_STR | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 21 | 22 | T22
300 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6003-STP | M6003_STP | M_6003 | Agitator - Dirty Pit # -I Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 23 | 24 | T22
301 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6009A-STR | M6009A_STR | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 25 | 26 | T22
302 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6009A-STP | M6009A_STP | M_6009A | Main Condenste Water Tank To De-Areator Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 27 | 28 | T22
303 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6019A-STR | M6019A_STR | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 29 | 30 | T22
304 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6019A-STP | M6019A_STP | M_6019A | Turbine Cooling Tower Fan - A (Ct-2) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 31 | 32 | T22
305 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6006-STR | M6006_STR | M_6006 | Precoat Pump Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 33 | 34 | T22
306 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6006-STP | M6006_STP | M_6006 | Precoat Pump Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 35 | 36 | T22
307 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | NP-STR | NP_STR | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 37 | 38 | T22
308 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | NP-STP | NP_STP | NEUTRALIZATION PUMP | Neutralization Pump Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 39 | 40 | T22
309 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6016A-STR | M6016A_STR | M_6016A | Product Alkali Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 41 | 42 | T22
310 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6016A-STP | M6016A_STP | M_6016A | Product Alkali Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 43 | 44 | T22
311 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6023A-STR | M6023A_STR | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 45 | 46 | T22
312 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6023A-STP | M6023A_STP | M_6023A | Sulphur Filter - Hydraulic Pump - A (Power Pack) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 47 | 48 | T22
313 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6010A-STR | M6010A_STR | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 49 | 50 | T22
314 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M6010A-STP | M6010A_STP | M_6010A | Boiler Feed Water Pump - A Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 51 | 52 | T22
315 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MF1-STR | MF1_STR | MF1 | Motor Feeder-1 Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 53 | 54 | T22
316 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MF1-STP | MF1_STP | MF1 | Motor Feeder-1 Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 55 | 56 | T22
317 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MF3-STR | MF3_STR | MF3 | Motor Feeder-3 Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 57 | 58 | T22
318 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | MF3-STP | MF3_STP | MF3 | Motor Feeder-3 Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 59 | 60 | T22
319 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M1301-STR | M1301_STR | M_1301 | Drum (Hp) Dosing Pump- A (Steam Drum) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 61 | 62 | T22
320 | DO-R |  | C3L2M11_DO |  | M1301-STP | M1301_STP | M_1301 | Drum (Hp) Dosing Pump- A (Steam Drum) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R03 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-07 (F) | FTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB2 | 63 | 64 | T22
321 | DO-R | 11 | C3L2M12_DO |  | M1303-STR | M1303_STR | M_1303 | Hp Dosing Tank - Agitator Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 1 | TB 1 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 1 | 2 | T22
322 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M1303-STP | M1303_STP | M_1303 | Hp Dosing Tank - Agitator Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 2 | TB 1 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 3 | 4 | T22
323 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M1304-STR | M1304_STR | M_1304 | Dea (Lp) Dosing Pump- A (Deaerator) Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 3 | TB 1 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 5 | 6 | T22
324 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M1304-STP | M1304_STP | M_1304 | Dea (Lp) Dosing Pump- A (Deaerator) Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 4 | TB 1 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 7 | 8 | T22
325 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M1306-STR | M1306_STR | M_1306 | Lp Dosing Tank - Agitator Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 5 | TB 1 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 9 | 10 | T22
326 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M1306-STP | M1306_STP | M_1306 | Lp Dosing Tank - Agitator Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 6 | TB 1 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 11 | 12 | T22
327 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M6027-FCMD | M6027_FCMD | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Fwd Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 7 | TB 1 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 13 | 14 | T22
328 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M6027-STP | M6027_STP | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 8 | TB 1 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 15 | 16 | T22
329 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M6027-RCMD | M6027_RCMD | M_6027 | Butter Fly Valve Motor 1000Mm Rev Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 9 | TB 1 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 17 | 18 | T22
330 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M6032-STR | M6032_STR | M_6032 | Raw Water Pump -3 Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 10 | TB 1 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 19 | 20 | T22
331 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | M6032-STP | M6032_STP | M_6032 | Raw Water Pump -3 Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 11 | TB 1 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 21 | 22 | T22
332 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 272_K_9 | 272_K_9STR | 272_K_9 | Start Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 12 | TB 1 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 23 | 24 | T22
333 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 272_K_9 | 272_K_9STP | 272_K_9 | Stop Cmd | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 13 | TB 1 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 25 | 26 | T22
334 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1101 | 21_MOV_1101 | OPN CMD | OPN CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 14 | TB 1 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 27 | 28 | T22
335 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1101 | 21_MOV_1101 | STP CMD | STP CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 15 | TB 1 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 29 | 30 | T22
336 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1101 | 21_MOV_1101 | CLOSE CMD | CLOSE CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 16 | TB 1 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 31 | 32 | T22
337 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1102 | 21_MOV_1102 | OPN CMD | OPN CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 17 | TB 2 | 1 | 2 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 33 | 34 | T22
338 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1102 | 21_MOV_1102 | STP CMD | STP CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 18 | TB 2 | 3 | 4 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 35 | 36 | T22
339 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | 21_MOV_1102 | 21_MOV_1102 | CLOSE CMD | CLOSE CMD | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 19 | TB 2 | 5 | 6 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 37 | 38 | T22
340 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 20 | TB 2 | 7 | 8 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 39 | 40 | T22
341 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 21 | TB 2 | 9 | 10 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 41 | 42 | T22
342 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 22 | TB 2 | 11 | 12 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 43 | 44 | T22
343 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 23 | TB 2 | 13 | 14 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 45 | 46 | T22
344 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 24 | TB 2 | 15 | 16 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 47 | 48 | T22
345 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 25 | TB 2 | 17 | 18 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 49 | 50 | T22
346 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 26 | TB 2 | 19 | 20 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 51 | 52 | T22
347 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 27 | TB 2 | 21 | 22 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 53 | 54 | T22
348 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 28 | TB 2 | 23 | 24 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 55 | 56 | T22
349 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 29 | TB 2 | 25 | 26 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 57 | 58 | T22
350 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 30 | TB 2 | 27 | 28 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 59 | 60 | T22
351 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 31 | TB 2 | 29 | 30 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 61 | 62 | T22
352 | DO-R |  | C3L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | [5 empty] | SAP | SAP-SC-03 (R) | C3 | LINK-2 | DO-R04 | 32 | TB 2 | 31 | 32 | R | PFC | SAP-IRP-07 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SAP-MC-09(R) | MCC-DOR-TB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-07 (F) | FTB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-07 (F) | MCC-DOR-TB3 | 63 | 64 | T22

## SAP-CNT-04 AI-AO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | 2/4 WIRE | POWER SUPPLY | HH | HIGH | LOW | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | MCB CABINET | MCB NAME | LOOP | MCB (-) | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP TB NAME | IRP FIELD | IRP FIELD | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1108A | 21_PI_1108A | Steam Drum Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 80 | Kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB01 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT1 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
2 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1108B | 21_PI_1108B | Saturated Steam Pressure at BB I/L | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB01 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
3 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-004 | 21-ZT-1501 | 21_ZI_1501 | Flash Tank Level control valve Position feedback | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB02 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
4 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1102 | 21_TI_1102 | BFW temperature at Eco#5A | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 200 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB02 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
5 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1103 | 21_TI_1103 | BFW temperature at Eco#3B | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 250 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB03 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
6 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1106 | 21_PI_1106 | Eco#5C Inlet Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB03 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
7 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1106 | 21_TI_1106 | Eco#5C Inlet Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 300 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB04 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
8 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1107 | 21_TI_1107 | BFW temperature at Eco#5C | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 300 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB04 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
9 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTT-1102 | 21_ZIT_1102 | Temperature Control Valve Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB05 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
10 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1101A | 21_TI_1101A | Temperature Element on Feed Water Tank | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 200 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB05 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
11 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-FT-1101 | 21_FI_1101 | BFW Pumps Discharge Flow | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 20000 | kg/hr |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB06 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
12 | AI-NR |  | C4L1M01_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTL-1103 | 21_ZIL_1103 | Level Control Valve Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB06 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
13 | AI-NR |  | C4L1M01_AI |  | 21-TT-1104 | 21_TI_1104 |  | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 250 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB07 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
14 | AI-NR |  | C4L1M01_AI |  | 21-PT-1104 | 21_PI_1104 |  | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB07 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
15 | AI-NR |  | C4L1M01_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB08 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
16 | AI-NR |  | C4L1M01_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB08 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT1 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
17 | AI-NR | 2 | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1105 | 21_PI_1105 | Eco#3B Outlet Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB09 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
18 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1105 | 21_TI_1105 | BFW temperature at Eco#5C | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 300 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB09 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
19 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTT-1101 | 21_ZIT_1101 | Temperature Control Valve Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
20 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1113 | 21_TI_1113 | BFW Pump#1 DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB10 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
21 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1114 | 21_TI_1114 | BFW Pump#1 N DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
22 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1115 | 21_TI_1115 | BFW Pump#1 Motor DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB11 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
23 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1116 | 21_TI_1116 | BFW Pump#1 Motor NDE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
24 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1117 | 21_TI_1117 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature R Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB12 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
25 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1118 | 21_TI_1118 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature Y Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
26 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1119 | 21_TI_1119 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature B Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB13 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
27 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1120 | 21_TI_1120 | BFW Pump#1 DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
28 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1121 | 21_TI_1121 | BFW Pump#1 N DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB14 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
29 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1122 | 21_TI_1122 | BFW Pump#1 Motor DE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
30 | AI-NR |  | C4L1M02_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1123 | 21_TI_1123 | BFW Pump#1 Motor NDE Bearing Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB15 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
31 | AI-NR |  | C4L1M02_AI |  | 21_PI_1101C | 21_PI_1101C | BFW PUMP-1 DISCHARGE PR.LOW | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
32 | AI-NR |  | C4L1M02_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB16 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT2 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
33 | AI-NR | 3 | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1124 | 21_TI_1124 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature R Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
34 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1125 | 21_TI_1125 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature Y Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB17 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
35 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1126 | 21_TI_1126 | BFW Pump#1 Motor Winding Temperature B Phase | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-17 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
36 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTL-1101 | 21_ZIL_1101 | Feed Water Level Control Valve feedback | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB18 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
37 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTP-1101 | 21_ZIP_1101 | Pressure Control Valve LP Steam To FWT Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
38 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1101 | 21_TI_1101 | Temperature Element on Feed Water Tank | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB19 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
39 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1109 | 21_TI_1109 | Super Heated Steam Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 450 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
40 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1110 | 21_TI_1110 | Super Heated Steam Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 600 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB20 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
41 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1111 | 21_TI_1111 | Super Heated Steam Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 600 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
42 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1109 | 21_PI_1109 | Superheated Steam Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB21 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
43 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1110 | 21_PI_1110 | Superheated Steam Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
44 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1111 | 21_PI_1111 | Superheated Steam Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB22 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
45 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1112 | 21_PI_1112 | Superheated Steam Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
46 | AI-NR |  | C4L1M03_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-FT-1102 | 21_FI_1102 | SuperHeated Steam Flow | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 20000 | kg/hr |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB23 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
47 | AI-NR |  | C4L1M03_AI |  | 21-DPI-1001 | 21_DPI_1001 | Inlet Air Suction Filter Outlet Pressure Differntial Trasmitter | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
48 | AI-NR |  | C4L1M03_AI |  | 21-PI-1001 | 21_PI_1001 | Discharge Line Air Pressure Indicator | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB24 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT3 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
49 | AI-NR | 4 | C4L1M04_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1112 | 21_TI_1112 | Super Heated Steam Temperature | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 600 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
50 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTP-1102 | 21_ZIP_1102 | MSSV Line Pressure Control Valve Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB25 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
51 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTQ-1102 | 21_ZIQ_1102 | MSSV Line Position Transmitter | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
52 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | EIPL-J1070-P&ID-003 | 21-ZT-1101 | 21_ZI_1101 | Pressure Control Valve Steam To FWT Feed Back | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB26 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
53 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BPT-201 | 21_BPI_201 | AIR BLOWER-2 DISCHARGE LINE AIR PRESSURE | DCS | SAP | 2Wire |  | 0.47 | 0.41 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 10000 | mm//wc |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
54 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-201 | 21_BTI_201 | AIR BLOWER-2 BEARING NDE TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 110 | 104 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 200 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB27 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
55 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-202 | 21_BTI_202 | AIR BLOWER-2 BEARING DE TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 110 | 104 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 200 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT4 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
56 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-203 | 21_BTI_203 | AIR BLOWER-2 MOTOR BEARING NDE TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 100 | 90 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB28 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT4 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
57 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-204 | 21_BTI_204 | AIR BLOWER-2 MOTOR BEARING DE TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 100 | 90 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
58 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-205 | 21_BTI_205 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 0 |  |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB29 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
59 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-206 | 21_BTI_206 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
60 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-207 | 21_BTI_207 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB30 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
61 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-208 | 21_BTI_208 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
62 | AI-NR |  | C4L1M04_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-209 | 21_BTI_209 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2Wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB31 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
63 | AI-NR |  | C4L1M04_AI |  | 210-ZI-1401 | 21_ZI_1401 | Desuper Heater Control Valve Feedback | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
64 | AI-NR |  | C4L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB32 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT4 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 43 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
65 | AI-NR | 5 | C4L1M05_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-210 | 21_BTI_210 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2 wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB33 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
66 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | 3001000071_PID | 21-BTT-211 | 21_BTI_211 | AIR BLOWER-2 MOTOR WINDING TEMP | DCS | SAP | 2 wire |  | 135 | 125 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Deg C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB33 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
67 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | 3001000071_PID | 21-BDPT-201 | 21_BDPI_201 | INLET AIR FILTER OUTLET PRESSURE | DCS | SAP | 2 wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 150 | mmwc |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB34 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
68 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PT-1003834 | 21_PI_1003834 | Lube oil header pressure | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 4 | kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB34 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
69 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PT-1004362 | 21_PI_1004362 | Control oil header pressure | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 10 | 8 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 20 | kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB35 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
70 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-FT-2002060 | 21_FI_2002060 | Steam nlet flow | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 2500 | mmwc |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB35 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
71 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-TT-2002400 | 21_TI_2002400 | Exhaust line temp transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 250 | degC |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB36 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
72 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-PT-2002403 | 21_PI_2002403 | Exhaust line pressure transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | -1 | 1 | kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB36 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
73 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-PT-2009301 | 21_PI_2009301 | Extraction line pressure transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 7.83 | 7.48 | 6.76 | 6.41 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 20 | kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB37 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
74 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-TI-2009301 | 21_TI_2009301 | Extraction steam temp | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 314 | 309 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 350 | degC |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB37 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
75 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-TT-2004220 | 21_TI_2004220 | Sealing steam line temp transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA |  | 235 | 195 |  | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 1000 | degC |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB38 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
76 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-PT-2004220 | 21_PI_2004220 | Sealing steam line pressure transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 4 | Kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB38 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
77 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-ZT-2004060 | 21_ZI_2004060 | Position of pressure reducing valve PRV-2004060 | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB39 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
78 | AI-NR |  | C4L1M05_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-ZT-2004061 | 21_ZI_2004061 | Position of pressure control valve PCV-2004061 | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB39 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
79 | AI-NR |  | C4L1M05_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB40 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 57 | 58 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
80 | AI-NR |  | C4L1M05_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB40 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT5 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 59 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
81 | AI-NR | 6 | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-LT-2005510 | 21_LI_2005510 | Hotwell level | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB41 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
82 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-2 | 21-ZT-2005520 | 21_ZI_2005520 | Position of condensate export valve | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB41 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
83 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-2 | 21-ZT-2005530 | 21_ZI_2005530 | Position of condensate recirculation valve | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB42 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
84 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-KW-2007200 | 21_KW_2007200 | KW feedback from Governor | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 3000 | kw |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB42 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
85 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-SI-2007202 | 21_SI_2007202 | Speed feedback from Governor | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 10000 | RPM |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB43 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
86 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | 21-STG-ACT01 | 21_STG_ACT01 | HP actuator demand Feedback | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB43 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 33 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
87 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | 21-STG-ACT02 | 21_STG_ACT02 | LP actuator demand | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB44 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 35 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
88 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-VT-2001050 | 21_VI_2001050 | HP casing vibration | DCS | SAP | 4 wire |  | 8 | 6 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 20 | mm/sec |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB44 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 37 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
89 | AI-NR |  | C4L1M06_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-VT-2001010 | 21_VI_2001010 | LP casing vibration | DCS | SAP | 4 wire |  | 8 | 6 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 20 | mm/sec |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB45 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 39 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
90 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  |  |  |  | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB45 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 61 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
91 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB46 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 63 | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
92 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | 21_DPI_2001 | 21_DPI_2001 | Inlet Air Suction Filter Outlet Pressure Differntial Trasmitter | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB46 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
93 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | 21_PI_2001 | 21_PI_2001 | Discharge Line Air Pressure Indicator | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB47 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
94 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB47 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
95 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB48 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
96 | AI-NR |  | C4L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB48 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT6 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
97 | AI-NR | 7 | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB49 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
98 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB49 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
99 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB50 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
100 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB50 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
101 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
102 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB51 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
103 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
104 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB52 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
105 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
106 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB53 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
107 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
108 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB54 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
109 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
110 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB55 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
111 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB56 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT7 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
112 | AI-NR |  | C4L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB56 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT7 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB2 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
113 | AI-NR | 8 | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB57 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT8 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
114 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB57 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
115 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB58 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
116 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB58 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
117 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB59 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
118 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB59 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
119 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB60 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
120 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB60 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
121 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB61 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
122 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB61 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
123 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB62 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
124 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB62 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
125 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB63 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
126 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB63 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
127 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB64 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT8 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
128 | AI-NR |  | C4L1M08_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB64 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-10 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT8 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | AI_SPARE TB3 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
129 | AI-NR | 9 | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB97 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 5 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
130 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB97 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 6 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
131 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB98 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 7 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
132 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB98 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 8 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
133 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB99 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 9 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
134 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB99 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 10 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
135 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB100 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 11 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
136 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB100 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 12 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
137 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB101 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 13 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
138 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB101 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 14 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
139 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB102 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 15 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
140 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB102 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 16 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
141 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB103 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 17 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
142 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB103 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 18 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
143 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB104 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 19 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
144 | AI-NR |  | C4L1M09_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB104 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT1 | 20 | SAP-MC-11 (F) | AI_SPARE TB4 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
145 | AI-NR | 10 | C4L1M10_AI | 0 | M6012B-CF | M6012B_CF | Acid Cooling Water Circulation Pump-B (CT-1) | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB105 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 5 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 1 | 2 | T3
146 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6011B-CF | M6011B_CF | 98% Acid Circulation Pump-B (Main APT for DT/FAT) | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB105 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 6 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 3 | 4 | T3
147 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6004B-CF | M6004B_CF | Dirty Sulphur pump Pit # I-B to Sulphur filter | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB106 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 7 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 5 | 6 | T3
148 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6007B-CF | M6007B_CF | Clean Sulphur Pit Pump-B to Polishing Filter Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB106 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 8 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 7 | 8 | T3
149 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6013B-CF | M6013B_CF | Acid Cooling Tower Fan-B (CT-1) Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB107 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 9 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 9 | 10 | T3
150 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6021B-CF | M6021B_CF | Waste Water Pit Pump-B Current feedback Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB107 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 10 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 11 | 12 | T3
151 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6017B-CF | M6017B_CF | Caustic Feed Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB108 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 11 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 13 | 14 | T3
152 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6014B-CF | M6014B_CF | APT Drain/Acid Transfer Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB108 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 12 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 15 | 16 | T3
153 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6020B-CF | M6020B_CF | DM Water Feed Pump to Main Condensate Tank-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB109 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 13 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 17 | 18 | T3
154 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6015B-CF | M6015B_CF | Alkali Scrubber Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB109 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 14 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 19 | 20 | T3
155 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6024B-CF | M6024B_CF | Cooling Tower Make Up Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB110 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 15 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 21 | 22 | T3
156 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6001B-CF | M6001B_CF | Main Air Blower-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB110 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 16 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 23 | 24 | T3
157 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6001B-SPD | M6001B_SPD | Main Air Blower-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB111 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 17 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 25 | 26 | T3
158 | AI-NR |  | C4L1M10_AI | 0 | M6018B-CF | M6018B_CF | Turbine Cooling Tower water circulation Pump-B (CT-2) Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB111 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 18 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 27 | 28 | T3
159 | AI-NR |  | C4L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB112 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 19 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 29 | 30 | T3
160 | AI-NR |  | C4L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB112 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT2 | 20 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB1 | 31 | 32 | T3
161 | AI-NR | 11 | C4L1M11_AI | 0 | M6008B-CF | M6008B_CF | Final Pumping Pit Pump-B to Furnace Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB113 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 5 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 1 | 2 | T3
162 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6008B-SPD | M6008B_SPD | Final Pumping Pit Pump-B to Furnace Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB113 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 6 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 3 | 4 | T3
163 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6011C-CF | M6011C_CF | 98% Acid Circulation Pump- C (Main APT for IPAT) Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB114 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 7 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 5 | 6 | T3
164 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6009B-CF | M6009B_CF | Main Condenste water tank to De-areator Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB114 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 8 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 7 | 8 | T3
165 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6019B-CF | M6019B_CF | Turbine Cooling Tower Fan-B (CT-2) Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB115 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 9 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 9 | 10 | T3
166 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6016B -CF | M6016B _CF | Product Alkali Pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB115 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 10 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 11 | 12 | T3
167 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6023B-CF | M6023B_CF | Sulphur Filter- Hydraulic Pump-B (Power Pack) Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB116 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 11 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 13 | 14 | T3
168 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6010B-CF | M6010B_CF | Boiler feed water pump-B Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB116 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 12 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 15 | 16 | T3
169 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | MF2-CF | MF2_CF | MOTOR FEEDER-2 Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB117 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 13 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 17 | 18 | T3
170 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6030-CF | M6030_CF | Raw water Pump-1 Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB117 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 14 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 19 | 20 | T3
171 | AI-NR |  | C4L1M11_AI | 0 | M6031-CF | M6031_CF | Raw water Pump-2 Current feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB118 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 15 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 21 | 22 | T3
172 | AI-NR |  | C4L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB118 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 16 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 23 | 24 | T3
173 | AI-NR |  | C4L1M11_AI |  | M-5009 | M5009_CF | Motor Current Feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB119 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 17 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 25 | 26 | T3 | New added 12.9.23
174 | AI-NR |  | C4L1M11_AI |  | M-5010 | M5010_CF | Motor Current Feedback | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB119 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 18 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 27 | 28 | T3 | New added 12.9.23
175 | AI-NR |  | C4L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB120 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 19 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 29 | 30 | T3
176 | AI-NR |  | C4L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB120 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT3 | 20 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB2 | 31 | 32 | T3
177 | AI-NR | 12 | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB121 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 5 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 1 | 2 | T3
178 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB121 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 6 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 3 | 4 | T3
179 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB122 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 7 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 5 | 6 | T3
180 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB122 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 8 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 7 | 8 | T3
181 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB123 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 9 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 9 | 10 | T3
182 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB123 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 10 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 11 | 12 | T3
183 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB124 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 11 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 13 | 14 | T3
184 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB124 | 4 | 6 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 12 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 15 | 16 | T3
185 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 4Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB125 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 13 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 17 | 18 | T3
186 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB125 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 14 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 19 | 20 | T25
187 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB126 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 15 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 21 | 22 | T25
188 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB126 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 16 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 23 | 24 | T25
189 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB127 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 17 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 25 | 26 | T25
190 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB127 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 18 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 27 | 28 | T25
191 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB128 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 19 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 29 | 30 | T25
192 | AI-NR |  | C4L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-NR12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAIB128 | 5 | 4 | 9 | 8 | SAP-MC-11 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-11 (F) | BT4 | 20 | SAP-MC-11 (F) | MCC -AI -TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-10 (F) | MCC -AI -TB3 | 31 | 32 | T25
193 | AI-R | 13 | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LT-1103 | 21_LI_1103 | Steam Drum Level 1 | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB65 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT9 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
194 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LT-1104 | 21_LI_1104 | Steam Drum Level 2 | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB66 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
195 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LT-1105 | 21_LI_1105 | Steam Drum Level 3 | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB67 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
196 | AI-R |  | C4L1M13_AI |  | 21-PT-1108C | 21_PI_1108C | Steam Drum Pressure | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB68 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
197 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-004 | 21-LT-1501 | 21_LI_1501 | Flash Tank Level | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB69 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
198 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1102 | 21_PI_1102 | Feed Water Tank Level | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB70 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
199 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1103 | 21_PI_1103 | Eco#3B Outlet Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB71 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
200 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1107 | 21_PI_1107 | Eco#5C Outlet Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 70 | kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB72 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
201 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1101A | 21_PI_1101A | BFW Pump Discharge Line pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 70 | Kgt/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB73 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
202 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1101 | 21_PI_1101 | Feed Water Tank pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 10 | Kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB74 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
203 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LT-1101 | 21_LI_1101 | Feed Water Tank level | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 100 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB75 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
204 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LT-1102 | 21_LI_1102 | Feed Water Tank level | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB76 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
205 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PT-1108 | 21_PI_1108 | Steam Drum Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 80 | Kg/cm2 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB77 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
206 | AI-R |  | C4L1M13_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZTD-1101 | 21_ZID_1101 | Feed Water valve position feedbak | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB78 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
207 | AI-R |  | C4L1M13_AI |  | SPAREJB | SPAREJB |  | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB79 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
208 | AI-R |  | C4L1M13_AI |  | 21_PI_1102C | 21_PI_1102C | BFW PUMP-2 DISCHARGE PR.LOW | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB80 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT9 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
209 | AI-R | 14 | C4L1M14_AI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TT-1108 | 21_TI_1108 | T/C "K" Type Duplex | DCS | SAP | 2Wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 350 | C |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB81 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 5 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
210 | AI-R |  | C4L1M14_AI | EIPL-J1070-P&ID-003 | 21-PT-1401 | 21_PI_1401 | PRDS Pressure | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB82 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 6 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
211 | AI-R |  | C4L1M14_AI | EIPL-J1070-P&ID-003 | 21-TE-1401 | 21_TI_1401 | PRDS temperature | DCS | SAP | 2Wire | 24 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB83 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 7 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
212 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-BVT-201 | 21_BVI_201 | BLOWER VIBRATION NDE SIDE | DCS | SAP | 2 wire |  | 10 | 8 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 20 | mm/sec |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB84 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 8 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
213 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-BVT-202 | 21_BVI_202 | BLOWER VIBRATION DE SIDE | DCS | SAP | 2 wire |  | 10 | 8 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 20 | mm/sec |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB85 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 9 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
214 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-BVT-203 | 21_BVI_203 | MOTOR VIBRATION DE SIDE | DCS | SAP | 2 wire |  | 10 | 8 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 20 | mm/sec |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB86 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 10 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
215 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-VBT-204 | 21_VBT_204 | MOTOR VIBRATION DE SIDE | DCS | SAP | 2 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB87 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 11 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 33 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
216 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-BZT-201 | 21_BZI_201 | BLOW OFF LINE BUTTERFLY CONTROL VALVE position | DCS | SAP | 2 wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB88 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 12 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 35 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
217 | AI-R |  | C4L1M14_AI | 3001000071_PID | 21-BZT-202 | 21_BZI_202 | DISCHARGE LINE BUTTERFLY CONTROL VALVE Position | DCS | SAP | 2 wire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 9 | TB1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB89 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 13 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 37 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
218 | AI-R |  | C4L1M14_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-PT-2002061 | 21_PI_2002061 | Pr transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 47 | 44.9 | 40.6 | 38.5 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 10 | TB1 | 19 | 20 | 0 | 60 | kg/cm2g |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB90 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 14 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 41 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
219 | AI-R |  | C4L1M14_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-TT-2002061 | 21_TI_2002061 | Temp transmitter | DCS | SAP | 4 wire | 4 to 20 mA | 414 | 405 | 360 | 350 | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 11 | TB1 | 21 | 22 | 0 | 1000 | degC |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB91 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 15 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 43 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
220 | AI-R |  | C4L1M14_AI |  | 21_FI_05 | 21_FI_05 | 21_FI_05 | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB92 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 16 | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
221 | AI-R |  | C4L1M14_AI |  | 21_FT_710 | SAP NG Gas Flow Meter | SAP NG Gas Flow Meter | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB93 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 17 | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
222 | AI-R |  | C4L1M14_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB94 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 18 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 45 | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
223 | AI-R |  | C4L1M14_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | 2Wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB95 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP | SAP-MC-10(F) | BT10 | 19 | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 47 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
224 | AI-R |  | C4L1M14_AI | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-STG-ACT01A | 21-STG-ACT01A | HP actuator demand Feedback from Field | DCS | SAP | 4 wire |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AI-R14 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAIB96 | 1 | 3 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SAP-MC-10(F) | BT10 | 20 | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 65 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
225 | AO-R | 15 | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-004 | 21-LCV-1501 | 21_LCV_1501 | Diaphragm+Spring | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB01 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB10 | 1 | 3 |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
226 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TCV-1102 | 21_TCV_1102 | Eco#3B | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB02 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
227 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LCV-1103 | 21_LCV_1103 | BFW Discharge Line | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB03 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
228 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TCV-1101 | 21_TCV_1101 | Eco#5A | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB04 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
229 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LCV-1101 | 21_LCV_1101 | Diaphragm+Spring Levl Control Valve | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB05 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
230 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PCV-1102 | 21_PCV_1102 | Pressure Control Valve | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB06 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
231 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-DSH-1101 | 21_DSH_1101 | Temperature Control Valve | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB07 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
232 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21_FIC_05 | 21_FIC_05 | 21_FIC_05 | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB08 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
233 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-003 | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB09 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
234 | AO-R |  | C4L1M15_AO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-DSH-1401 | 21_DSH_1401 | Temperature Control Valve | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
235 | AO-R |  | C4L1M15_AO |  | 21-BPCV-201 | 21_BPCV201 | BLOW OFF LINE BUTTERFLY CONTROL VALVE | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 39 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
236 | AO-R |  | C4L1M15_AO | 3001000071_PID | 21-BPCV-202 | 21_BPCV202 | DISCHARGE LINE BUTTERFLY CONTROL VALVE | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-201 | 41 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
237 | AO-R |  | C4L1M15_AO | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-PRV-2004060 | 21-PRV_2004060 | Sealing steam pressure controller for PRV | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 45 | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
238 | AO-R |  | C4L1M15_AO | MAN-PI-370-R0, P&I for Seal steam | 21-PCV-2004061 | 21-PCV-2004061 | Sealing steam pressure controller for PCV | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 47 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
239 | AO-R |  | C4L1M15_AO |  | 21-PCV-1401 | 21_PIC_1401 | Diaphragm+Spring | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-14 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
240 | AO-R |  | C4L1M15_AO |  | SPAREJB | SPAREJB | SPARE | DCS | SAP | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-15 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
241 | AO-R | 16 | C4L1M16_AO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-CEV-2005520 | 21_CEV_2005520 | Hotwell level controller output to export valve | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 49 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
242 | AO-R |  | C4L1M16_AO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-CRV-2005530 | 21_CRV_2005530 | Hotwell level controller output to recirculation valve | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | 0 | 100 | % |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 51 | 52 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
243 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | 21-PCV-1101 | 21_PCV_1101 | Diaphragm+Spring Pressure Control Valve LP Steam To FWT | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-16 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
244 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | 21_PIC_2001 | 21_PIC_2001 | Discharge Line Air Pressure Indicator | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-18 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
245 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | 21_TIC_1102 | 21_TIC_1102 | ECO3B | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-19 | 33 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
246 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE JB | SPARE | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | JB-26 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
247 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | 21-PIC-2004060 | 21_PIC_2004060 | Sealing steam line pressure Controller | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 53 | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
248 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | 21-PIC-2004061 | 21_PIC_2004061 | Sealing steam line pressure Controller | DCS | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-10 (F) | FAOB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-10 (F) | DCB11 | 1 | 3 |  |  |  | SAP-MC-10 (R ) | TCP PANEL TB1 | 55 | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A | T7
249 | AO-R |  | C4L1M16_AO | 0 | M6001B-SP | M6001B_SP | Main Air Blower - B Current feedback | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | DCB04 | 1 | 3 |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 1 | 2 | T8
250 | AO-R |  | C4L1M16_AO | 0 | M6008B-SP | M6008B_SP | Final Pumping Pit Pump- B to Furnace Current feedback | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 3 | 4 | T8
251 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 5 | 6 | T8
252 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 7 | 8 | T8
253 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 9 | 10 | T8
254 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 11 | 12 | T8
255 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 13 | 14 | T8
256 | AO-R |  | C4L1M16_AO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | SAP | - |  | - | - | - | - | SAP-SC-04(F) | C04 | LINK-1 | AO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A |  | SAP-MC-11 (F) | FAOB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SAP-MC-11 (F) | DCB05 | 1 | 3 |  |  |  | SAP-MC-11 (F ) | MCC-AO-TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-AO-TB1 | 15 | 16 | T8

## SAP-CNT-04 DI-DO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | RANGE | LL | LOW | HIGH | HH | SET POINT | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | POWER SUPPLY | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP-TB NAME | IRP-TB (+) | IRP-TB (-) | IRP- TB-CABINET FIELD | TB NO | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PSL-1102 | 21-PSL-1102 | BFW Pump#2 Discharge Pressure Low | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-12 (R) | JB-03 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
2 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | JNCE-ICPL-P27-003-PID-06 | 21-ZSC-601 | 21-ZSC-601 | LIMIT SWITCH (OPEN) | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-22 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
3 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | JNCE-ICPL-P27-003-PID-06 | 21-ZSO-601 | 21-ZSO-601 | LIMIT SWITCH (CLOSE) | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
4 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZSO-1101-1 | 21-ZSO-1101-1 | Feed Water Over Flow Valve Open Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-22 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
5 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZSC-1101-1 | 21-ZSC-1101-1 | Feed Water Over Flow Valve Close Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-22 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
6 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-PSL-1101 | 21-PSL-1101 | BFW Pump#1 Discharge Pressure Low | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-22 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
7 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-REM-1101 | 21-REM-1101 | DCS Slection Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
8 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZSO-1101 | 21-ZSO-1101 | Motor operated main steam stop valve Open Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
9 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-ZSC-1101 | 21-ZSC-1101 | Motor operated main steam stop valve Close Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
10 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TRIP-1101 | 21-TRIP-1101 | Motor operated main steam stop valve Over Load Trip | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
11 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TQC-1101 | 21-TQC-1101 | Motor operated main steam stop valve Torque Switch Close | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
12 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TQO-1101 | 21-TQO-1101 | Motor operated main steam stop valve Torue Switch Open | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
13 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-REM-1102 | 21-REM-1102 | Motor operated valve for MSSV-DCS Slection Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
14 | DI-NR |  | C4L2M01_DI |  | 21-ZSO-1102 | 21-ZSO-1102 | Motor operated valve for MSSV-Open Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
15 | DI-NR |  | C4L2M01_DI |  | 21-ZSC-1102 | 21-ZSC-1102 | Motor operated valve for MSSV-Close Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
16 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TRIP-1102 | 21-TRIP-1102 | Motor operated valve for MSSV-Over Load Trip | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
17 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TQC-1102 | 21-TQC-1102 | Motor operated valve for MSSV-Torque Switch Close | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
18 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-TQO-1102 | 21-TQO-1102 | Motor operated valve for MSSV-Torue Switch Open | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
19 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-STT_SIGNAL | 21-STT_SIGNAL | TURBINE TRIP | DCS | NC |  |  |  |  | 0.5 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
20 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-PDSH-1003400 | 21-PDSH-1003400 | Across lube oil filter | DCS | 0 - 3 kg/cm2(g) |  |  | H |  | 0.8 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
21 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1003831 | 21-PS-1003831 | AOP auto start | DCS | 0.2 to 1.6 kg/cm2g |  |  |  |  | 1.2 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
22 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1003832 | 21-PS-1003832 | EOP auto start | DCS | 0.2 to 1.6 kg/cm2g |  |  |  |  | 0.6 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
23 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1003833 | 21-PS-1003833 | Barring gear start permissive | DCS | 0.2 to 1.6 kg/cm2g |  |  |  |  | 0.8 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
24 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1004360 | 21-PS-1004360 | Control oil pressure low alarm | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
25 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-ZSO-1004360 | 21-ZSO-1004360 | ESV open status | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
26 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-ZSC-1004360 | 21-ZSC-1004360 | ESV close status | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
27 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-ZS-1004362 | 21-ZS-1004362 | Hand trip on-off | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
28 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1003751 | 21-PS-1003751 | Thrust wear pressure high | DCS | 0.2 to 1.6 kg/cm2g |  |  | H |  | 1.2 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
29 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-PS-1003752 | 21-PS-1003752 | Thrust wear pressure high high | DCS | 0.2 to 1.6 kg/cm2g |  |  |  | HH | 1.3 kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
30 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-ZS-9001310 | 21-ZS-9001310 | Barring gear hand wheel position | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
31 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-ZS-2002371 | 21-ZS-2002371 | TCV open status | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
32 | DI-NR |  | C4L2M01_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-ZS-2002372 | 21-ZS-2002372 | TCV close status | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
33 | DI-NR | 2 | C4L2M02_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-ZSH-2009301-OPN | 21_QCNRV_2009302 | QCNRV open feedback | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
34 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-ZSL-2009301-CLS | 21_QCNRV_2009302 | QCNRV close feedback | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
35 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-LSL-2005512 | 21-LSL-2005512 | Hotwell level low | DCS |  |  | LOW |  |  | 30% | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
36 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-LSH-2005512 | 21-LSH-2005512 | Hotwell level high | DCS |  |  |  | HIGH |  | 80% | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 0 | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
37 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21.PSL-2005741 | 21-PSL-2005741 | Condensate header pressure low | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 0 | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
38 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | 21-LSLL-1301 | 21-LSLL-1301 | Level Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
39 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | 21-PSL-1301 | 21-PSL-1301 | Pressure Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
40 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | 21-LSLL-1302 | 21-LSLL-1302 | Level Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
41 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | 21-PSL-1302 | 21-PSL-1302 | Pressure Switch | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
42 | DI-NR |  | C4L2M02_DI | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
43 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-SC-03-FAN-ALM | SAP_SC_03_FAN_ALM | SYSTEM CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
44 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-SC-03-PSU01P-ALM | SAP_SC_03_PSU01P_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
45 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-SC-03-PSU01S-ALM | SAP_SC_03_PSU01S_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
46 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-SC-03-TS-ALM | SAP_SC_03_TS_ALM | SYSTEM CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
47 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-07-FAN-ALM | SAP_MC_07_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
48 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-07-PSU01P-ALM | SAP_MC_07_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
49 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-07-PSU01S-ALM | SAP_MC_07_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
50 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-07-TS-ALM | SAP_MC_07_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
51 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-08-FAN-ALM | SAP_MC_08_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
52 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-08-TS-ALM | SAP_MC_08_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
53 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-09-FAN-ALM | SAP_MC_09_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
54 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-09-PSU01P-ALM | SAP_MC_09_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
55 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-09-PSU01S-ALM | SAP_MC_09_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
56 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | SAP-MC-09-TS-ALM | SAP_MC_09_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-12 (F) | PRO_ALM_TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
57 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-HEA-X1003010-TRIP | HEA1003010-TRP | Oil tank heater trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 1 | 2 | T11
58 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-HEA-X1003011-TRIP | HEA1003011-TRP | Oil tank heater trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 3 | 4 | T11
59 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003100-DCS | PMP1003100-LR | EOP motor DCS selected feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 5 | 6 | T11
60 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003100-ON | PMP1003100-ON | EOP motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 7 | 8 | T11
61 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003100-TRIP | PMP1003100-TRP | EOP motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 9 | 10 | T11
62 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003100-FF | PMP1003100-FF | EOP motor field fail feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 11 | 12 | T11
63 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003052-ON | PMP1003052-ON | AOP motor on feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 13 | 14 | T11
64 | DI-NR |  | C4L2M02_DI |  | 21-PMP-X1003052-TRIP | PMP1003052-TRP | AOP motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11(R) | TCP PANEL TB4 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 15 | 16 | T11
65 | DI-NR | 3 | C4L2M03_DI |  | 21-FAN-X1003021-ON | FAN1003021-ON | Vapour extractor motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 17 | 18 | T11
66 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-FAN-X1003021-TRIP | FAN1003021-TRP | Vapour extractor motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 19 | 20 | T11
67 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-GEA-X9001310-DCS | GEA9001310-DCS | Barring gear motor DCS selected feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 21 | 22 | T11
68 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-GEA-X9001310-ON | GEA9001310-ON | Barring gear motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 23 | 24 | T11
69 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-GEA-X9001310-TRIP | GEA9001310-TRP | Barring gear motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 25 | 26 | T11
70 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-PMP-X2005711-ON | PMP2005711-ON | CEP-1 motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 27 | 28 | T11
71 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-PMP-X2005711-TRIP | PMP2005711-TRP | CEP-1 motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) |  | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 29 | 30 | T11
72 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-PMP-X2005712-ON | PMP-2005712-ON | CEP-2 motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 31 | 32 | T11
73 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21.PMP-X2005712-TRIP | PMP2005712-TRP | CEP-2 motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 33 | 34 | T11
74 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-PMP-X2005308-ON | PMP-2005308-ON | GVC motor on/off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 35 | 36 | T11
75 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | 21-PMP-X2005308-TRIP | PMP2005308-TRP | GVC motor trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 37 | 38 | T11
76 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6012B-READY | M6012B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 1 | 2 | T11
77 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6012B-LR | M6012B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 3 | 4 | T11
78 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6012B-RUN | M6012B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 5 | 6 | T11
79 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6012B-TRIP | M6012B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 7 | 8 | T11
80 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6012B-EMG_LCS | M6012B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 9 | 10 | T11
81 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6011B-READY | M6011B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 11 | 12 | T11
82 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6011B-LR | M6011B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 13 | 14 | T11
83 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6011B-RUN | M6011B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 15 | 16 | T11
84 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6011B-TRIP | M6011B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 17 | 18 | T11
85 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6011B-EMG_LCS | M6011B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 19 | 20 | T11
86 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6004B-RAEDY | M6004B-RAEDY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 21 | 22 | T11
87 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6004B-LR | M6004B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | T11
88 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6004B-RUN | M6004B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | T11
89 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6004B-TRIP | M6004B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 27 | 28 | T11
90 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6004B-EMG_LCS | M6004B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 29 | 30 | T11
91 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6007B-READY | M6007B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 31 | 32 | T11
92 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6007B-LR | M6007B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 33 | 34 | T11
93 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6007B-RUN | M6007B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 35 | 36 | T11
94 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6007B-TRIP | M6007B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 37 | 38 | T11
95 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | M6007B-EMG_LCS | M6007B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 39 | 40 | T11
96 | DI-NR |  | C4L2M03_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB1 | 41 | 42 | T11
97 | DI-NR | 4 | C4L2M04_DI |  | M6013B-READY | M6013B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 1 | 2 | T11
98 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6013B-LR | M6013B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 3 | 4 | T11
99 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6013B-RUN | M6013B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 5 | 6 | T11
100 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6013B-TRIP | M6013B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 7 | 8 | T11
101 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6013B-EMG_LCS | M6013B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 9 | 10 | T11
102 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6021B-RAEDY | M6021B-RAEDY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 11 | 12 | T11
103 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6021B-LR | M6021B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 13 | 14 | T11
104 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6021-RUN | M60RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 15 | 16 | T11
105 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6021B-TRIP | M6021B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 17 | 18 | T11
106 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6021B-EMG_LCS | M6021B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 19 | 20 | T11
107 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6017B-READY | M6017B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 21 | 22 | T11
108 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6017B-LR | M6017B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 23 | 24 | T11
109 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6017B-RUN | M6017B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 25 | 26 | T11
110 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6017B-TRIP | M6017B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 27 | 28 | T11
111 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6017B-EMG_LCS | M6017B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 29 | 30 | T11
112 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6014B-READY | M6014B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 31 | 32 | T11
113 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6014B-LR | M6014B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 33 | 34 | T11
114 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6014B-RUN | M6014B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 35 | 36 | T11
115 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6014B-TRIP | M6014B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 37 | 38 | T11
116 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6014B-EMG_LCS | M6014B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 39 | 40 | T11
117 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6020B-RAEDY | M6020B-RAEDY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 41 | 42 | T11
118 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6020B-LR | M6020B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 43 | 44 | T11
119 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6020B-RUN | M6020B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 45 | 46 | T11
120 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6020B-TRIP | M6020B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 47 | 48 | T11
121 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6020B-EMG_LCS | M6020B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 49 | 50 | T11
122 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6015B-READY | M6015B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 51 | 52 | T11
123 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6015B-LR | M6015B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 53 | 54 | T11
124 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6015B-RUN | M6015B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 55 | 56 | T11
125 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6015B-TRIP | M6015B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 57 | 58 | T11
126 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | M6015B-EMG_LCS | M6015B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 59 | 60 | T11
127 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 61 | 62 | T11
128 | DI-NR |  | C4L2M04_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-08 (R ) | MCC-DI TB2 | 63 | 64 | T11
129 | DI-NR | 5 | C4L2M05_DI |  | M6024B-READY | M6024B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 1 | 2 | T11
130 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6024B-LR | M6024B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 3 | 4 | T11
131 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6024B-RUN | M6024B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 5 | 6 | T11
132 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6024B-TRIP | M6024B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 7 | 8 | T11
133 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6024B-EMG_LCS | M6024B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 9 | 10 | T11
134 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | GFS-MCB-ON | GFS-MCB-ON | GAS FIRING SYSTEM MCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 11 | 12 | T11
135 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | GFD-MCB-TRIP | GFD-MCB-TRIP | GAS FIRING SYSTEM MCB TRIP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 13 | 14 | T11
136 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6029-MCCB-ON | M6029-MCCB-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 15 | 16 | T11
137 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6029-MCCB-TRIP | M6029-MCCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 17 | 18 | T11
138 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6032-MCCB-ON | M6032-MCCB-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 19 | 20 | T11
139 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6032-MCCB-TRIP | M6032-MCCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 21 | 22 | T11
140 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6025-MCCB-ON | M6025-MCCB-ON | MCCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 23 | 24 | T11
141 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6025-MCCB-OFF | M6025-MCCB-OFF | MCCB OFF FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 25 | 26 | T11
142 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6025-MCCB-TRIP | M6025-MCCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 27 | 28 | T11
143 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | BUS-COUPLER-ON | BUS-COUPLER-ON | Breaker On feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 29 | 30 | T11
144 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | BUS-COUPLER-OFF | BUS-COUPLER-OFF | Breaker Off feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 31 | 32 | T11
145 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | IC1-1-OFF | IC1-1-OFF | Breaker Off Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 33 | 34 | T11
146 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | IC1-1-TRIP | IC1-1-TRIP | Breaker trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 35 | 36 | T11
147 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | IC2-1-OFF | IC2-1-OFF | Breaker On feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 37 | 38 | T11
148 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | IC2-1-TRIP | IC2-1-TRIP | Breaker trip feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 39 | 40 | T11
149 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6018B-READY | M6018B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 41 | 42 | T11
150 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6018B-LR | M6018B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 43 | 44 | T11
151 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6018B-RUN | M6018B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 45 | 46 | T11
152 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6018B-TRIP | M6018B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 47 | 48 | T11
153 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6018B-EMG_LCS | M6018B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 49 | 50 | T11
154 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6008B-READY | M6008B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 51 | 52 | T11
155 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6008B-LR | M6008B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 53 | 54 | T11
156 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6008B-RUN | M6008B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 55 | 56 | T11
157 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6008B-TRIP | M6008B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 57 | 58 | T11
158 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | M6008B-EMG_LCS | M6008B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 59 | 60 | T11
159 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 61 | 62 | T11
160 | DI-NR |  | C4L2M05_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB3 | 63 | 64 | T11
161 | DI-NR | 6 | C4L2M06_DI |  | M6009B-READY | M6009B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 1 | 2 | T11
162 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6009B-LR | M6009B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 3 | 4 | T11
163 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6009B-RUN | M6009B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 5 | 6 | T11
164 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6009B-TRIP | M6009B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 7 | 8 | T11
165 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6009B-EMG_LCS | M6009B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 9 | 10 | T11
166 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6019B-READY | M6019B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 11 | 12 | T11
167 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6019B-LR | M6019B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 13 | 14 | T11
168 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6019B-RUN | M6019B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 15 | 16 | T11
169 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6019B-TRIP | M6019B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 17 | 18 | T11
170 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6019B-EMG_LCS | M6019B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 19 | 20 | T11
171 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6016B-READY | M6016B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 21 | 22 | T11
172 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6016B-LR | M6016B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 23 | 24 | T11
173 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6016B-RUN | M6016B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 25 | 26 | T11
174 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6016B-TRIP | M6016B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 27 | 28 | T11
175 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6016B-EMG_LCS | M6016B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 29 | 30 | T11
176 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6023B-READY | M6023B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 31 | 32 | T11
177 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6023B-LR | M6023B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 33 | 34 | T11
178 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6023B-RUN | M6023B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 35 | 36 | T11
179 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6023B-TRIP | M6023B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 37 | 38 | T11
180 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6023B-EMG_LCS | M6023B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 39 | 40 | T11
181 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | AUX-BOILER-MCCB-ON | AB-MCCB-ON | AUXILIARY BOILER (PACKAGE) MCCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 41 | 42 | T11
182 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | AUX-BOILER-MCCB-TRIP | AB-MCCB-TRIP | AUXILIARY BOILER (PACKAGE) MCCB TRIP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 43 | 44 | T11
183 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6027-MCB-ON | M6027-MCB-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 45 | 46 | T11
184 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6027-MCB-TRIP | M6027-MCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 47 | 48 | T11
185 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6028-MCB-ON | M6028-MCB-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 49 | 50 | T11
186 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6028-MCB-TRIP | M6028-MCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 51 | 52 | T11
187 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6026-MCB-ON | M6026-MCB-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 53 | 54 | T11
188 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | M6026-MCB-TRIP | M6026-MCB-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 55 | 56 | T11
189 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 57 | 58 | T11
190 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 59 | 60 | T11
191 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 61 | 62 | T11
192 | DI-NR |  | C4L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB4 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB2 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB4 | 63 | 64 | T11
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | CHANNEL TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | [6 empty] | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | POWER SUPPLY | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP-TB NAME | IRP-TB (+) | IRP-TB (-) | IRP- TB-CABINET FIELD | TB NO | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
193 | DI-NR | 7 | C4L2M07_DI |  | WTR-TRT-MCCB-ON | WTR-TRT-ON | WATER TREATMENT PLANT MCC PANEL (PACKAGE PANEL) MCCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 1 | 2 | T11
194 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | WTR-TRT-MCCB-TRIP | WTR-TRT-TRP | WATER TREATMENT PLANT MCC PANEL (PACKAGE PANEL) MCCB TRIP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 3 | 4 | T11
195 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | TURBINE-MCCB-ON | TUR-MCCB-ON | TURBINE MCC PANEL (PACKAGE PANEL) MCCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 5 | 6 | T11
196 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | TURBINE-MCCB-OFF | TUR-MCCB-OFF | TURBINE MCC PANEL (PACKAGE PANEL) MCCB TRIP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 7 | 8 | T11
197 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | ETP-MCCB-ON | ETP-MCCB-ON | ETP (PACKAGE PANEL) MCCB ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 9 | 10 | T11
198 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | ETP-MCCB-TRIP | ETP-MCCB-TRIP | ETP (PACKAGE PANEL) MCCB TRIP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 11 | 12 | T11
199 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MPDB-IC1-MCCB-ON | MPDB-IC1-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 13 | 14 | T11
200 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MPDB-IC1-MCCB-TRIP | MPDB-IC1-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 15 | 16 | T11
201 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MPDB-IC2-MCCB-ON | MPDB-IC2--ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 17 | 18 | T11
202 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MPDB-IC2-MCCB-TRIP | MPDB-IC2TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 19 | 20 | T11
203 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MLDB-1C1-MCCB-ON | MLDB-1C1-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 21 | 22 | T11
204 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MLDB-1C1-MCCB-TRIP | MLDB-1C1-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 23 | 24 | T11
205 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MLDB-1C2-MCCB-ON | MLDB-1C2-ON | MCCB ON FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 25 | 26 | T11
206 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MLDB-1C2-MCCB-TRIP | MLDB-1C2-TRIP | MCCB TRIP FEEDBACK | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 27 | 28 | T11
207 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | M6010B-READY | M6010B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 29 | 30 | T11
208 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | M6010B-LR | M6010B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 31 | 32 | T11
209 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | M6010B-RUN | M6010B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 33 | 34 | T11
210 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | M6010B-TRIP | M6010B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 35 | 36 | T11
211 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | M6010B-EMG_LCS | M6010B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 37 | 38 | T11
212 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MF2-READY | MF2-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 39 | 40 | T11
213 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MF2-LR | MF2-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 41 | 42 | T11
214 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MF2-RUN | MF2-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 43 | 44 | T11
215 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MF2-TRIP | MF2-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 45 | 46 | T11
216 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | MF2-EMG_LCS | MF2-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 47 | 48 | T11
217 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | IC1-2-ON | IC1-2-ON | Breaker Off Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 49 | 50 | T11
218 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | IC1-2-TRIP | IC1-2-TRIP | Breaker Off Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 51 | 52 | T11
219 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | IC2-2-ON | IC2-2-ON | Breaker On feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 53 | 54 | T11
220 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | IC2-2-TRIP | IC2-2-TRIP | Breaker On feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 55 | 56 | T11
221 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 57 | 58 | T11
222 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 59 | 60 | T11
223 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 61 | 62 | T11
224 | DI-NR |  | C4L2M07_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR7 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB5 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (F ) | FTB3 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB5 | 63 | 64 | T11
225 | DI-NR | 8 | C4L2M08_DI |  | UPS1-RUN | UPS1-RUN | UPS1 RUNNING | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | DCB08 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 1 | 2 | T11
226 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-INVTR-TRIP | UPS1-INVTR-TRIP | UPS1 Inverter Trip | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 3 | 4 | T11
227 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-RCTFR-TRIP | UPS1-RCTFR-TRIP | UPS1 Rectifier Trip | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 5 | 6 | T11
228 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-LOAD-BYPASS | UPS1-LOAD-BYP | UPS1 Load on static bypass | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 7 | 8 | T11
229 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-LOW-PREALM | UPS1-LOW-PREALM | UPS1 Battery Low Pre-Alarm | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 9 | 10 | T11
230 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-ON-BATTERY | UPS1-ON-BATTERY | UPS1 Load on battery | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 11 | 12 | T11
231 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-COMMON-FLT | UPS1-COMMON-FLT | UPS1 Common Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 13 | 14 | T11
232 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS1-ISLT-ON | UPS1-ISLT-ON | UPS1 Battery Isolater ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 15 | 16 | T11
233 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-RUN | UPS2-RUN | UPS2 RUNNING | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 17 | 18 | T11
234 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-INVTR-TRIP | UPS2-INVTR-TRIP | UPS2 Inverter Trip | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 19 | 20 | T11
235 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-RCTFR-TRIP | UPS2-RCTFR-TRIP | UPS2 Rectifier Trip | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 21 | 22 | T11
236 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-LOAD-BYPASS | UPS2-LOAD-BYP | UPS2 Load on static bypass | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 23 | 24 | T11
237 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-LOW-PREALM | UPS2-LOW-PREALM | UPS2 Battery Low Pre-Alarm | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 25 | 26 | T11
238 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-ON-BATTERY | UPS2-ON-BATTERY | UPS2 Load on battery | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 27 | 28 | T11
239 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-COMMON-FLT | UPS2-COMMON-FLT | UPS2 Common Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 29 | 30 | T11
240 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | UPS2-ISLT-ON | UPS2-ISLT-ON | UPS2 Battery Isolater ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 31 | 32 | T11
241 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | FCBC1-ON | FCBC1-ON | FCBC-1-ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 33 | 34 | T11
242 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | FCBC1-ALM | FCBC1-ALM | FCBC-1-ALARM | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 35 | 36 | T11
243 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | FCBC2-ON | FCBC2-ON | FCBC-2-ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 37 | 38 | T11
244 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | FCBC2-ALM | FCBC2-ALM | FCBC-2-ALARM | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 39 | 40 | T11
245 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN1-ON | HT-IN1-ON | Incomer-1 -ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 41 | 42 | T11
246 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN1-TRIP-FLT | HT-IN1-TRIP-FLT | Incomer-1 TRIP on Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 43 | 44 | T11
247 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN1-TRIP-UV | HT-IN1-TRIP-UV | Incomer-1 -TRIP on UV | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 45 | 46 | T11
248 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN2-ON | HT-IN2-ON | Incomer-2 -ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 47 | 48 | T11
249 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN2-TRIP-FLT | HT-IN2-TRIP-FLT | Incomer-2 -TRIP on Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 49 | 50 | T11
250 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | HT-IN2-TRIP-UV | HT-IN2-TRIP-UV | Incomer-2 -TRIP on UV | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 51 | 52 | T11
251 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | STG-IN-ON | STG-IN-ON | STG INCOMER ON | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 53 | 54 | T11
252 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | STG-IN-TRIP-FLT | STG-IN-TRIP-FLT | STG INCOMER TRIP on Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 55 | 56 | T11
253 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | STG-IN-TRIP-UV | STG-IN-TRIP-UV | STG INCOMER TRIP on UV | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 57 | 58 | T11
254 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 59 | 60 | T11
255 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 61 | 62 | T11
256 | DI-NR |  | C4L2M08_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR8 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | DCB09 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB6 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB6 | 63 | 64 | T11
257 | DI-NR | 9 | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER1-ON | TRANS1-ON | TRANSFORMER-1 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | DCB10 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 1 | 2 | T11
258 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER1-TRIP-FLT | TRANS1-TRP-FLT | TRANSFORMER-1 TRIP on Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 3 | 4 | T11
259 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER1-TRIP-UV | TRANS1-TRP-UV | TRANSFORMER-1 TRIP on Uv | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 5 | 6 | T11
260 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER2-ON | TRANS2-ON | TRANSFORMER-2 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 7 | 8 | T11
261 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER2-TRIP-FLT | TRANS2-TRP-FLT | TRANSFORMER-2 TRIP on Fault | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 9 | 10 | T11
262 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | TRANSFORMER2-TRIP-UV | TRANS2-TRP-UV | TRANSFORMER-2 TRIP on UV | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 11 | 12 | T11
263 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1302-LR | M1302-LR | Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 13 | 14 | T11
264 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1302-RUN | M1302-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 15 | 16 | T11
265 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1302-TRIP | M1302-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 17 | 18 | T11
266 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1305-LR | M1305-LR | Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 19 | 20 | T11
267 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1305-RUN | M1305-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 21 | 22 | T11
F | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M1305-TRIP | M1305-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 23 | 24 | T11
269 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6028 -FWD-RUN | M_6028 | Motor FWD Run feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 25 | 26 | T11
270 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6028 -REV-RUN | M_6028 | Motor REV Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 27 | 28 | T11
271 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6028 -TRIP | M_6028 | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 29 | 30 | T11
272 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6029-FWD-RUN | M_6029 | Motor FWD Run feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 31 | 32 | T11
273 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6029-REV-RUN | M_6029 | Motor REV Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 33 | 34 | T11
274 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6029-TRIP | M_6029 | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 35 | 36 | T11
275 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6031-READY | M6031-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 37 | 38 | T11
276 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6031-LR | M6031-LR | Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 39 | 40 | T11
277 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6031-RUN | M6031-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 41 | 42 | T11
278 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | M6031-TRIP | M6031-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 43 | 44 | T11
279 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 45 | 46 | T11
280 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-09 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-09 (R) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DI TB7 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | RTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-09 (R ) | MCC-DI TB7 | 47 | 48 | T11
281 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-05-FAN-ALM | SAP_IRP_05_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 25 | TB2 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | T27
282 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-05-PSU01P-ALM | SAP_IRP_05_PSU01P_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 26 | TB2 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | T27
283 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-05-PSU01S-ALM | SAP_IRP_05_PSU01S_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 2 FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 27 | TB2 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | T27
284 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-05-TS-ALM | SAP_IRP_05_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 28 | TB2 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | T27
285 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-06-FAN-ALM | SAP_IRP_06_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 29 | TB2 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | T27
286 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-06-TS-ALM | SAP_IRP_06_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 30 | TB2 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | T27
287 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-07-FAN-ALM | SAP_IRP_07_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 31 | TB2 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | T27
288 | DI-NR |  | C4L2M09_DI |  | SAP-IRP-07-TS-ALM | SAP_IRP_07_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-NR9 | 32 | TB2 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-11 ( R) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | IRP-09 (R ) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | T27
289 | DI-R | 10 | C4L2M10_DI |  | 21-ZSO-1102-2 | 21-ZSO-1102-2 | DM Water Make Up line Valve Close Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-18A | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
290 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-ZSC-1102-2 | 21-ZSC-1102-2 | DM Water Make Up line Valve open Feed Back | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-18A | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
291 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-LS-1101 | 21-LS-1101 | Feed Water Tank Level | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-22 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
292 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-DPSH-1101 | 21-DPSH-1101 | DP Switch For Pump#1 Siction Pressure | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-22 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
293 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-DPSH-1102 | 21-DPSH-1102 | DP Switch For Pump#2 Siction Pressure | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-22 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
294 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-LS-1003001H | 21-LS-1003001H | Oil level high | DCS |  |  |  | H |  |  | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
295 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-LS-1003001L | 21-LS-1003001L | Oil level high | DCS |  |  | L |  |  |  | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
296 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-PS-2002402 | 21-PS-2002402 | Exhaust steam pressure high high | DCS |  |  |  |  | HH | -0.89kg/cm2(g) | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
297 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-PS-2002401 | 21-PS-2002401 | Exhaust steam pressure high | DCS |  |  |  | HIGH |  |  | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
298 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2009300-03-LR | MV2009300-03-LR | Inlet line motorised valve remote selected feedback | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
299 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2009300-03-OPN | MV2009300-03-OP | Inlet line motorised valve open feedback | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
300 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2009300-03-CLS | MV2009300-03-CL | Inlet line motorised valve close feedback | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | TCP PANEL TB2 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
301 | DI-R |  | C4L2M10_DI | MAN-PI-370-R0 | PAL-1003961 | PAL_1003961 |  | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB2 | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
302 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | PAL-1501 | PAL_1501 |  | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-27 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
303 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | LALLL-1501 | LALLL_1501 |  | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 ( R) | JB-27 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
304 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | LALLL-1502 | LALLL_1502 |  | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12 (F) | JB-27 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
305 | DI-R |  | C4L2M10_DI | EIPL-J1070-P&ID-002 | PAL-1502 | PAL_1502 |  | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-MC-12 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SAP-MC-12- (F) | JB-27 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
306 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6001-B | M-6001-B_PB | BLOWER-B TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 18 | TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
307 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6011-B | M-6011-B_PB | 98% PMP-B TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 19 | TB2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
308 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6011-C | M-6011-C_PB | 98% PMP-C TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 20 | TB2 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
309 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6020-B | M-6020-B_PB | DM PMP B TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 21 | TB2 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
310 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6008-B | M-6008-B_PB | PIT PMP-B TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 22 | TB2 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
311 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | M-6009-B | M-6009-B_PB | COND PMP-B TRIP CMD | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 23 | TB2 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAP-MC-12- (F) | C4-HWC-DI | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
312 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-HEA-X1003010-DCS | HEA1003010-LR | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 39 | 40 | T12
313 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-HEA-X1003010-ON | HEA-1003010-ON | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 41 | 42 | T12
314 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-HEA-X1003011-DCS | HEA1003011-LR | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 43 | 44 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 43 | 44 | T12
315 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-HEA-X1003011-ON | HEA1003011-ON | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 45 | 46 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 45 | 46 | T12
316 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-PMP-X1003052-DCS | PMP1003052-LR | AOP motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 47 | 48 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 47 | 48 | T12
317 | DI-R |  | C4L2M10_DI | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-FAN-X1003021-DCS | FAN1003021-LR | Vapour extractor motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 49 | 50 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 49 | 50 | T12
318 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2002121-03H-LR | 21_VLV_2002121_03H | Inlet line motorised valve open command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 51 | 52 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 51 | 52 | T12
319 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2002121-03H-OPN | 21_VLV_2002121_03H | Inlet line motorised valve open command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 53 | 54 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 53 | 54 | T12
320 | DI-R |  | C4L2M10_DI |  | 21-VLV-2002121-03H-CLS | 21_VLV_2002121_03H | Inlet line motorised valve open command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R10 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 55 | 56 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 55 | 56 | T12
321 | DI-R | 11 | C4L2M11_DI |  | 21-PMP-X2005711-DCS | PMPX2005711-LR | CEP-1 motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 57 | 58 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 57 | 58 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 57 | 58 | T12
322 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | 21-PMP-X2005712-DCS | PMPX2005712-LR | CEP-2 motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 59 | 60 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 59 | 60 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 59 | 60 | T12
323 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | 21-PMP-X2005308 | PMP-X2005308 | GVC motor DCS selected feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 61 | 62 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 61 | 62 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 61 | 62 | T12
324 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 63 | 64 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 63 | 64 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 63 | 64 | T12
325 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 65 | 66 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 65 | 66 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 65 | 66 | T12
326 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-08 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB4 | 67 | 68 | SAP-IRP-08 (F ) | FTB1 | 67 | 68 | SAP-IRP-08 (R ) | TCP PANEL TB4 | 67 | 68 | T12
327 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-READY | M6001B-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 1 | 2 | T12
328 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-LR | M6001B-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 3 | 4 | T12
329 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-RUN | M6001B-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 5 | 6 | T12
330 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-TRIP | M6001B-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 7 | 8 | T12
331 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-EMG_LCS | M6001B-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 9 | 10 | T12
332 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6001B-VFD_LCS | M6001B-VFD_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON VFD PANEL FB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 11 | 12 | T12
333 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6011C-READY | M6011C-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 13 | 14 | T12
334 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6011C-LR | M6011C-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 15 | 16 | T12
335 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6011C-RUN | M6011C-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 17 | 18 | T12
336 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6011C-TRIP | M6011C-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 19 | 20 | T12
337 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M6011C-EMG_LCS | M6011C-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 21 | 22 | T12
338 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-6030-READY | M-6030-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 23 | 24 | T12
339 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-6030-LR | M-6030-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 25 | 26 | T12
340 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-6030-RUN | M-6030-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 27 | 28 | T12
341 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-6030-TRIP | M-6030-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 29 | 30 | T12
342 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 31 | 32 | T12
343 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5010-READY | M-5010-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 33 | 34 | T12 | New added 12.9.23
344 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5010-LR | M-5010-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 35 | 36 | T12 | New added 12.9.23
345 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5010-RUN | M-5010-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 37 | 38 | T12 | New added 12.9.23
346 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5010-TRIP | M-5010-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 39 | 40 | T12 | New added 12.9.23
347 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5010-EMG_LCS | M-5010-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 41 | 42 | T12 | New added 12.9.23
348 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5009-READY | M-5009-READY | Motor Ready to Start feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 43 | 44 | T12 | New added 12.9.23
349 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5009-LR | M-5009-LR | Motor Local/Remote feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 45 | 46 | T12 | New added 12.9.23
350 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5009-RUN | M-5009-RUN | Motor Run Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 47 | 48 | T12 | New added 12.9.23
351 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5009-TRIP | M-5009-TRIP | Motor Trip Feedback | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 49 | 50 | T12 | New added 12.9.23
352 | DI-R |  | C4L2M11_DI |  | M-5009-EMG_LCS | M-5009-EMG_LCS | EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DI-R11 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | SAP-IRP-10 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DIR TB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-10 (F) | FTB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-10 (F) | MCC-DIR TB1 | 51 | 52 | T12 | New added 12.9.23
353 | DO-NR | 12 | C4L2M12_DO |  | 21-LCV-1102 | 21-LCV-1102 | DM Water Make Up line | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 V DC | SAP-MC-12 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SAP-MC-12(R) | JB-18A | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  | T15
354 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | JNCE-ICPL-P27-003-PID-06 | 21-LCV-601 | 21-LCV-601 | SOLENOID VALVE | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | JB-22 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |  | T15
355 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | 21-LV-1101 | 21-LV-1101 | Feed Water Over Flow Valve | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SAP-MC-12(R) | JB-22 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | T15
356 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | 3001000071_PID | 21-BH02 | 21-H02 | HOOTER-2 | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | Direct to Field | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
357 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-QCNRV-2009302 | QCRV-2009302-OP | QCNRV open command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 0 | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
358 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-SV-1004360 | 21-SV1004360 | LP trip remote reset | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
359 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-VLV-2009300-03-OP | 21-VLV-2009300-03 | Extraction line motorised valve open command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
360 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | 21-VLV-2009300-03-CL | 21-VLV-2009300-03 | Extraction line motorised valve open command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
361 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-XV-2005001 | 21-XV-2005001 | Vacuum breaker valve | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 ( R) | TCP PANEL TB3 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | T13
362 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | LT-1101 | LT-1101_LMP | FEED WTR LVL HI | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
363 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | LT-1102 | LT-1102_LMP | FEED WTR LVL HI | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
364 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | LT-1103 | LT-1103_LMP | STM DRUM LVL HI | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
365 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | LT-1104 | LT-1104_LMP | STM DRUM LVL HI | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
366 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | LT-1105 | LT-1105_LMP | STM DRUM LVL HI | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
367 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
368 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24V | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |  | T19
369 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-GEA-X9001310-STR | GEAX9001310-STR | Barring gear motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 1 | 2 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 1 | 2 | T21
370 | DO-NR |  | C4L2M12_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-GEA-X9001310-STP | GEAX9001310-STP | Barring gear motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 3 | 4 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 3 | 4 | T21
371 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 37 | 38 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 37 | 38 | T21
372 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6028 | M6028-FWD | Butter fly valve motor 1000mm Motor Forward Start | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 1 | 2 | T21
373 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6028 | M6028-REV | Butter fly valve motor 1000mm Motor Reverse Start | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 3 | 4 | T21
374 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6028 | M6028-STP | Butter fly valve motor 1000mm Motor Stop | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 5 | 6 | T21
375 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6029 | M6029-FWD | Butter fly valve motor 700mm Motor Forward Start | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 7 | 8 | T21
376 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6029 | M6029-REV | Butter fly valve motor 700mm Motor Reverse Start | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 9 | 10 | T21
377 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6029 | M6029-STP | Butter fly valve motor 700mm Motor Stop | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 11 | 12 | T21
378 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6031 | M6031-STR | Raw water Pump -2 Motor start | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 13 | 14 | T21
379 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | M-6031 | M6031-STP | Raw water Pump -2 Motor Stop | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 15 | 16 | T21
380 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | 21-H03 | 21-H03 |  | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 17 | 18 | T21
381 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | 21-H04 | 21-H04 |  | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 19 | 20 | T21
382 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | 21-H05 | 21-H05 |  | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 21 | 22 | T21
383 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 23 | 24 | T21
384 | DO-NR |  | C4L2M12_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R12 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DO TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (R) | RTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10 (R) | MCC-DO TB1 | 25 | 26 | T21
SR NO | IOM TYPE |  | IOM TAG | P&ID NO. | FIELD TAG | CHANNEL TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | [6 empty] | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | POWER SUPPLY | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP-TB NAME | IRP-TB (+) | IRP-TB (-) | IRP- TB-CABINET FIELD | TB NO | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
385 | DO-R | 13 | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-STP-1101 | 21-STP-1101 | Stop Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
386 | DO-R |  | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-HIC-1101 | 21-HIC-1101 | Close Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
387 | DO-R |  | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-HIO-1101 | 21-HIO-1101 | Open Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-24 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
388 | DO-R |  | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-STP-1102 | 21-STP-1102 | Stop Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
389 | DO-R |  | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-HIC-1102 | 21-HIC-1102 | Close Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
390 | DO-R |  | C4L2M13_DO | EIPL-J1070-P&ID-001 | 21-HIO-1102 | 21-HIO-1102 | Open Command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | JB-25 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
391 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-Speed-R | 21-Speed-R | Speed raise command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
392 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-Speed-L | 21-Speed-L | Speed lower command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
393 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-Voltage-R | 21-Voltage-R | Voltage raise command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
394 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Turbine monitoring | 21-Voltage-L | 21-Voltage-L | Voltage lower command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
395 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil piping | 21-SV-102 | 21-SV-102 | Trip solenoid valve | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
396 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | MV2002121-3H-OP | 21-VLV-2002121-03H | Inlet line motorised valve open command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
397 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Live steam | MV2002121-03H-CL | 21-VLV-2002121-03H | Inlet line motorised valve open command | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
398 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | 21_TIC_2002376 | 21_TIC_2002376 | Exhaust temp control | DCS | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | SAP-MC-12 (F) | - | - | - | SAP-MC-12 (R) | TCP PANEL TB3 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
399 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6001-B | M-6001-B_LMP | BLOWER-B TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
400 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6011-B | M-6011-B_LMP | 98% PMP-B TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
401 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6011-C | M-6011-C_LMP | 98% PMP-C TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
402 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6020-B | M-6020-B_LMP | DM PMP B TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
403 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6008-B | M-6008-B_LMP | PIT PMP-B TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
404 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | M-6009-B | M-6009-B_LMP | COND PMP-B TRIP | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
405 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
406 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | HWC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-MC-12 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SAP-MC-12 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SAP-MC-12(R) | C4-HWC-DO | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | T20
407 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | 21-HEA-X1003010-STR | HEAX1003010-STR | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 5 | 6 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 5 | 6 | T22
408 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | 21-HEA-X1003010-STP | HEAX1003010-STP | Oil tank heater stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 7 | 8 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 7 | 8 | T22
409 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | 21-HEA-X1003011-STR | HEAX1003011-STR | Oil tank heater start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 9 | 10 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 9 | 10 | T22
410 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | 21-HEA-X1003011-STP | HEAX1003011-STP | Oil tank heater stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 11 | 12 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 11 | 12 | T22
411 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-PMPX1003100 | PMPX1003100-STR | EOP motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 13 | 14 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 13 | 14 | T22
412 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-PMPX1003100 | PMPX1003100-STP | EOP motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 15 | 16 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 15 | 16 | T22
413 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-PMPX1003052 | PMPX1003052-STR | AOP motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 17 | 18 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 17 | 18 | T22
414 | DO-R |  | C4L2M13_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-PMPX1003052 | PMPX1003052-STP | AOP motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 19 | 20 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 19 | 20 | T22
415 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | XV-2002370 | XV-2002370 |  | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 39 | 40 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 39 | 40 | T22
416 | DO-R |  | C4L2M13_DO |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R13 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 41 | 42 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 41 | 42 | T22
417 | DO-R | 14 | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-FANX1003021 | FANX1003021-STR | Vapour extractor motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 21 | 22 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 21 | 22 | T22
418 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for oil unit | 21-FANX1003021 | FANX1003021-STP | Vapour extractor motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 23 | 24 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 23 | 24 | T22
419 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-PMP-X2005711 | PMPX2005711-STR | CEP-1 motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 25 | 26 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 25 | 26 | T22
420 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-PMP-X2005711 | PMPX2005711-STP | CEP-1 motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 27 | 28 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 27 | 28 | T22
421 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-PMP-X2005712 | PMPX2005712-STR | CEP-2 motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 29 | 30 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 29 | 30 | T22
422 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21-PMP-X2005712 | PMPX2005712-STP | CEP-2 motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 31 | 32 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 31 | 32 | T22
423 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21.PMP-X2005308 | PMPX2005308-STR | GVC motor start command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 33 | 34 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 33 | 34 | T22
424 | DO-R |  | C4L2M14_DO | MAN-PI-370-R0, P&I for Condensate unit-1 | 21.PMP-X2005308 | PMPX2005308-STP | GVC motor stop command | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-08( R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | Pot free | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | TCP PANEL TB5 | 35 | 36 | SAP-IRP-08( R) | RTB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-08( R) | TCP PANEL TB5 | 35 | 36 | T22
425 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6012-B | M6012B-STR | Acid Cooling Water Circulation Pump-B (CT-1) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | T22
426 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6012-B | M6012B-STP | Acid Cooling Water Circulation Pump-B (CT-1) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | T22
427 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6011-B | M6011B-STR | 98% Acid Circulation Pump-B (Main APT for DT/FAT) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | T22
428 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6011-B | M6011B-STP | 98% Acid Circulation Pump-B (Main APT for DT/FAT) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | T22
429 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6004-B | M6004B-STR | Dirty Sulphur pump Pit # I- B to Sulphur filter | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | T22
430 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6004-B | M6004B-STP | Dirty Sulphur pump Pit # I- B to Sulphur filter | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | T22
431 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6007-B | M6007B-STR | Clean Sulphur Pit Pump- B to Polishing Filter | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | T22
432 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6007-B | M6007B-STP | Clean Sulphur Pit Pump- B to Polishing Filter | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | T22
433 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6013-B | M6013B-STR | Acid Cooling Tower Fan-B (CT-1) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | T22
434 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6013-B | M6013B-STP | Acid Cooling Tower Fan-B (CT-1) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | T22
435 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6021-B | M6021B-STR | Waste Water Pit Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | T22
436 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6021-B | M6021B-STP | Waste Water Pit Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | T22
437 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6017-B | M6017B-STR | Caustic Feed Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | T22
438 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6017-B | M6017B-STP | Caustic Feed Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | T22
439 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6014-B | M6014B-STR | APT Drain/Acid Transfer Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | T22
440 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6014-B | M6014B-STP | APT Drain/Acid Transfer Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | T22
441 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6020-B | M6020B-STR | DM Water Feed Pump to Main Condensate Tank-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | T22
442 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6020-B | M6020B-STP | DM Water Feed Pump to Main Condensate Tank-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | T22
443 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6015-B | M6015B-STR | Alkali Scrubber Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | T22
444 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6015-B | M6015B-STP | Alkali Scrubber Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | T22
445 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6024-B | M6024B-STR | Cooling Tower Make Up Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | T22
446 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-6024-B | M6024B-STP | Cooling Tower Make Up Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | T22
447 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-5010 | M-5010-STR | MOTOR START | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | T22 | New added 12.9.23
448 | DO-R |  | C4L2M14_DO |  | M-5010 | M-5010-STP | MOTOR STOP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R14 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | T22 | New added 12.9.23
449 | DO-R | 15 | C4L2M15_DO |  | M-5009 | M-5009-STR | MOTOR START | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | T22 | New added 12.9.23
450 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-5009 | M-5009-STP | MOTOR STOP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | T22 | New added 12.9.23
451 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M6001B | M6001B-STR | M6001B-STR | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | T22 | New added 8.7.24
452 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M6001B | M6001B-STP | M6001B-STP | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | SAP-IRP-10( R) | RTB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | T22 | New added 8.7.24
453 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6018-B | M6018B-STR | Turbine Cooling Tower water circulation Pump-B (CT-2) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 1 | 2 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | T22
454 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6018-B | M6018B-STP | Turbine Cooling Tower water circulation Pump-B (CT-2) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 3 | 4 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | T22
455 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6008-B | M6008B-STR | Final Pumping Pit Pump- B to Furnace | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 5 | 6 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | T22
456 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6008-B | M6008B-STP | Final Pumping Pit Pump- B to Furnace | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 7 | 8 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | T22
457 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6011-C | M6011C-STR | 98% Acid Circulation Pump -C (Main APT for IPAT) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 9 | 10 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | T22
458 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6011-C | M6011C-STP | 98% Acid Circulation Pump -C (Main APT for IPAT) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 11 | 12 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | T22
459 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6009-B | M6009B-STR | Main Condenste water tank to De-areator Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 13 | 14 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | T22
460 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6009-B | M6009B-STP | Main Condenste water tank to De-areator Pump-B | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 15 | 16 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | T22
461 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6019-B | M6019B-STR | Turbine Cooling Tower FanB (CT-2) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 17 | 18 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | T22
462 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6019-B | M6019B-STP | Turbine Cooling Tower FanB (CT-2) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 19 | 20 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | T22
463 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6016-B | M6016B-STR | Product Alkali PumpB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 21 | 22 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | T22
464 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6016-B | M6016B-STP | Product Alkali PumpB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 23 | 24 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | T22
465 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6023-B | M6023B-STR | Sulphur FilterHydraulic Pump -B (Power Pack) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 25 | 26 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | T22
466 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6023-B | M6023B-STP | Sulphur FilterHydraulic Pump -B (Power Pack) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 27 | 28 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | T22
467 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6010-B | M6010B-STR | Boiler feed water pumpB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 29 | 30 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | T22
468 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6010-B | M6010B-STP | Boiler feed water pumpB | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 31 | 32 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | T22
469 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | MOTOR FEEDER-2 | MF2-STR | MOTOR FEEDER-2 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 33 | 34 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | T22
470 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | MOTOR FEEDER-2 | MF2-STP | MOTOR FEEDER-2 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 35 | 36 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | T22
471 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M1302-STR | M1302-STR | Drum (HP) dosing pump- B (Steam Drum) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 37 | 38 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | T22
472 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M1302-STP | M1302-STP | Drum (HP) dosing pump- B (Steam Drum) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 39 | 40 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | T22
473 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M1305-STR | M1305-STR | DeA (LP) Dosing Pump- B (Deaerator) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 41 | 42 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | T22
474 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M1305-STP | M1305-STP | DeA (LP) Dosing Pump- B (Deaerator) | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 43 | 44 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | T22
475 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6030 | M-6030-STR | Raw water Pump -1 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 45 | 46 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | T22
476 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | M-6030 | M-6030-STP | Raw water Pump -1 | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 47 | 48 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | T22
477 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 49 | 50 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | T22
478 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 51 | 52 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | T22
479 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 53 | 54 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | T22
480 | DO-R |  | C4L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | DCS-MCC | [6 empty] | SAP | SAP-SC-04(R) | C04 | LINK-2 | DO-R15 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SAP-IRP-10 ( R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 |  | - | - | - | - | SAP-MC-11 ( R) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | SAP-IRP-10( R) | RTB3 | 55 | 56 | SAP-IRP-10( R) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | T22
S

## SOP-CNT-05 AI-AO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | TAG FOR IO CARD | DCS TAGS | P&ID NO. | SERVICE | EQIPSYS | RANGE | AREA TYPE | 2/4 WIRE | POWER SUPPLY | SIGNAL TYPE | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | MCB CABINET | MCB NAME | MCB(+) | MCB(-) | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP TB NAME | IRP FIELD | IRP FIELD | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C5L1M01_AI | 270PDT20 | 270_PDI_20 | 270-7107-10-001 | DP in the Filter 270F2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB01 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT1 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
2 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 270PDT15 | 270_PDI_15 | 270-7107-10-001 | DP In The Filter 270F1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24 VDC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB01 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
3 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 270PT07 | 270_PI_07 | 270-7107-10-001 | Pressure delivery 270K3 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB02 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
4 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 270TET06 | 270_TI_06 | 270-7107-10-001 | Temperature delivery 270K3 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB02 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
5 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 270SE01 | 270_SI_01 | 270-7107-10-001 | Rotation Speed at 270N1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE |  | ON-OFF |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB03 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
6 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 270YS05 | 270_YA_05 | 270-7107-10-001 | Weight 270MX1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | 2 WIRE |  | ON-OFF |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB03 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
7 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271WIT05 | 271_WI_05 | 271-7107-10-002-1 | Weight 271V2A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 24 V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB04 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T2
8 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271FZT01 | 271_FZI_01 | 271-7107-10-002-1 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB04 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
9 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TET13 | 271_TI_13 | 271-7107-10-002-1 | Temperature inside Reactor 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24 V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB05 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
10 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TET15 | 271_TI_15 | 271-7107-10-002-1 | Temperature inside Reactor 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24 V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB05 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
11 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TET17 | 271_TI_17 | 271-7107-10-002-1 | Temperature inside Reactor 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24 V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB06 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
12 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TET19 | 271_TI_19 | 271-7107-10-002-1 | Temperature inside Reactor 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB06 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
13 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271FZT02 | 271_FZI_02 | 271-7107-10-002-2 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB07 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
14 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TET14 | 271_TI_14 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB07 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
15 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TE221 | 271_TI_221 | 271-7107-10-002-2 | Temperature Air to 271E3B | PROCESS |  | SPARE JB | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB08 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
16 | AI-NR |  | C5L1M01_AI | 271TE120 | 271_TI_120 | 271-7107-10-002-2 | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS |  | SPARE JB | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB08 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT1 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
17 | AI-NR | 2 | C5L1M02_AI | 271TET16 | 271_TI_16 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB09 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
18 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET18 | 271_TI_18 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB09 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
19 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET20 | 271_TI_20 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
20 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271PT30 | 271_PI_30 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB10 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
21 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271PT04 | 271_PI_04 | 271-7107-10-002-2 | Temperature inside Reactor 271R1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
22 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET34 | 271_TI_34 | 271-7107-10-002-2 | Hot Process Gas to 274C1B Temperature | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB11 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
23 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET38 | 271_TI_38 |  | Oil Temperature in 271MXB1/2 | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | 24V DC | [5 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
24 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271PDT61 | 271_PDI_61 | 271-7107-10-002-2 | DP in the Filter 271F1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB12 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
25 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271YS06 | 271_YA_06 |  | Weight 271V2B | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | 2 WIRE |  | ON-OFF |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
26 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271PT29 | 271_PI_29 | 271-7107-10-002-1 | Pressure inside Reactor 271R1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB13 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
27 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET33 | 271_TI_33 | 271-7107-10-002-1 | Hot Process Gas to 274C1A Temperature | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
28 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271FT45 | 271_FI_45 | 271-7107-10-002-1 | Cooling Water to 271E2A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB14 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T2
29 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271FT46 | 271_FI_46 | 271-7107-10-002-1 | Cooling Water to 271E1A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB15 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T2
30 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET37 | 271_TI_37 | 271-7107-10-002-1 | Oil Temperature in 271MXA1/2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB15 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
31 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271TET112 | 271_TI_112 | 271-7107-10-003-1 | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
32 | AI-NR |  | C5L1M02_AI | 271_FVC_346 | 271_FVC_346 | 271-7107-10-003-1 | BURNER-A CAPACITY FB | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB16 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT2 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
33 | AI-NR | 3 | C5L1M03_AI | 271TET113 | 271_TI_113 | 271-7107-10-003-1 | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
34 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET114 | 271_TI_114 | 271-7107-10-003-1 | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB17 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
35 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET115 | 271_TI_115 | 271-7107-10-003-1 | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
36 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271FQI128 | 271_FQI_128 | 271-7107-10-003-1 | Flow NG in 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB18 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
37 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271PT342 | 271_PI_342 | 271-7107-10-003-1 | Air Pressure 271U1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
38 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271PT332 | 271_PI_332 | 271-7107-10-003-1 | NG pressure 271U1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB19 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
39 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271PDT340 | 271_PDI_340 | 271-7107-10-003-1 | DP Air Filter 271U1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
40 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET127 | 271_TI_127 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Air to 271E3A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB20 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
41 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271VET347 | 271_VI_347 | 271-7107-10-003-1 | Vibration Blower 271K1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
42 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET72 | 271_TI_72 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Air from 271E3A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB21 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
43 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TZT72 | 271_TZI_72 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Air from 271E3A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
44 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET76 | 271_TI_76 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Hot Fumes from 271R1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB22 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
45 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET77 | 271_TI_77 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Quenched Fumes to 271E3A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
46 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271TET78 | 271_TI_78 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Quenched Fumes to 271E3A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB23 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
47 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271PT73 | 271_PI_73 | 271-7107-10-003-1 | Pressure Hot Fumes from 271R1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
48 | AI-NR |  | C5L1M03_AI | 271_FVC_446 | 271_FVC_446 | SPARE | BURNER-B CAPACITY FB | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB24 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT3 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
49 | AI-NR | 4 | C5L1M04_AI | 271TET85 | 271_TI_85 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Fumes to Blowers 271K3A1/2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
50 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET86 | 271_TI_86 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Fumes to Blowers 271K3A1/2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB25 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
51 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271VET122 | 271_VI_122 | 271-7107-10-003-1 | Vibration Blower 271K3A1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
52 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271VET124 | 271_VI_124 | 271-7107-10-003-1 | Vibration Blower 271K3A2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB26 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
53 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271PT79 | 271_PI_79 | 271-7107-10-003-1 | Pressure Fumes to 271K3A1/A2 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.031 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
54 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271FQI228 | 271_FQI_228 | 271-7107-10-003-2 | Flow NG in 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB27 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
55 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET212 | 271_TI_212 | 271-7107-10-003-2 | Temperature in 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
56 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET213 | 271_TI_213 | 271-7107-10-003-2 | Temperature in 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB28 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
57 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET214 | 271_TI_214 | 271-7107-10-003-2 | Temperature in 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
58 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET215 | 271_TI_215 | 271-7107-10-003-2 | Temperature in 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB29 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
59 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271PT442 | 271_PI_442 | 271-7107-10-003-2 | Air pressure 271U1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
60 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271PT432 | 271_PI_432 | 271-7107-10-003-2 | NG pressure 271U1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB30 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
61 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271PDT440 | 271_PDI_440 | 271-7107-10-003-2 | DP Air Filter 271U1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
62 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271TET227 | 271_TI_227 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Air to 271E3B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB31 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
63 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 271VET447 | 271_VI_447 | 271-7107-10-003-2 | Vibration Blower 271K1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT4 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
64 | AI-NR |  | C5L1M04_AI | 276.LT.166 | 276_LI_166 | 276-7107-10-011 | Level in 276C1 | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB32 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT4 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 276.021 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
65 | AI-NR | 5 | C5L1M05_AI | 271TET172 | 271_TI_172 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Air from 271E3B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB33 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT5 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
66 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TZT172 | 271_TZI_172 |  | Temperature Air from 271E3B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB33 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
67 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TET176 | 271_TI_176 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Hot Fumes from 271R1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB34 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
68 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TET177 | 271_TI_177 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Quenched Fumes to 271E3B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB34 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
69 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TET178 | 271_TI_178 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Quenched Fumes to 271E3B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB35 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
70 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271PT173 | 271_PI_173 | 271-7107-10-003-2 | Pressure Hot Fumes from 271R1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB35 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
71 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TET185 | 271_TI_185 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Fumes to Blowers 271K3B1/2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB36 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
72 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271TET186 | 271_TI_186 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Fumes to Blowers 271K3B1/2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB36 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
73 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271VET222 | 271_VI_222 | 271-7107-10-003-2 | Vibration Blower 271K3B1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB37 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
74 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271VET224 | 271_VI_224 | 271-7107-10-003-2 | Vibration Blower 271K3B2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB37 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
75 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 271PT179 | 271_PI_179 | 271-7107-10-003-2 | Pressure Fumes to 271K3B1/B2 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB38 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
76 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 274FZT09 | 274_FZI_09 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB38 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
77 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 274FZT10 | 274_FZI_10 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB39 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T2
78 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 274FZT12 | 274_FZI_12 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB39 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T2
79 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 274FZT13 | 274_FZI_13 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB40 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T2
80 | AI-NR |  | C5L1M05_AI | 276LZT166 | 276_LZI_166 | 276-7107-10-011 | Scrubbing liquor to 275C1 | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB40 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT5 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 276.021 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
81 | AI-NR | 6 | C5L1M06_AI | 274PT17 | 274_PI_17 | 274-7107-10-005 | Pressure HCl to 274C3 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB41 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
82 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET32 | 274_TI_32 | 274-7107-10-005 | Temperature HCl gas to 274C3 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB41 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
83 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET20 | 274_TI_20 | 274-7107-10-005 | Temperature inside 274C2 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB42 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
84 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274LT81 | 274_LI_81 | 274-7107-10-005 | Level in 274C2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB42 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
85 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274PT03 | 274_PI_03 | 274-7107-10-005 | Pressure 274V1 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB43 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
86 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274PT04 | 274_PI_04 | 274-7107-10-005 | Pressure 274V1 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB43 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
87 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET14 | 274_TI_14 | 274-7107-10-005 | Gas Temperature to 274V1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB44 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
88 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET15 | 274_TI_15 | 274-7107-10-005 | Gas Temperature to 274V1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB44 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
89 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274LT16A | 274_LI_16A | 274-7107-10-005 | Level in 274V1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB45 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
90 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274LZT16 | 274_LZI_16 | 274-7107-10-005 | Mixed acid to 274TK3A/B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB45 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
91 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET95 | 274_TI_95 | 274-7107-10-005 | Temperature between 274E1A&B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB46 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
92 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274TET08 | 274_TI_08 | 274-7107-10-005 | Temperature from 274E1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB46 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
93 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274PT07 | 274_PI_07 | 274-7107-10-005 | Pressure from 274E1B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB47 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
94 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274LT82 | 274_LI_82 | 274-7107-10-005 | Level in 274V2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB47 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
95 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274AT36 | 274_AI_36 | 274-7107-10-006 | HCl Analyzer | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB48 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
96 | AI-NR |  | C5L1M06_AI | 274LZT30 | 274_LZI_30 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB48 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT6 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
97 | AI-NR | 7 | C5L1M07_AI | 274PT42 | 274_PI_42 | 274-7107-10-006 | Pressure HCl Gas to 274C5 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB49 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
98 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274PT71 | 274_PI_71 | 274-7107-10-006 | Pressure HCl Gas to 274C4 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB49 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
99 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274FT33 | 274_FI_33 | 274-7107-10-006 | Flow HCl Solution to 274C3 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB50 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T2
100 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274FZT33 | 274_FZI_33 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB50 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
101 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274TET34 | 274_TI_34 | 274-7107-10-006 | Temperature HCl Solution to 274C3 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
102 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274FZT43 | 274_FZI_43 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB51 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
103 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274PT35 | 274_PI_35 | 274-7107-10-006 | Pressure HCl to Solution to 274C3 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
104 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274TET44 | 274_TI_44 | 274-7107-10-006 | Temperature HCl Solution to 274C4 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB52 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
105 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274PT45 | 274_PI_45 | 274-7107-10-006 | Pressure HCl to 274C4 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
106 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274LT31 | 274_LI_31 | 274-7107-10-006 | Level in 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB53 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
107 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274LT83 | 274_LI_83 | 274-7107-10-006 | Level in 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
108 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274LT30 | 274_LI_30 | 274-7107-10-006 | Level in 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB54 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
109 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274TET40 | 274_TI_40 | 274-7107-10-006 | Temperature HCl Solution to 274E2A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
110 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274TET46 | 274_TI_46 | 274-7107-10-006 | Temperature HCl Solution to 274E3 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB55 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
111 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274TET94 | 274_TI_94 | 274-7107-10-006 | Temperature HCl sol. between 274E2A&B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB56 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
112 | AI-NR |  | C5L1M07_AI | 274FZT60 | 274_FZI_60 | 274-7107-10-007 | Demi Water to 274C2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB56 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT7 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
113 | AI-NR | 8 | C5L1M08_AI | 274LZT68A | 274_LZI_68A | 274-7107-10-007 | Demi Water to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB57 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
114 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LZT68B | 274_LZT_68B | 274-7107-10-007 | Process Condensate to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB57 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
115 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274TET69 | 274_TI_69 | 274-7107-10-007 | Temperature inside 274TK1 | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB58 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
116 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274TZT69 | 274_TZI_69 | 274-7107-10-007 | Steam to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB58 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
117 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274FT70 | 274_FI_70 | 274-7107-10-007 | Flow Water to 274C5 | PROCESS | - | SOP | 4W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB59 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T2
118 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274PT62 | 274_PI_62 | 274-7107-10-007 | Pressure Exhaust Gas to 274K1A/B | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB59 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
119 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274VET86 | 274_VI_86 | 274-7107-10-007 | Vibration Blower 274K1A | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB60 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
120 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274VET88 | 274_VI_88 | 274-7107-10-007 | Vibration Blower 274K1B | PROCESS | - | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB60 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
121 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274FZT58 | 274_FZI_58 | 274-7107-10-007 | HCl Solution to 274C5 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB61 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
122 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274PT76 | 274_PI_76 | 274-7107-10-007 | Pressure HCl Solution to 274C5 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB61 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
123 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LT54 | 274_LI_54 | 274-7107-10-007 | Level in 274C5 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB62 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
124 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LZT54 | 274_LZI_54 | 274-7107-10-007 | HCl Solution to 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB62 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
125 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LT100 | 274_LI_100 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK2A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB63 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
126 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LT101 | 274_LI_101 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK2A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB63 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
127 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LT110 | 274_LI_110 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK3A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB64 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT8 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
128 | AI-NR |  | C5L1M08_AI | 274LT111 | 274_LI_111 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK3A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB64 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-13(F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT8 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
129 | AI-NR | 9 | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB97 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT11 | 5 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
130 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB97 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 6 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
131 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB98 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 7 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
132 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB98 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 8 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
133 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB99 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 9 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
134 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB99 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 10 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
135 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB100 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 11 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
136 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB100 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 12 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
137 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB101 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 13 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
138 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB101 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 14 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
139 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB102 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 15 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
140 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB102 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 16 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T1
141 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB103 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 17 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T1
142 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB103 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 18 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T1
143 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB104 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 19 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T1
144 | AI-NR |  | C5L1M09_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR9 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB104 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT11 | 20 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB1 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T1
145 | AI-NR | 10 | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB105 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 5 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
146 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB105 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 6 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
147 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB106 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 7 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
148 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB106 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 8 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
149 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB107 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 9 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
150 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB107 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 10 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
151 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB108 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 11 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
152 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB108 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 12 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
153 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB109 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 13 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
154 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB109 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 14 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
155 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB110 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 15 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
156 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB110 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 16 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T1
157 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB111 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 17 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T1
158 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB111 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 18 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T1
159 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB112 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 19 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T1
160 | AI-NR |  | C5L1M10_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB112 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT1 | 20 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB2 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T1
161 | AI-NR | 11 | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB113 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 5 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T2
162 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB113 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 6 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T2
163 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB114 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 7 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T2
164 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB114 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 8 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T2
165 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB115 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 9 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T2
166 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB115 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 10 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T2
167 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB116 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 11 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T2
168 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB116 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 12 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T2
169 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB117 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 13 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T2
170 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB117 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 14 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T2
171 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB118 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 15 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T2
172 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB118 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 16 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T2
173 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB119 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 17 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T2
SR NO | IOM TYPE |  | IOM TAG | TAG FOR IO CARD | DCS TAGS | P&ID NO. | SERVICE | EQIPSYS | RANGE | AREA TYPE | 2/4 WIRE | POWER SUPPLY | SIGNAL TYPE | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | MCB CABINET | MCB NAME | MCB(+) | MCB(-) | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP TB NAME | IRP FIELD | IRP FIELD | TEMPLATE | REMARKS
174 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB119 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 18 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T2
175 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB120 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 19 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T2
176 | AI-NR |  | C5L1M11_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB120 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT2 | 20 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB3 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T2
177 | AI-NR | 12 | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB121 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 5 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
178 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB121 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 6 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
179 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB122 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 7 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
180 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB122 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 8 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
181 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB123 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 9 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
182 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB123 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 10 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
183 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB124 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 11 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
184 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB124 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT3 | 12 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
185 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB125 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT3 | 13 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
186 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB125 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 14 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
187 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB126 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 15 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
188 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB126 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 16 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T1
189 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB127 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 17 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T2
190 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB127 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 18 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T2
191 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB128 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 19 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T2
192 | AI-NR |  | C5L1M12_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR12 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB128 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT3 | 20 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB4 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T2
193 | AI-NR | 13 | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB129 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 5 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T1
194 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB129 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 6 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T1
195 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB130 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 7 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T1
196 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB130 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 8 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T1
197 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB131 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 9 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T1
198 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB131 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 10 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T1
199 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB132 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 11 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T1
200 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB132 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 12 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T1
201 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB133 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 13 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T1
202 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB133 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 14 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T1
203 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB134 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 15 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T1
204 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB134 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 16 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T1
205 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB135 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 17 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T2
206 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB135 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 18 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T2
207 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB136 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 19 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T2
208 | AI-NR |  | C5L1M13_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR13 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB136 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT4 | 20 | SOP-MC-14(R) | AI-SPARE TB5 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T2
209 | AI-NR | 14 | C5L1M14_AI | 270IIK1 | 270_II_K1 |  | Recycled SOP Pneumatic Transport BlowerK1 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB137 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR14-TB2-3/BT5-3 | BT5-3/AI-NR14-TB2-3 | AI-NR14-TB2-4/BT5-4 | BT5-4/AI-NR14-TB2-4
210 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIK2 | 270_II_K2 |  | KCl Dedusting Fan Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB137 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 3 | 4 | T3
211 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIK3 | 270_II_K3 |  | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB138 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 5 | 6 | T3
212 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIK13 | 270_II_K13 |  | Cooling Fan K13 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB138 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 7 | 8 | T3
213 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIN1 | 270_II_N1 |  | KCl Feeding Belt First Conveyor N1 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB139 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 9 | 10 | T3
214 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270SIN1 | 270_SI_N1 |  | KCl Feeding Belt First Conveyor N1 Speed | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB139 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 11 | 12 | T3
215 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IISR1 | 270_II_SR1 |  | Fresh KCl Sieve Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB140 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 13 | 14 | T3
216 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IICL1 | 270_II_CL1 |  | Recycled Product Feeder Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB140 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 15 | 16 | T3
217 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270SICL1 | 270_SI_CL1 |  | Recycled Product Feeder Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB141 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 17 | 18 | T3
218 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIMX1 | 270_II_MX1 |  | Rotating Mixer Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB141 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 19 | 20 | T3
219 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIZ1 | 270_II_Z1 |  | KCl De-dusting Filter Rotary Valve Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB142 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 21 | 22 | T3
220 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIZ2 | 270_II_Z2 |  | Rotary Feeder For MOP/SOP Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB142 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 23 | 24 | T3
221 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270IIEL1 | 270_II_EL1 |  | KCl Feeding Belt Elevator Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB143 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 25 | 26 | T3
222 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | 270SICL1A | 270_SI_CL1A |  | Reactor KCl-1A Feeder Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB143 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 27 | 28 | T3
223 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB144 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 29 | 30 | T3
224 | AI-NR |  | C5L1M14_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR14 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB144 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT5 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB1 | 31 | 32 | T3
225 | AI-NR | 15 | C5L1M15_AI | 271IIE1A | 271_II_E1A |  | Raw K2SO4 Cooler E-1A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB145 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR15-TB2-3/BT6-3 | BT6-3/AI-NR15-TB2-3 | AI-NR15-TB2-4/BT6-4 | BT6-4/AI-NR15-TB2-4
226 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIE2A | 271_II_E2A |  | Raw K2SO4 Cooler E-2A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB145 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 3 | 4 | T3
227 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIMX1B | 271_II_MX1B |  | K2SO4 Stirrer MX-1B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB146 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 5 | 6 | T3
228 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IICL2A | 271_II_CL2A |  | Raw K2SO4 Cconveyor CL-2A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB146 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 7 | 8 | T3
229 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IICL3A | 271_II_CL3A |  | Raw K2SO4 Cconveyor CL-3A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB147 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 9 | 10 | T3
230 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIN3 | 271_II_N3 |  | Raw K2SO4 Emergency Conveyor N-3 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB147 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 11 | 12 | T3
231 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IICL1B | 271_II_CL1B |  | Reactor KCl-1B Feeder Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB148 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 13 | 14 | T3
232 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271SICL1B | 271_SI_CL1B |  | Reactor KCl-1B Feeder Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB148 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 15 | 16 | T3
233 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIE1B | 271_II_E1B |  | Raw K2SO4 Cooler E-1B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB149 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 17 | 18 | T3
234 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIE2B | 271_II_E2B |  | Raw K2SO4 Cooler E-2B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB149 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 19 | 20 | T3
235 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIMX2A | 271_II_MX2A |  | K2SO4 Stirrer MX-2A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB150 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 21 | 22 | T3
236 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIMX2B | 271_II_MX2B |  | K2SO4 Stirrer MX-2B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB150 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 23 | 24 | T3
237 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIML1 | 271_II_ML1 |  | K2SO4 Mill Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB151 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 25 | 26 | T3
238 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | 271IIN2 | 271_II_N2 |  | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB151 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 27 | 28 | T3
239 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB152 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT6 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 29 | 30 | T3
240 | AI-NR |  | C5L1M15_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR15 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB152 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT6 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB2 | 31 | 32 | T3
241 | AI-NR | 16 | C5L1M16_AI | 271IIK2 | 271_II_K2 |  | MOP/SOP Pneumatic Transport Blower Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB153 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT7 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR16-TB2-3/BT7-3 | BT7-3/AI-NR16-TB2-3 | AI-NR16-TB2-4/BT7-4 | BT7-4/AI-NR16-TB2-4
242 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIZ2 | 271_II_Z2 |  | MOP/SOP Bag Transport Filter Rotary Valve Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB153 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 3 | 4 | T3
243 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIN1 | 271_II_N1 |  | K2SO4 Reversible Belt Conveyor Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB154 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 5 | 6 | T3
244 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IICL3B | 271_II_CL3B |  | Raw K2SO4 Conveyor CL3B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB154 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 7 | 8 | T3
245 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IICL2B | 271_II_CL2B |  | Raw K2SO4 Conveyor CL2B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB155 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 9 | 10 | T3
246 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK3A1 | 271_II_K3A1 |  | Exhaust Gas Fan-K3A1 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB155 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 11 | 12 | T3
247 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271SIK3A1 | 271_SI_K3A1 |  | Exhaust Gas Fan-K3A1 Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB156 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 13 | 14 | T3
248 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK3A2 | 271_II_K3A2 |  | Exhaust Gas Fan-3A2 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB156 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 15 | 16 | T3
249 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271SIK3A2 | 271_SI_K3A2 |  | Exhaust Gas Fan-K3A2 Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB157 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 17 | 18 | T3
250 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK1A | 271_II_K1A |  | Combustion Air Fan-K1A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB157 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 19 | 20 | T3
251 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK3B1 | 271_II_K3B1 |  | Exhaust Gas Fan-K3B1 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB158 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 21 | 22 | T3
252 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK3B2 | 271_II_K3B2 |  | Exhaust Gas Fan-K3B2 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB158 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 23 | 24 | T3
253 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 271IIK1B | 271_II_K1B |  | Combustion Air Fan-K1B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB159 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 25 | 26 | T3
254 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | 274IIP1A | 274_II_P1A |  | Mixed Acid Circulation Pump-1 Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB159 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 27 | 28 | T3
255 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB160 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 29 | 30 | T3
256 | AI-NR |  | C5L1M16_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR16 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB160 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT7 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB3 | 31 | 32 | T3
257 | AI-NR | 17 | C5L1M17_AI | 274IIP1B | 274_II_P1B |  | Mixed Acid Circulation Pump-1A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB161 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR17-TB2-3/BT8-3 | BT8-3/AI-NR17-TB2-3 | AI-NR17-TB2-4/BT8-4 | BT8-4/AI-NR17-TB2-4
258 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP2A | 274_II_P2A |  | HCl Solution Pump-2A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB161 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 3 | 4 | T3
259 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP2B | 274_II_P2B |  | HCl Solution Pump-2B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB162 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 5 | 6 | T3
260 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP3A | 274_II_P3A |  | Final Absorption Column Pump-3A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB162 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 7 | 8 | T3
261 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP3B | 274_II_P3B |  | Final Absorption Column Pump-3B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB163 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 9 | 10 | T3
262 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIK1A | 274_II_K1A |  | Exhaust Gas Fan-K1A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB163 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 11 | 12 | T3
263 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274SIK1A | 274_SI_K1A |  | Exhaust Gas Fan-K1A Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB164 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 13 | 14 | T3
264 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIK1B | 274_II_K1B |  | Exhaust Gas Fan-K1B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB164 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 15 | 16 | T3
265 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274SIK1B | 274_SI_K1B |  | Exhaust Gas Fan-K1B Speed | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  | RPM |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB165 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 17 | 18 | T3
266 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP4A | 274_II_P4A |  | Exhaust Gas Washing Pump-4A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB165 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 19 | 20 | T3
267 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP4B | 274_II_P4B |  | Exhaust Gas Washing Pump-4B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB166 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 21 | 22 | T3
268 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP5A | 274_II_P5A |  | HCl Acid Pump-5A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB166 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 23 | 24 | T3
269 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP5B | 274_II_P5B |  | HCl Acid Pump-5B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB167 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 25 | 26 | T3
270 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | 274IIP6A | 274_II_P6A |  | Mixed Acid Pump-6A Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB167 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 27 | 28 | T3
271 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB168 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 29 | 30 | T3
272 | AI-NR |  | C5L1M17_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR17 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB168 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT8 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB4 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB4 | 31 | 32 | T3
273 | AI-NR | 18 | C5L1M18_AI | 274IIP6B | 274_II_P6B |  | Mixed Acid Pump-6B Cureent | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  | AMP |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB169 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR18-TB2-3/BT9-3 | BT9-3/AI-NR18-TB2-3 | AI-NR18-TB2-4/BT9-4 | BT9-4/AI-NR18-TB2-4
274 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | 271_SI_CL1A | 271_SI_CL1A |  | Reactor KCl-1A Feeder Speed | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB169 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 3 | 4 | T3
275 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | 274_FI_27 | 274_FI_27 |  | 274_FI_27 | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB170 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 5 | 6 | T3
276 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB170 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 7 | 8 | T3
277 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB171 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 9 | 10 | T3
278 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB171 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 11 | 12 | T3
279 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB172 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 13 | 14 | T3
280 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB172 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 15 | 16 | T3
281 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB173 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 17 | 18 | T3
282 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB173 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 19 | 20 | T3
283 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB174 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 21 | 22 | T3
284 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB174 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 23 | 24 | T3
285 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB175 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 25 | 26 | T3
286 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB175 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 27 | 28 | T3
287 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB176 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 29 | 30 | T3
288 | AI-NR |  | C5L1M18_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR18 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB176 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT9 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB5 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB5 | 31 | 32 | T3
289 | AI-NR | 19 | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB177 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 5 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 1 | 2 | T3 |  | AI-NR19-TB2-3/BT10-3 | BT10-3/AI-NR19-TB2-3 | AI-NR19-TB2-4/BT10-4 | BT10-4/AI-NR19-TB2-4
290 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB177 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 6 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 3 | 4 | T3
291 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB178 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 7 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 5 | 6 | T3
292 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB178 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 8 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 7 | 8 | T3
293 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB179 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 9 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 9 | 10 | T3
294 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 4 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB179 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 10 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 11 | 12 | T3
295 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB180 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 11 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 13 | 14 | T25
296 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB180 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 12 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 15 | 16 | T25
297 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB181 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 13 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 17 | 18 | T25
298 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB181 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 14 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 19 | 20 | T25
299 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB182 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 15 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 21 | 22 | T25
300 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB182 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 16 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 23 | 24 | T25
301 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB183 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 17 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 25 | 26 | T25
302 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB183 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 27 | 28 | T25
303 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB184 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(F) | BT10 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 29 | 30 | T25
304 | AI-NR |  | C5L1M19_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP | 2 WIRE |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-NR19 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAIB184 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-14(F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-14(F) | BT10 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AI TB6 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AI TB6 | 31 | 32 | T25
305 | AI-R | 20 | C5L1M20_AI | 270WIT14 | 270_WI_14 | 270-7107-10-001 | Weight 270V4 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB65 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT9 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T5
306 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 270WIT05 | 270_FI_05 | 270-7107-10-001 | Weight 270MX1 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB66 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
307 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271FT01 | 271_FI_01 | 271-7107-10-002-1 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB67 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
308 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271WIT06 | 271_FI_06 | 271-7107-10-002-2 | Weight 271V2B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB68 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T5
309 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271FT02 | 271_FI_02 | 271-7107-10-002-2 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB69 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
310 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271FT47 | 271_FT_47 | 271-7107-10-002-2 | Flow Cooling Water to 271E2B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB70 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
311 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271FT48 | 271_FT_48 | 271-7107-10-002-2 | Flow Cooling Water to 271E2A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB71 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.012 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T5
312 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271PT03 | 271_PI_03 | 271-7107-10-002-1 | Pressure inside Reactor 271R1A | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB72 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T4
313 | AI-R |  | C5L1M20_AI | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB73 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.02 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T4
314 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 274FT09 | 274_FI_09 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB74 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T5
315 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 274FT10 | 274_FI_10 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB75 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
316 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 274FT11 | 274_FI_11 | 274-7107-10-005 | Flow Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB76 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T5
317 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 274FY11 | 274_FY_11 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB77 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T5
318 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 274FT12 | 274_FI_12 | 274-7107-10-005 | Flow Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB78 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 18 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T5
319 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271TE121 | 271_TI_121 |  | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS |  | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB79 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 19 | SOP-MC-13(R) | JBA 270.001 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T5
320 | AI-R |  | C5L1M20_AI | 271TE220 | 271_TI_220 |  | Outlet Fume Temperature from 271R1A | PROCESS |  | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R20 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB80 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT9 | 20 | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T5
321 | AI-R | 21 | C5L1M21_AI | 274FT13 | 274_FI_13 | 274-7107-10-005 | Flow Mixed Acid to 274C2 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB81 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 5 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
322 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT16B | 274_LI_16B | 274-7107-10-005 | Level in 274V1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB82 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 6 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T4
323 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274FT29 | 274_FI_29 | 274-7107-10-006 | Flow HCl Solution to 274TK2A/B | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB83 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 7 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T5
324 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274FT43 | 274_FI_43 | 274-7107-10-006 | Flow HCl Solution to 274C4 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB84 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 8 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T5
325 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT85 | 274_LI_85 | 274-7107-10-006 | Level in 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB85 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 9 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.022 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T4
326 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274FT60 | 274_FI_60 | 274-7107-10-007 | Demi Water to 274C2 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB86 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 10 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T5
327 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT68 | 274_LI_68 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB87 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 11 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T4
328 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274FT58 | 274_FI_58 | 274-7107-10-007 | Flow HCl Solution to 274C5 | PROCESS | - | SOP | 4 WIRE | 110VAC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB88 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 12 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T5
329 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT84 | 274_LI_84 | 274-7107-10-007 | Level in 274C5 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB89 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 13 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T4
330 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT120 | 274_LI_120 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK2B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB90 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 14 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T4
331 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT121 | 274_LI_121 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK2B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB91 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 15 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T4
332 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT130 | 274_LI_130 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK3B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB92 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 16 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T4
333 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 274LT131 | 274_LI_131 | 274-7107-10-007 | Level in 274TK3B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2 WIRE | 24V DC | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB93 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 17 | SOP-MC-13(R) | JBA 274.042 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T4
334 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 271IICL1A | 271_II_CL1A |  | Reactor KCl-1A Feeder Cureent | MCC |  | SOP | 2W | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB94 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 18 | SOP-MC-14(R) | MCC-AIR TB 1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AIR TB1 | 1 | 2 | T26
335 | AI-R |  | C5L1M21_AI | 271IIMX1A | 271_II_MX1A |  | K2SO4 Stirrer MX-1A Cureent | MCC |  | SOP | 2W | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB95 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP | SOP-MC-13(F) | BT10 | 19 | SOP-MC-14(R) | MCC-AIR TB 1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AIR TB1 | 3 | 4 | T26
336 | AI-R |  | C5L1M21_AI | AI SPARE | AI SPARE |  | AI SPARE | MCC |  | SOP | 4 WIRE | [6 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AI-R21 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAIB96 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-13(F) | BT10 | 20 | SOP-MC-14(R) | MCC-AIR TB 1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AIR TB1 | 5 | 6 | T6
337 | AO-R | 22 | C5L1M22_AO | 271FY01 | 271_FIC_01 | 271-7107-10-002-1 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB1 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB08 | 1 | 3 |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.001 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
338 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 271FY02 | 271_FIC_02 | 271-7107-10-002-2 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB2 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.011 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
339 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 271TY72 | 271_TIC_72 | 271-7107-10-003-1 | Temperature Air from 271E3A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB3 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.022 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T7
340 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 271TY172 | 271_TIC_172 | 271-7107-10-003-2 | Temperature Air from 271E3B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB4 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.041 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T7
341 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274FY09 | 274_FIC_09 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB5 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
342 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274FY10 | 274_FIC_10 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB6 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
343 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274FZT11 | 274_FIC_11 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB7 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.001 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T7
344 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274FY12 | 274_FIC_12 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB8 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
345 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274FY13 | 274_FIC_13 | 274-7107-10-005 | Mixed Acid to 274C2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB9 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.002 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
346 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274LY16 | 274_LIC_16 | 274-7107-10-005 | Mixed acid to 274TK3A/B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB10 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T7
347 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274PY01A | 274_PIC_01A | 274-7107-10-005 | HCl Gas from 274V1 (sideA) | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
348 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274PY01B | 274_PIC_01B | 274-7107-10-005 | HCl Gas from 274V1 (sideB) | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.012 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T7
349 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 274AY36 | 274_AIC_36 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274TK2A/B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB13 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
350 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 276.LY.166 | 276_LIC_166 |  | Scrubbing liquor to 275C1 | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 276.021 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T7
351 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 271TIC116 | 271_TIC_116 |  | Temperature inside 271U1A Command Valve | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.021 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T7
352 | AO-R |  | C5L1M22_AO | 271TIC216 | 271_TIC_216 |  | Temperature inside 271U1A Command Valve | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 271.032 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T7
353 | AO-R | 23 | C5L1M23_AO | 274AZT36 | 274_AZI_36 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274TK2A/B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T7
354 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274LY30 | 274_LIC_30 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
355 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274FY33 | 274_FIC_33 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
356 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274FY43 | 274_FIC_43 | 274-7107-10-006 | HCl Solution to 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.021 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T7
357 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274FY60 | 274_FIC_60 | 274-7107-10-007 | Demi Water to 274C2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
358 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274LY68A | 274_LIC_68A | 274-7107-10-007 | Demi Water to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
359 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274LY68B | 274_LIC_68B | 274-7107-10-007 | Process Condensate to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T7
360 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274TY69 | 274_TIC_69 | 274-7107-10-007 | Steam to 274TK1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T7
361 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274FY70 | 274_FIC_70 | 274-7107-10-007 | Water to 274C5 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T7
362 | AO-R |  | C5L1M23_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T7
363 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274FY58 | 274_FIC_58 | 274-7107-10-007 | HCl Solution to 274C5 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
364 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 274LY54 | 274_LIC_54 | 274-7107-10-007 | HCl Solution to 274C4 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.041 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T7
365 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 271_FCV_346 | 271_FCV_346 |  | BURNER -A CAPACITY | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.023 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T7
366 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 271_FCV_446 | 271_FCV_446 |  | BURNER -B CAPACITY | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.011 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T7
367 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 272_TIC_12 | 272_TIC_12 |  | Temperature from 272E2 | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.013 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T7 | NEWLY ADD ON 22-6-24
368 | AO-R |  | C5L1M23_AO | 272_TIC_13 | 272_TIC_13 |  | Temperature from 272E1 | PROCESS |  | SOP | [7 empty] | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-13(F) | FAOB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-13(F) | DCB09 | 1 | 3 |  |  |  | SOP-MC-13(R) | JBA 274.031 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T7 | NEWLY ADD ON 22-6-24
369 | AO-R | 24 | C5L1M24_AO | 270-SIC-CL1 | 270_SIC_CL1 |  | Recycled Product Feeder CL1 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB33 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | DCB08 | 1 | 3 |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 1 | 2 | T8
370 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-CL1A | 271_SIC_CL1A |  | Reactor KCl Feeder CL1A speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB34 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 3 | 4 | T8
371 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-CL1B | 271_SIC_CL1B |  | Reactor KCl Feeder CL1B speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB35 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 5 | 6 | T8
372 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-K3A1 | 271_SIC_K3A1 |  | Exhaust Gas Fan-K3A1 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB36 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 7 | 8 | T8
373 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-K3A2 | 271_SIC_K3A2 |  | Exhaust Gas Fan-K3A2 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB37 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 9 | 10 | T8
374 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-K3B1 | 271_SIC_K3B1 |  | Exhaust Gas Fan-K3B1 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB38 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 11 | 12 | T8
375 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 271-SIC-K3B2 | 271_SIC_K3B2 |  | Exhaust Gas Fan-K3B2 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB39 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 13 | 14 | T8
376 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 272-SIC-CL1 | 272_SIC_CL1 |  | CACO3 Feeder speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB40 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 15 | 16 | T8
377 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 274-SIC-K1A | 274_SIC_K1A |  | Exhaust Gas Fan-K1A speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB41 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 17 | 18 | T8
378 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 274-SIC-K1B | 274_SIC_K1B |  | Exhaust Gas Fan-K1B speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB42 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 19 | 20 | T8
379 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 275-SIC-K1 | 275_SIC_K1 |  | Hoods Network Fan-K1 speed setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB43 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 21 | 22 | T8
380 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 270_SIC_N1 | 270_SIC_N1 |  | KCl Feeding Belt First Conveyor N1 Speed Setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB44 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 23 | 24 | T8 | newly addon 15-6-24
381 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 272_SIC_N2 | 272_SIC_N2 |  | KCl Feeding Belt First Conveyor N2Speed Setpoint | MCC | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB45 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 25 | 26 | T8 | newly addon 18-6-24
382 | AO-R |  | C5L1M24_AO | 272_SIC_Z1 | 272_SIC_Z1 |  | SOP Z1 Speed Setpoint | MCC | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB46 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 27 | 28 | T8 | newly addon 6-7-24
383 | AO-R |  | C5L1M24_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB47 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 29 | 30 | T8
384 | AO-R |  | C5L1M24_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | MCC | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-R3 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB48 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | MCC-AOR TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-12(R) | MCC-AOR TB1 | 31 | 32 | T8
353 | AO-NR | 25 | C5L1M25_AO | 272_TIC_62 | 272_TIC_62 |  | Temperature from 272E3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB49 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | T7 | NEWLY ADD ON 24-6-24
354 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | 270_TIC_06 | 272_TIC_06 |  | Temperature delivery 270K3 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP |  |  | 4÷20 mA |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB50 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | T7
355 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | T7
356 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | T7
357 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | T7
358 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | T7
359 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | T7
360 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB56 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | T7
361 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB57 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | T7
362 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB58 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | T7
363 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB59 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | T7
364 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB60 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | T7
365 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB61 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | T7
366 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB62 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | T7
367 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB63 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | _ | LOOP | LOOP |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | T7
368 | AO-NR |  | C5L1M25_AO | SPARE | SPARE |  | SPARE | PROCESS | SPARE | SOP |  |  | SPARE |  |  |  |  | SOP-SC-05 (F) | C5 | LINK1 | AO-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-14(F) | FAOB64 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-14(F) | DCB09 | 1 | 3 |  |  |  | SOP-MC-14(R) | AO-TB1 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | T7

## SOP-CNT-05 DI-DO
SR.NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | TAG FOR IO CARD | DCS CHANNEL | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | POWER SUPPLY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET | IRP-TB NAME. | IRP-TB (+) | IRP TB (-) | IRP -TB CABINET-FIELD | TB NO. | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C5L2M01_DI |  | 270KCF2 | 270KCF2 | 270_KI_F2 | Running KCl Dedusting Filter | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
2 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270SE23 | 270SE23 | 270_SAL_23 | Low Rotation Speed at 270Z1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
3 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270SE30 | 270SE30 | 270_SAL_30 | Low Rotation Speed at 270EL1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
4 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270KCF1 | 270KCF1 | 270_KI_F1 | Running Recycled SOP Pneumatic Transport Filter | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
5 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270SE33 | 270SE33 | 270_SAL_33 | Low Rotation Speed at 270MX1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
6 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270PSH09 | 270PSH09 | 270_PAH_09 | Air pressure in lubrication chamber of 270K3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
7 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270SE08 | 270SE08 | 270_SAL_08 | Low Rotation Speed at 270Z2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
8 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHN1A | 270ZSHN1A | 270_ZAH_N1A | Misalignment Belt 270N1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
9 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHN1B | 270ZSHN1B | 270_ZAH_N1B | Misalignment Belt 270N1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
10 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHN1C | 270ZSHN1C | 270_ZAH_N1C | Misalignment Belt 270N1C | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
11 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHN1D | 270ZSHN1D | 270_ZAH_N1D | Misalignment Belt 270N1D | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
12 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HAN1 | 270HAN1 | 270_HA_N1 | Safety/Emergency Rope Activated | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
13 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHEL1A | 270ZSHEL1A | 270_ZAH_EL1A | Misalignment Elevator 270EL1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
14 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHEL1B | 270ZSHEL1B | 270_ZAH_EL1B | Misalignment Elevator 270EL1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
15 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHEL1C | 270ZSHEL1C | 270_ZAH_EL1C | Misalignment Elevator 270EL1C | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
16 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSHEL1D | 270ZSHEL1D | 270_ZAH_EL1D | Misalignment Elevator 270EL1D | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.002 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
17 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS26S | 270HS26S | 270_YL_26S | Selector CCS/Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
18 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS26L | 270HS26L | 270_YL_26L | Required Command From Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
19 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS13S | 270HS13S | 270_YL_13S | Selector CCS/Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
20 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS13L | 270HS13L | 270_YL_13L | Required Command From Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
21 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS28S | 270HS28S | 270_YL_28S | Selector CCS/Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
22 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270HS28L | 270HS28L | 270_YL_28L | Required Command From Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
23 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270LSH17 | 270LSH17 | 270_LAH_17 | High level at 270EL1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
24 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270LSH31 | 270LSH31 | 270_LAH_31 | High level at 270EL1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
25 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270ZSL03 | 270ZSL03 | 270_ZAH_03 | Inspection door open 270MX1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
26 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 271LAH21 | 271LAH21 | 271_LSH_21 | High Level in 271V1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
27 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 271HS57S | 271HS57S | 271_YL_57S | Selector CCS/Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
28 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 271HS57L | 271HS57L | 271_YL_57L | Required Command From Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
29 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 271TSH51A | 271TSH51A | 271_TAH_51A | Hydraulic Oil Temperature 271MX1A1.M | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9 | New added 12.9.23
30 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 271TSH51B | 271TSH51B | 271_TAH_51B | Hydraulic Oil Temperature 271MX1A2.M | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
31 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270.TMI.02 | 270.TMI.02 | 270_TMI_02 | Timer for KC270.F2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
32 | DI-NR |  | C5L2M01_DI |  | 270.LAH.10 | 270.LAH.10 | 270_LAH_10 | Hight Level at 270SR5 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
33 | DI-NR | 2 | C5L2M02_DI |  | 271HS58S | 271HS58S | 271_YL_58S | Selector CCS/Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
34 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271LSL50 | 271LSL50 | 271_LAL_50 | Low Level in 271V2B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
35 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271SE62 | 271SE62 | 271_SAL_62 | Low Rotation Speed at 271N1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
36 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271ZSHNIA | 271ZSHNIA | 271_ZAH_NIA | Misalignment Belt 271N1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
37 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271ZSHNIB | 271ZSHNIB | 271_ZAH_NIB | Misalignment Belt 271N1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
38 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271ZSHNIC | 271ZSHNIC | 271_ZAH_NIC | Misalignment Belt 271N1C | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
39 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271ZSHNID | 271ZSHNID | 271_ZAH_NID | Misalignment Belt 271N1D | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
40 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271SE28 | 271SE28 | 271_SAL_28 | Low Rotation Speed at 271Z2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
41 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271SE83 | 271SE83 | 271_SAL_83 | Low Rotation Speed at 271ML1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
42 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XC93 | 271XC93 | 271_XC_93 | Decrease | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
43 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XC92 | 271XC92 | 271_XC_92 | Increase | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
44 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XL91 | 271XL91 | 271_XL_91 | Local/Remote | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
45 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XA87 | 271XA87 | 271_XA_87 | Emergency PB Activated | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
46 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XA88 | 271XA88 | 271_XA_88 | Burner Not Ready | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
47 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XL89 | 271XL89 | 271_XL_89 | Purge complete | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
48 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XL191 | 271XL191 | 271_XL_191 | Local/Remote | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
49 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XC193 | 271XC193 | 271_XC_193 | Decrease | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 1 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
50 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XC192 | 271XC192 | 271_XC_192 | Increase | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 2 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
51 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XA187 | 271XA187 | 271_XA_187 | Emergency Pb Activated | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 3 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
52 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XA188 | 271XA188 | 271_XA_188 | Burner Not Ready | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 4 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
53 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271ZI446 | 271ZI446 | 271_ZI_446 | Opening Air Control Valve | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 5 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
54 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XS194 | 271XS194 | 271_XA_194 | Burner Trip | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 6 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
55 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 271XL189 | 271XL189 | 271_XL_189 | Purge complete | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 7 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
56 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274LSH67 | 274LSH67 | 274_LAH_67 | High Level inside 274TK1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 8 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
57 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSH128 | 274ZSH128 | 274_HV_128 | Mixed Acid to 274TK3A open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 9 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
58 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSL128 | 274ZSL128 | 274_HV_128 | Mixed Acid to 274TK3A close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 10 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
59 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSH132 | 274ZSH132 | 274_HV_132 | Mixed Acid to 274P6A/B open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 11 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
60 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSL132 | 274ZSL132 | 274_HV_132 | Mixed Acid to 274P6A/B close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 12 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
61 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSH133 | 274ZSH133 | 274_HV_133 | Mixed Acid to 274P6A/B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 13 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
62 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 274ZSL133 | 274ZSL133 | 274_HV_133 | Mixed Acid to 274P6A/B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 14 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
63 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 270_HS_35S | 270_HS_35S | 270_HS_35S | Selector CCS/Field for 270SR5 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 15 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
64 | DI-NR |  | C5L2M02_DI |  | 270_HS_35L | 270_HS_35L | 270_HS_35L | Command From Field for 270SR5 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR2 | 16 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
65 | DI-NR | 3 | C5L2M03_DI |  | 270_SAL_32 | 270_SAL_32 | 270_SAL_32 | Low Rotation Speed at 270CL1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 23 | 24 | [8 empty] | T9
66 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270.TMI.37 | 270.TMI.37 | 270_TMI_37 | Timer for KC270.F1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 17 | 18 | [8 empty] | T9
67 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 271.TMI.53 | 271.TMI.53 | 271_TMI_53 | Timer for KC271.F1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 17 | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | T9
68 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 271_HS_32S | 271_HS_32S | 271_HS_32S | Selector CCS/Field for 271SR2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 19 | 20 |  | - | - | - | - | - | - | - | T9
69 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 271_HS_32L | 271_HS_32L | 271_HS_32L | Command From Field for 271SR2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 21 | 22 |  | - | - | - | - | - | - | - | T9
70 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-SC-06-FAN-ALM | SOP-SC-06-FAN-ALM | SOP_SC_06_FAN_ALM | SYSTEM CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 1 | 2 | [8 empty] | T24
71 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-SC-06-PSU01P-ALM | SOP-SC-06-PSU01P-ALM | SOP_SC_06_PSU01P_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 3 | 4 | [8 empty] | T24
72 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-SC-06-PSU01S-ALM | SOP-SC-06-PSU01S-ALM | SOP_SC_06_PSU01S_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 5 | 6 | [8 empty] | T24
73 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-SC-06-TS-ALM | SOP-SC-06-TS-ALM | SOP_SC_06_TS_ALM | SYSTEM CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 7 | 8 | [8 empty] | T24
74 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-16-FAN-ALM | SOP-MC-16-FAN-ALM | SOP_MC_16_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 9 | 10 | [8 empty] | T24
75 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-16-PSU01P-ALM | SOP-MC-16-PSU01P-ALM | SOP_MC_16_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 11 | 12 | [8 empty] | T24
76 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-16-PSU01S-ALM | SOP-MC-16-PSU01S-ALM | SOP_MC_16_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 13 | 14 | [8 empty] | T24
77 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-16-TS-ALM | SOP-MC-16-TS-ALM | SOP_MC_16_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 15 | 16 | [8 empty] | T24
78 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-17-FAN-ALM | SOP-MC-17-FAN-ALM | SOP_MC_17_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 17 | 18 | [8 empty] | T24
79 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-17-PSU01P-ALM | SOP-MC-17-PSU01P-ALM | SOP_MC_17_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 19 | 20 | [8 empty] | T24
80 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-17-PSU01S-ALM | SOP-MC-17-PSU01S-ALM | SOP_MC_17_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 21 | 22 | [8 empty] | T24
81 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-17-TS-ALM | SOP-MC-17-TS-ALM | SOP_MC_17_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 23 | 24 | [8 empty] | T24
82 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-18-FAN-ALM | SOP-MC-18-FAN-ALM | SOP_MC_18_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 25 | 26 | [8 empty] | T24
83 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | SOP-MC-18-TS-ALM | SOP-MC-18-TS-ALM | SOP_MC_18_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANEL-ALM | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC-15(R) | PRO-ALM-TB1 | 27 | 28 | [8 empty] | T24
84 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL1EL1 | 270EL1-RUN | 270_EL_1 | KCl Feeding Belt Elevator Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 1 | 2 | T11
85 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YAEL1 | 270EL1-FAULT | 270_EL_1 | KCl Feeding Belt Elevator Ready/ Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 3 | 4 | T11
86 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL2EL1 | 270EL1-LR | 270_EL_1 | KCl Feeding Belt Elevator SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 5 | 6 | T11
87 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL3EL1 | 270EL1-TRIP | 270_EL_1 | KCl Feeding Belt Elevator Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 7 | 8 | T11
88 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL4EL1 | 270EL1-EMG | 270_EL_1 | KCl Feeding Belt Elevator EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 9 | 10 | T11
89 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YA13 | 270K13-FAULT | 270_K_13 | Cooling Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 11 | 12 | T11
90 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL113 | 270K13-RUN | 270_K_13 | Cooling Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 13 | 14 | T11
91 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL213 | 270K13-LR | 270_K_13 | Cooling Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 15 | 16 | T11
92 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL313 | 270K13-TRIP | 270_K_13 | Cooling Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 17 | 18 | T11
93 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL413 | 270K13-EMG | 270_K_13 | Cooling Fan Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 19 | 20 | T11
94 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YAK2 | 270K2-FAULT | 270_K_2 | KCl Dedusting Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB1 | 21 | 22 | T11
95 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL2K2 | 270K2-LR | 270_K_2 | KCl Dedusting Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | T11
96 | DI-NR |  | C5L2M03_DI |  | 270YL32 | 270K2-TRIP | 270_K_2 | KCl Dedusting Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (F) | FTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | T11
97 | DI-NR | 4 | C5L2M04_DI |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 1 | 2 | T11
98 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YA3 | 270K3-FAULT | 270_K_3 | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 3 | 4 | T11
99 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL13 | 270K3-RUN | 270_K_3 | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 5 | 6 | T11
100 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL23 | 270K3-LR | 270_K_3 | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 7 | 8 | T11
101 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL33 | 270K3-TRIP | 270_K_3 | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 9 | 10 | T11
102 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 11 | 12 | T11
103 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YAN1 | 270N1-FAULT | 270_N_1 | KCl Feeding Belt First Conveyor Ready/ Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 13 | 14 | T11
104 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL1N1 | 270N1-RUN | 270_N_1 | KCl Feeding Belt First Conveyor Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 15 | 16 | T11
105 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL2N1 | 270N1-LR | 270_N_1 | KCl Feeding Belt First Conveyor SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 17 | 18 | T11
106 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL3N1 | 270N1-TRIP | 270_N_1 | KCl Feeding Belt First Conveyor Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 19 | 20 | T11
107 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL4N1 | 270N1-EMG | 270_N_1 | KCl Feeding Belt First Conveyor EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 21 | 22 | T11
108 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL1SR1 | 270SR1-RUN | 270_SR_1 | Fresh KCl Sieve Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 23 | 24 | T11
109 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 270YL2SR1 | 270SR1-LR | 270_SR_1 | Fresh KCl Sieve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 25 | 26 | T11
110 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YACL1B | 271CL1B-FAULT | 271_CL_1B | K2SO4 Stirrer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 27 | 28 | T11
111 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL1CL1B | 271CL1B-RUN | 271_CL_1B | K2SO4 Stirrer Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 29 | 30 | T11
112 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL2CL1B | 271CL1B-LR | 271_CL_1B | K2SO4 Stirrer Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 31 | 32 | T11
113 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL3CL1B | 271CL1B-TRIP | 271_CL_1B | K2SO4 Stirrer Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 33 | 34 | T11
114 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 35 | 36 | T11
115 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YACL2A | 271CL2A-READY | 271_CL_2A | Raw K2SO4 Cooler READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 37 | 38 | T11
116 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL12A | 271CL2A-RUN | 271_CL_2A | Raw K2SO4 Cconveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 39 | 40 | T11
117 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL2CL2A | 271CL2A-DCS | 271_CL_2A | Raw K2SO4 Cooler SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 41 | 42 | T11
118 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL32A | 271CL2A-TRIP | 271_CL_2A | Raw K2SO4 Cconveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 43 | 44 | T11
119 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | TRIP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 45 | 46 | T11
120 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YACL2B | 271CL2B-READY | 271_CL_2B | Raw K2SO4 Cooler READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 47 | 48 | T11
121 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL1CL2B | 271CL2B-RUN | 271_CL_2B | K2SO4 Stirrer Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 49 | 50 | T11
122 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL2CL2B | 271CL2B-LR | 271_CL_2B | Raw K2SO4 Cooler Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 51 | 52 | T11
123 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL3CL2B | 271CL2B-TRIP | 271_CL_2B | K2SO4 Stirrer Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 53 | 54 | T11
124 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL4CL2B | 271CL2B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 55 | 56 | T11
125 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YA3A | 271CL3A-FAULT | 271_CL_3A | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 57 | 58 | T11
126 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL13A | 271CL3A-RUN | 271_CL_3A | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 59 | 60 | T11
127 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL23A | 271CL3A-LR | 271_CL_3A | TRIP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 61 | 62 | T11
128 | DI-NR |  | C5L2M04_DI |  | 271YL33A | 271CL3A-TRIP | 271_CL_3A | Raw K2SO4 Cconveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (F) | FTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB2 | 63 | 64 | T11
129 | DI-NR | 5 | C5L2M05_DI |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 1 | 2 | T11
130 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YA3B | M2_CP_2 | 271_CL_3B | Raw K2SO4 Conveyor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 3 | 4 | T11
131 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL13B | M2_CP_2 | 271_CL_3B | Raw K2SO4 Conveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 5 | 6 | T11
132 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL23B | M2_CP_2 | 271_CL_3B | Raw K2SO4 Conveyor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 7 | 8 | T11
133 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL33B | 271CL3B-TRIP | 271_CL_3B | Raw K2SO4 Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 9 | 10 | T11
134 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 11 | 12 | T11
135 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YAE1B | 271E1B-FAULT | 271_E_2B | K2SO4 Stirrer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 13 | 14 | T11
136 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1AE1B | 271E1B-FWD | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 15 | 16 | T11
137 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1BE1B | 271E1B-REV | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler Running Backward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 17 | 18 | T11
138 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1CE1B | 271E1B-TRIP | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 19 | 20 | T11
139 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1DE1B | 271E1B-LCS_EMG | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 21 | 22 | T11
140 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL2E1B | 271E1B-LR | 271_E_2B | K2SO4 Stirrer Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 23 | 24 | T11
141 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YA1A | 271E1A-READY | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 25 | 26 | T11
142 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1A1A | 271E1A-FWD | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 27 | 28 | T11
143 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1B1A | 271E1A-REV | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler Running REVERSE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 29 | 30 | T11
144 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1C1A | 271E1A-TRIP | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 31 | 32 | T11
145 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 33 | 34 | T11
146 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL21A | 271E1A-DCS | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 35 | 36 | T11
147 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YAE2B | 271E2B-READY | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 37 | 38 | T11
148 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1A2B | 271E2B-FWD | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 39 | 40 | T11
149 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1B2B | 271E2B-REV | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler Running Backward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 41 | 42 | T11
150 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1C2B | 271E2B-TRIP | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 43 | 44 | T11
151 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | TRIP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 45 | 46 | T11
152 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL2E2B | 271E2B-LR | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 47 | 48 | T11
153 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YAK1B | 271K1B-FAULT | 271_K_1B | K2SO4 Stirrer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 49 | 50 | T11
154 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1K1B | 271K1B-RUN | 271_K_1B | K2SO4 Stirrer Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 51 | 52 | T11
155 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL2K1B | 271K1B-LR | 271_K_1B | K2SO4 Stirrer Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 53 | 54 | T11
156 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL3K1B | 271K1B-TRIP | 271_K_1B | K2SO4 Stirrer Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 55 | 56 | T11
157 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL41KB | 271K1B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 57 | 58 | T11
158 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YAK2 | 271K2-FAULT | 271_K_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 59 | 60 | T11
159 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL1K2 | 271K2-RUN | 271_K_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 61 | 62 | T11
160 | DI-NR |  | C5L2M05_DI |  | 271YL2K2 | 271K2-LR | 271_K_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (F) | FTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB3 | 63 | 64 | T11
161 | DI-NR | 6 | C5L2M06_DI |  | 271YL3K2 | 271K2-TRIP | 271_K_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 1 | 2 | T11
162 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 3 | 4 | T11
163 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271_ML_1 | 271_ML_1 | 271_ML_1 | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 5 | 6 | T11
164 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271_ML_1 | 271_ML_1 | 271_ML_1 | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 7 | 8 | T11
165 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271_ML_1 | 271_ML_1 | 271_ML_1 | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 9 | 10 | T11
166 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL31 | 271ML1-TRIP | 271_ML_1 | K2SO4 Mill Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 11 | 12 | T11
167 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | M7_CWP_B | M7_CWP_B | M7_CWP_B | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 13 | 14 | T11
168 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | M4 | M4 | 271_MX_1B1 | K2SO4 Stirrer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 15 | 16 | T11
169 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1A1B | 271MX1B-FWD | 271_MX_1B1 | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 17 | 18 | T11
170 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1B1B | 271MX1B-REV | 271_MX_1B1 | Raw K2SO4 Cooler Running Backward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 19 | 20 | T11
171 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1C1B | 271MX2A-TRIP | 271_MX_1B1 | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 21 | 22 | T11
172 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1D1B | 271MX1B-LCS_EMG | 271_MX_1B1 | Raw K2SO4 Cooler EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 23 | 24 | T11
173 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL2MX1B | 271MX2A-LR | 271_MX_1B1 | K2SO4 Stirrer Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 25 | 26 | T11
174 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YA2B | 271MX2B-READY | 271_MX_2B | Raw K2SO4 Cooler READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 27 | 28 | T11
175 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL12B | 271MX2B-RUN | 271_MX_2B | K2SO4 Stirrer Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 29 | 30 | T11
176 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL22B | 271MX2B-LR | 271_MX_2B | Raw K2SO4 Cooler Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 31 | 32 | T11
177 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL32B | 271MX2B-TRIP | 271_MX_2B | K2SO4 Stirrer Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 33 | 34 | T11
178 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 35 | 36 | T11
179 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YA1 | 271N1-READY | 271_N_1 | K2SO4 Mill READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 37 | 38 | T11
180 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1A1 | 271N1-FWD | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 39 | 40 | T11
181 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1B1 | 271N1-REV | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor Running reverse | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 41 | 42 | T11
182 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1C1 | 271N1-TRIP | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 43 | 44 | T11
183 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1D1 | 271N1-LCS_EMG | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 45 | 46 | T11
184 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL21 | 271N1-LR | 271_N_1 | K2SO4 Mill Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 47 | 48 | T11
185 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YAN2 | 271N2-FAULT | 271_N_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 49 | 50 | T11
186 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL1N2 | 271N2-RUN | 271_N_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 51 | 52 | T11
187 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL2N2 | 271N2-LR | 271_N_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 53 | 54 | T11
188 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL3N2 | 271N2-TRIP | 271_N_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 55 | 56 | T11
189 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 57 | 58 | T11
190 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YA2 | 271Z2-FAULT | 271_Z_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 59 | 60 | T11
191 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL12 | 271Z2-RUN | 271_Z_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 61 | 62 | T11
192 | DI-NR |  | C5L2M06_DI |  | 271YL22 | 271Z2-LR | 271_Z_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB4 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | RTB1 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB4 | 63 | 64 | T11
193 | DI-NR | 7 | C5L2M07_DI |  | 271YL32 | 271Z2-TRIP | 271_Z_2 | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB10 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 1 | 2 | T11
194 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | M4_CWF_A | M4_CWF_A | M4_CWF_A | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 3 | 4 | T11
195 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YAP1A | 274P1A-FAULT | 274_P_1A | Mixed Acid Circulation Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 5 | 6 | T11
196 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL1P1A | 274P1A-RUN | 274_P_1A | Mixed Acid Circulation Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 7 | 8 | T11
197 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL2P1A | 274P1A-LR | 274_P_1A | Mixed Acid Circulation Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 9 | 10 | T11
198 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL3P1A | 274P1A-TRIP | 274_P_1A | Mixed Acid Circulation Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 11 | 12 | T11
199 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | M5_CWF_B | M5_CWF_B | M5_CWF_B | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 13 | 14 | T11
200 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YAP1B | 274P1B-FAULT | 274_P_1B | Mixed Acid Circulation Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 15 | 16 | T11
201 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL1P1B | 274P1B-RUN | 274_P_1B | Mixed Acid Circulation Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 17 | 18 | T11
202 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL2P1B | 274P1B-LR | 274_P_1B | Mixed Acid Circulation Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 19 | 20 | T11
203 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL3P1B | 274P1B-TRIP | 274_P_1B | Mixed Acid Circulation Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 21 | 22 | T11
204 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | M6_CWP_A | M6_CWP_A | M6_CWP_A | RUN | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 23 | 24 | T11
205 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YA2A | 274P2A-FAULT | 274_P_2A | HCl Solution Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 25 | 26 | T11
206 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL12A | 274P2A-RUN | 274_P_2A | HCl Solution Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 27 | 28 | T11
207 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL22A | 274P2A-LR | 274_P_2A | HCl Solution Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 29 | 30 | T11
208 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL32A | 274P2A-TRIP | 274_P_2A | HCl Solution Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 31 | 32 | T11
209 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | TRIP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 33 | 34 | T11
210 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YA2B | 274P2B-FAULT | 274_P_2B | HCl Solution Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 35 | 36 | T11
211 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL12B | 274P2B-RUN | 274_P_2B | HCl Solution Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 37 | 38 | T11
212 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL22B | 274P2B-LR | 274_P_2B | HCl Solution Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 39 | 40 | T11
213 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL32B | 274P2B-TRIP | 274_P_2B | HCl Solution Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 41 | 42 | T11
214 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL42B | 274P2B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 43 | 44 | T11
215 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YA3A | 274P3A-FAULT | 274_P_3A | LOCAL REMOTE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 45 | 46 | T11
216 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL13A | 274P3A-RUN | 274_P_3A | READY TO START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 47 | 48 | T11
217 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL23A | 274P3A-LR | 274_P_3A | Final Absorption Column Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 49 | 50 | T11
218 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL33A | 274P3A-TRIP | 274_P_3A | Final Absorption Column Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 51 | 52 | T11
219 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL43A | 274P3A-EMG_LCS | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 53 | 54 | T11
220 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YA3B | 274P3B-FAULT | 274_P_3B | Final Absorption Column Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 55 | 56 | T11
221 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL13B | 274P3B-RUN | 274_P_3B | Final Absorption Column Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 57 | 58 | T11
222 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL23B | 274P3B-LR | 274_P_3B | Final Absorption Column Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-11 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 59 | 60 | T11
223 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL33B | '274P3B-TRIP | '274_P_3B | Final Absorption Column Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 61 | 62 | T11
224 | DI-NR |  | C5L2M07_DI |  | 274YL43B | '274P3B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR7 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-11 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-11 (F) | DCB11 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB5 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | RTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-11 (R) | MCC-DITB5 | 63 | 64 | T11
225 | DI-NR | 8 | C5L2M08_DI |  | 274YA4A | 274P4A-FAULT | 274_P_4A | Exhaust Gas Washing Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 1 | 2 | T11
226 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL14A | 274P4A-RUN | 274_P_4A | Exhaust Gas Washing Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 3 | 4 | T11
227 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL24A | 274P4A-LR | 274_P_4A | Exhaust Gas Washing Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 5 | 6 | T11
228 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL34A | 274P4A-TRIP | 274_P_4A | Exhaust Gas Washing Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 7 | 8 | T11
229 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL44A | 274P4A-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 9 | 10 | T11
230 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YA4B | 274P4B-FAULT | 274_P_4B | Exhaust Gas Washing Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 11 | 12 | T11
231 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL14B | 274P4B-RUN | 274_P_4B | Exhaust Gas Washing Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 13 | 14 | T11
232 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL24B | 274P4B-LR | 274_P_4B | Exhaust Gas Washing Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 15 | 16 | T11
233 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL34B | 274P4B-TRIP | 274_P_4B | Exhaust Gas Washing Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 17 | 18 | T11
234 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL44B | 274P4B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 19 | 20 | T11
235 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YA5A | 274P5A-FAULT | 274_P_5A | HCl Acid Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 21 | 22 | T11
236 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL15A | 274P5A-RUN | 274_P_5A | HCl Acid Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 23 | 24 | T11
237 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL25A | 274P5A-LR | 274_P_5A | HCl Acid Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 25 | 26 | T11
238 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL35A | 274P5A-TRIP | 274_P_5A | HCl Acid Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 27 | 28 | T11
239 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL45A | 274P5A-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 29 | 30 | T11
240 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YA5B | 274P5B-FAULT | 274_P_5B | HCl Acid Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 31 | 32 | T11
241 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL15B | 274P5B-RUN | 274_P_5B | HCl Acid Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 33 | 34 | T11
242 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL25B | 274P5B-LR | 274_P_5B | HCl Acid Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 35 | 36 | T11
243 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL35B | 274P5B-TRIP | 274_P_5B | HCl Acid Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 37 | 38 | T11
244 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL45B | 274P5B-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 39 | 40 | T11
245 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YA6A | 274P6A-FAULT | 274_P_6A | Mixed Acid Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 41 | 42 | T11
246 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL16A | 274P6A-RUN | 274_P_6A | Mixed Acid Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 43 | 44 | T11
247 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL26A | 274P6A-LR | 274_P_6A | Mixed Acid Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 45 | 46 | T11
248 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL36A | 274P6A-TRIP | 274_P_6A | Mixed Acid Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 47 | 48 | T11
249 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL46A | 274P6A-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 49 | 50 | T11
250 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YA6B | 274P6B-FAULT | 274_P_6B | Mixed Acid Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 51 | 52 | T11
251 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL16B | 274P6B-RUN | 274_P_6B | Mixed Acid Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 53 | 54 | T11
252 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL26B | 274P6B-LR | 274_P_6B | Mixed Acid Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 55 | 56 | T11
253 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL3P6B | 274P6B-TRIP | 274_P_6B | Mixed Acid Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 57 | 58 | T11
254 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 274YL4P6B | 274P6B-EMG_LCS | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 59 | 60 | T11
255 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer RUN FB | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 61 | 62 | T11
256 | DI-NR |  | C5L2M08_DI |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer L/R FB | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-NR8 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-IRP-12 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DI TB6 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (F) | FTB1 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DI TB6 | 63 | 64 | T11
257 | DI-R | 9 | C5L2M09_DI |  | 270ZSH04 | 270ZSH04 | 270_ZSH_04 | Discharge 270MX1 Open Feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
258 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270ZSL04 | 270ZSL04 | 270_ZSL_04 | Discharge 270MX1 Closed Feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.003 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
259 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270LSH34 | 270LSH34 | 270_LAH_34 | High level at 270V4 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
260 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270LSH18 | 270LSH18 | 270_LAH_18 | High Level in 270V3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
261 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270LSL19 | 270LSL19 | 270_LAL_19 | Low Level in 270V3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
262 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270ZSH11 | 270ZSH11 | 270_ZSH_11 | Discharge 270W1 open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
263 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270ZSL11 | 270ZSL11 | 270_ZSL_11 | Discharge 270W1 close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
264 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271LAL25 | 271LAL25 | 271_LSL_25 | Low Level in 271V1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
265 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSH23 | 271ZSH23 | 271_ZSH_23 | Discharge 271V1A open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
266 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSL23 | 271ZSL23 | 271_ZSL_23 | Discharge 271V1A closed feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
267 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271LSL49 | 271LSL49 | 271_LAL_49 | Low Level in 271V2A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
268 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSH67 | 271ZSH67 | 271_ZSH_67 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A Open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
269 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSL67 | 271ZSL67 | 271_ZSL_67 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A Close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.001 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
270 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271LSH22 | 271LSH22 | 271_LAH_22 | High Level in 271V1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
271 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271LSL26 | 271LSL26 | 271_LAL_26 | Low Level in 271V1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
272 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSH24 | 271ZSH24 | 271_XV_24 | Discharge 271V1B open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
273 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSL24 | 271ZSL24 | 271_XV_24 | Discharge 271V1B closed feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
274 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSH68 | 271ZSH68 | 271_ZSH_68 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
275 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271ZSL68 | 271ZSL68 | 271_ZSL_68 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
276 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271TSH52A | 271TSH52A | 271_TAH_52A | Hydraulic Oil Temperature 271MX1B1.M | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
277 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271TSH52B | 271TSH52B | 271_TAH_52B | Hydraulic Oil Temperature 271MX1B2.M | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.002 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
278 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271KCF1 | 271KCF1 | 271_KI_F1 | Running KCl Dedusting Filter | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
279 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271_HA_N3 | 271_HA_N3 | 271_HA_N3 | Safety Rope Activated | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
280 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271_SAL_55 | 271_SAL_55 | 271_SAL_55 | LOW ROTATION SPEED AT 271N3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
281 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 271_ZAH_N3 | 271_ZAH_N3 | 271_ZAH_N3 | Misalignment Belt 270N3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
282 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
283 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
284 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR97 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
285 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | TOTAL_FI01 | TOTAL_FI01 | TOTAL_FI01 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR98 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
286 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | TOTAL_FI02 | TOTAL_FI02 | TOTAL_FI02 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR99 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
287 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270.PAL.38 | 270.PAL.38 | 270_PAL_38 | Air pressure in 270F2 Back-Blow | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR100 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.001 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
288 | DI-R |  | C5L2M09_DI |  | 270.PAL.39 | 270.PAL.39 | 270_PAL_39 | Air pressure in 270F1 Back-Blow | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R9 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR101 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 270.004 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
289 | DI-R | 10 | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR102 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
290 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR103 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
291 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR104 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
292 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR105 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.031 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
293 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 271FI345 | 271FI345 | 271_FI_345 | Air Flow Rate | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR106 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
294 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 271ZI346 | 271ZI346 | 271_ZI_346 | Opening Air Control Valve | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR107 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
295 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 271XS94 | 271XS94 | 271_XA_94 | Burner Trip | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR108 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.032 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
296 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR109 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
297 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR110 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
298 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR111 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
299 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR112 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
300 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR113 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
301 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR114 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
302 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR115 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
303 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR116 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
304 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR117 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
305 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR118 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
306 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR119 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
307 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR120 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.041 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
308 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 271FI445 | 271FI445 | 271_FI_445 | Air Flow Rate | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR121 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.042 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
309 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH18 | 274ZSH18 | 274_HV_18 | HCl Gas to 274C3 Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | 24VDC | SOP-MC-15 (F) | FR122 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
310 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSL18 | 274ZSL18 | 274_HV_18 | HCl Gas to 274C3 Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | 24VDC | SOP-MC-15 (F) | FR123 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
311 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH19 | 274ZSH19 | 274_HV_19 | HCl Gas from 274C2 Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR124 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
312 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSL19 | 274ZSL19 | 274_HV_19 | HCl Gas from 274C2 Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR125 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
313 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH06 | 274ZSH06 | 274_HV_06 | HCl Gas to 274C2 Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR126 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
314 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSL06 | 274ZSL06 | 274_HV_06 | HCl gas to 274C2 Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR127 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.011 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
315 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH64A | 274ZSH64A | 274_ZSH_64A | Demi Water to 274C1A Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR128 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
316 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSL64A | 274ZSL64A | 274_ZSL_64A | Demi Water to 274C1A Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR129 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB10 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
317 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH64B | 274ZSH64B | 274_ZSH_64B | Demi Water to 274C1B Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR130 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
318 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSL64B | 274ZSL64B | 274_ZSL_64B | Demi Water to 274C1B Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR131 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
319 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 274ZSH74A | 274ZSH74A | 274_ZSH_74A | Exhaust Gas to 274K1A Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR132 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
320 | DI-R |  | C5L2M10_DI |  | 271.PAL.54 | 271.PAL.54 | 271_PAL_54 | Pressure Air to 271F1 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R10 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | N/A | SOP-MC-15 (F) | FR133 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 271.021 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
321 | DI-R | 11 | C5L2M11_DI |  | 274ZSL74A | 274ZSL74A | 274_ZSL_74A | Exhaust Gas to 274K1A Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR134 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
322 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH74B | 274ZSH74B | 274_ZSH_74B | Exhaust Gas to 274K1B Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR135 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
323 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL74B | 274ZSL74B | 274_ZSL_74B | Exhaust Gas to 274K1B Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR136 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.041 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
324 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH119 | 274ZSH119 | 274_HV_119 | Hydrocloric Acid To 274TK2B Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR137 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
325 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL119 | 274ZSL119 | 274_HV_119 | Hydrocloric Acid To 274TK2B Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR138 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
326 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH117 | 274ZSH117 | 274_HV_117 | Hydrocloric Acid To 274TK2B Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR139 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
327 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL117 | 274ZSL117 | 274_HV_117 | Hydrocloric Acid To 274TK2B Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR140 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
328 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH116 | 274ZSH116 | 274_HV_116 | Hydrocloric Acid to 274TK2A Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR141 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
329 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL116 | 274ZSL116 | 274_HV_116 | Hydrocloric Acid to 274TK2A Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR142 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
330 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH118 | 274ZSH118 | 274_HV_118 | Hydrocloric Acid to 274TK2A Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR143 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
331 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL118 | 274ZSL118 | 274_HV_118 | Hydrocloric Acid to 274TK2A Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR144 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.101 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
332 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH122 | 274ZSH122 | 274_HV_122 | Hydrocloric Acid to 274P5A Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR145 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
333 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL122 | 274ZSL122 | 274_HV_122 | Hydrocloric Acid to 274P5A Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR146 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
334 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH123 | 274ZSH123 | 274_HV_123 | Hydrocloric Acid to 274P5A/B Valve open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR147 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
335 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL123 | 274ZSL123 | 274_HV_123 | Hydrocloric Acid to 274P5A/B Valve close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR1 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
336 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH129 | 274ZSH129 | 274_HV_129 | Mixed Acid To 274TK3B open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
337 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL129 | 274ZSL129 | 274_HV_129 | Mixed Acid To 274TK3B close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
338 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH127 | 274ZSH127 | 274_HV_127 | Mixed Acid To 274TK3B open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR4 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
339 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL127 | 274ZSL127 | 274_HV_127 | Mixed Acid To 274TK3B close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR5 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.102 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
340 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSH126 | 274ZSH126 | 274_HV_126 | Mixed Acid to 274TK3A open feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR6 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
341 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274ZSL126 | 274ZSL126 | 274_HV_126 | Mixed Acid to 274TK3A close feedback | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (R) | RR7 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB11 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBD 274.103 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
342 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271CL1AM | 271CL1AM_PB | 271CL1AM_PB | KCL FEED-A TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 22 | TB2 | 11 | 12 | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
343 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271CL1BM | 271CL1BM_PB | 271CL1BM_PB | KCL FEED-B TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 23 | TB2 | 13 | 14 | - | N/A | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
344 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271MX1AM1 | 271MX1AM1_PB | 271MX1AM1_PB | K2SO4 STIR-A TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 24 | TB2 | 15 | 16 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
345 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271MX1AM2 | 271MX1AM2_PB | 271MX1AM2_PB | K2SO4 STIR-A OIL TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 25 | TB2 | 17 | 18 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
346 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271MX1BM1 | 271MX1BM1_PB | 271MX1BM1_PB | K2SO4 STIR-B TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 26 | TB2 | 19 | 20 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
347 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271MX1BM2 | 271MX1BM2_PB | 271MX1BM2_PB | K2SO4 STIR-B OIL TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 27 | TB2 | 21 | 22 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
348 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 271N1M | 271N1M_PB | 271N1M_PB | K2SO4 CONV TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 28 | TB2 | 23 | 24 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
349 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274K1AM | 274K1AM_PB | 274K1AM_PB | EXH FAN-A TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 29 | TB2 | 25 | 26 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
350 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274K1BM | 274K1BM_PB | 274K1BM_PB | EXH FAN-B TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 30 | TB2 | 27 | 28 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
351 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274P2AM | 274P2AM_PB | 274P2AM_PB | HCL PMP-A TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 31 | TB2 | 29 | 30 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
352 | DI-R |  | C5L2M11_DI |  | 274P2BM | 274P2BM_PB | 274P2BM_PB | HCL PMP-B TRIP CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R11 | 32 | TB2 | 31 | 32 | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DI | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T24
353 | DI-R | 12 | C5L2M12_DI |  | 270YL1CL1 | 270CL1-RUN | 270_CL_1 | Recycled Product Feeder Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 1 | 2 | T12
354 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL2CL1 | 270CL1-LR | 270_CL_1 | Recycled Product Feeder SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 3 | 4 | T12
355 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YACL1 | 270CL1-FAULT | 270_CL_1 | Recycled Product Feeder READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 5 | 6 | T12
356 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3CL1 | 270CL1-TRIP | 270_CL_1 | Recycled Product Feeder Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 7 | 8 | T12
357 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4CL1 | 270CL1-EMG | 270_CL_1 | Recycled Product Feeder EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 9 | 10 | T12
358 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL1K1 | 270K1-RUN | 270_K_1 | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 11 | 12 | T12
359 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL2K1 | 270K1-LR | 270_K_1 | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 13 | 14 | T12
360 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YAK1 | 270K1-FAULT | 270_K_1 | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 15 | 16 | T12
361 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3K1 | 270K1-TRIP | 270_K_1 | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 17 | 18 | T12
362 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4K1 | 270K1-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 19 | 20 | T12
363 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL1K2 | 270K2-RUN | 270_K_2 | KCl Dedusting Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 21 | 22 | T12
364 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL1MX1 | 270MX1-RUN | 270_MX_1 | Rotating Mixer Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 23 | 24 | T12
365 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL2MX1 | 270MX1-LR | 270_MX_1 | Rotating Mixer SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 25 | 26 | T12
366 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YAMX1 | 270MX1-FAULT | 270_MX_1 | Rotating Mixer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 27 | 28 | T12
367 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3MX1 | 270MX1-TRIP | 270_MX_1 | Rotating Mixer Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 29 | 30 | T12
368 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4MX1 | 270MX1-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 31 | 32 | T12
369 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YASR1 | 270SR1-FAULT | 270_SR_1 | Fresh KCl Sieve READY/FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 33 | 34 | T12
370 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3SR1 | 270SR1-TRIP | 270_SR_1 | Fresh KCl Sieve Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 35 | 36 | T12
371 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4SR1 | 270SR1-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 37 | 38 | T12
372 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL1Z1 | 270Z1-RUN | 270_Z_1 | KCl De-dusting Filter Rotary Valve Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 39 | 40 | T12
373 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL2Z1 | 270Z1-LR | 270_Z_1 | KCl De-dusting Filter Rotary Valve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 41 | 42 | T12
374 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YAZ1 | 270Z1-FAULT | 270_Z_1 | KCl De-dusting Filter Rotary Valve Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 43 | 44 | T12
375 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3Z1 | 270Z1-TRIP | 270_Z_1 | KCl De-dusting Filter Rotary Valve Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 45 | 46 | T12
376 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4Z1 | 270Z1-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 47 | 48 | T12
377 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL1Z2 | 270Z2-RUN | 270_Z_2 | Rotary Feeder For MOP/SOP Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 49 | 50 | T12
378 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL22 | 270Z2-LR | 270_Z_2 | Rotary Feeder For MOP/SOP SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 51 | 52 | T12
379 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YA2 | 270Z2-FAULT | 270_Z_2 | Rotary Feeder For MOP/SOP FAULT | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 53 | 54 | T12
380 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL3Z2 | 270Z2-TRIP | 270_Z_2 | Rotary Feeder For MOP/SOP Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 55 | 56 | T12
381 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 270YL4Z2 | 270Z2-EMG | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 57 | 58 | T12
382 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 271YL1CL1A | 271CL1A-RUN | 271_CL_1A | Reactor KCl Feeder Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | PROCESS DI | SOP-IRP-12 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 59 | 60 | T12
383 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer TRIP FB | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | NA | SOP-IRP-12 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 61 | 62 | T12
384 | DI-R |  | C5L2M12_DI |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer Motor READY Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R12 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | NA | SOP-IRP-12 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB1 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (F) | FTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (F) | MCC-DIR TB1 | 63 | 64 | T12
385 | DI-R | 13 | C5L2M13_DI |  | 274LSL68 | 271CL1A-LR | 271_CL_1A | Reactor KCl Feeder Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 1 | 2 | T12
386 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 276LT250 | 271CL1A-FAULT | 271_CL_1A | Reactor KCl Feeder Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 3 | 4 | T12
387 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL3CL1A | 271CL1A-TRIP | 271_CL_1A | Reactor KCl Feeder Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 5 | 6 | T12
388 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL4CL1A | 271CL1A-EMG | 271_CL_1A | Reactor KCl Feeder Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 7 | 8 | T12
389 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL2AE2A | 271E2A-FWD | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 9 | 10 | T12
390 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL1BE2A | 271E2A-REV | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler Running REVERSE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 11 | 12 | T12
391 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL2E2A | 271E2A-LR | 271_E_2A | Reactor KCl Feeder Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR71 | 9 | 5 |  | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 13 | 14 | T12
392 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YAE2A | 271E2A-FAULT | 271_E_2A | Reactor KCl Feeder Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 15 | 16 | T12
393 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL1CE2A | 271E2A-TRIP | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 17 | 18 | T12
394 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 19 | 20 | T12
395 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL11A | 271K1A-RUN | 271_K_1A | Reactor KCl Feeder Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 21 | 22 | T12
396 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL2K1A | 271K1A-LR | 271_K_1A | Reactor KCl Feeder Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 23 | 24 | T12
397 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YAK1A | 271K1A-FAULT | 271_K_1A | Reactor KCl Feeder Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 25 | 26 | T12
398 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL31A | 271K1A-TRIP | 271_K_1A | Reactor KCl Feeder Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 27 | 28 | T12
399 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL41A | 271K1A-EMG | 271_K_1A | Reactor KCl Feeder Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 29 | 30 | T12
400 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL13A1 | 271K3A1-RUN | 271_K_3A1 | Exhaust Gas Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 31 | 32 | T12
401 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL23A1 | 271K3A1-LR | 271_K_3A1 | Exhaust Gas Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 33 | 34 | T12
402 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YA3A1 | 271K3A1-FAULT | 271_K_3A1 | Exhaust Gas Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 35 | 36 | T12
403 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL33A1 | 271K3A1-TRIP | 271_K_3A1 | Exhaust Gas Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 37 | 38 | T12
404 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL43A1 | 271K3A1-EMG | 271_K_3A1 | Exhaust Gas Fan Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 39 | 40 | T12
405 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL13A2 | 271K3A2-RUN | 271_K_3A2 | Exhaust Gas Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 41 | 42 | T12
406 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL23A2 | 271K3A2-LR | 271_K_3A2 | Exhaust Gas Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 43 | 44 | T12
407 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YA3A2 | 271K3A2-FAULT | 271_K_3A2 | Exhaust Gas Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 45 | 46 | T12
408 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL33A2 | 271K3A2-TRIP | 271_K_3A2 | Exhaust Gas Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 47 | 48 | T12
409 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL43A2 | 271K3A2-EMG | 271_K_3A2 | Exhaust Gas Fan Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 49 | 50 | T12
410 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL13B1 | 271K3B1-RUN | 271_K_3B1 | Exhaust Gas Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 51 | 52 | T12
411 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL23B1 | 271K3B1-LR | 271_K_3B1 | Exhaust Gas Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 53 | 54 | T12
412 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YA3B1 | 271K3B1-FAULT | 271_K_3B1 | Exhaust Gas Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 55 | 56 | T12
413 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL33B1 | 271K3B1-TRIP | 271_K_3B1 | Exhaust Gas Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 57 | 58 | T12
414 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271YL43B1 | 271K3B1-EMG | 271_K_3B1 | Exhaust Gas Fan Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 59 | 60 | T12
415 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271MX1AH | 271MX1AH-RUN | 271_MX1_AH | OIL HEATER Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | NA | SOP-IRP-12 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 61 | 62 | T12 | New added 12.9.23
416 | DI-R |  | C5L2M13_DI |  | 271MX1BH | 271MX1BH-RUN | 271_MX1_BH | OIL HEATER Running | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R13 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | NA | SOP-IRP-12 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (F) | FTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB2 | 63 | 64 | T12 | New added 12.9.23
417 | DI-R | 14 | C5L2M14_DI |  | 271YL13B2 | 271K3B2-RUN | 271_K_3B2 | Exhaust Gas Fan Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | 24VDC | SOP-IRP-12 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 1 | 2 | T12
418 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL23B2 | 271K3B2-LR | 271_K_3B2 | Exhaust Gas Fan Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 3 | 4 | T12
419 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YA3B2 | 271K3B2-FAULT | 271_K_3B2 | Exhaust Gas Fan Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 5 | 6 | T12
420 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL33B2 | 271K3B2-TRIP | 271_K_3B2 | Exhaust Gas Fan Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 7 | 8 | T12
421 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL43B2 | 271K3B2-EMG | 271_K_3B2 | Exhaust Gas Fan Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 9 | 10 | T12
422 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL1A1A | 271MX1A-FWD | 271_MX_1A | Raw K2SO4 Cooler Running Forward | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 11 | 12 | T12
423 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL1B1A | 271MX1A-REV | 271_MX_1A | Raw K2SO4 Cooler Running REVERSE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 13 | 14 | T12
424 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL21A | 271MX1A-LR | 271_MX_1A | Reactor KCl Feeder Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 15 | 16 | T12
425 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YA1A | 271MX1A-FAULT | 271_MX_1A | Reactor KCl Feeder Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 17 | 18 | T12
426 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL1C1A | 271MX1A-TRIP | 271_MX_1A | Raw K2SO4 Cooler Motor Trip Feedback | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 19 | 20 | T12
427 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL1D1A | 271MX1A-EMG | 271_MX_1A | Raw K2SO4 Cooler Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 21 | 22 | T12
428 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL11B | 271MX1B-RUN | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 23 | 24 | T12
429 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL21B | 271MX1B-LR | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 25 | 26 | T12
430 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YA1B | 271MX1B-FAULT | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 27 | 28 | T12
431 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL31B | 271MX1B-TRIP | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 29 | 30 | T12
432 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL41B | 271MX1B-EMG | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 31 | 32 | T12
433 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL13 | 271N3-RUN | 271_N_3 | Raw K2SO4 Emergency Conveyor Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 33 | 34 | T12
434 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL23 | 271N3-LR | 271_N_3 | Raw K2SO4 Emergency Conveyor Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 35 | 36 | T12
435 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YA3 | 271N3-FAULT | 271_N_3 | Raw K2SO4 Emergency Conveyor Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 37 | 38 | T12
436 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL33 | 271N3-TRIP | 271_N_3 | Raw K2SO4 Emergency Conveyor Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 39 | 40 | T12
437 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271YL43 | 271N3-EMG | 271_N_3 | Raw K2SO4 Emergency Conveyor Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 41 | 42 | T12
438 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL11A | 274K1A-RUN | 274_K_1A | Mixed Acid Circulation Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 43 | 44 | T12
439 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL21A | 274K1A-LR | 274_K_1A | Mixed Acid Circulation Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 45 | 46 | T12
440 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YA1A | 274K1A-FAULT | 274_K_1A | Mixed Acid Circulation Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 47 | 48 | T12
441 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL31A | 274K1A-TRIP | 274_K_1A | Mixed Acid Circulation Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 49 | 50 | T12
442 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL41A | 274K1A-EMG | 274_K_1A | Mixed Acid Circulation Pump Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 51 | 52 | T12
443 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL11B | 274K1B-RUN | 274_K_1B | Mixed Acid Circulation Pump Run Fbd | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 53 | 54 | T12
444 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL21B | 274K1B-LR | 274_K_1B | Mixed Acid Circulation Pump Local/Remote | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 55 | 56 | T12
445 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YA1B | 274K1B-FAULT | 274_K_1B | Mixed Acid Circulation Pump Fault | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 57 | 58 | T12
446 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL31B | 274K1B-TRIP | 274_K_1B | Mixed Acid Circulation Pump Trip | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | - | LOOP |  | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 59 | 60 | T12
447 | DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 274YL41B | 274K1B-EMG | 274_K_1B | Mixed Acid Circulation Pump Emg Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-12 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-IRP-12 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SOP-MC-14(R ) | MCC-DIR-TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (R) | RTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-12 (R) | MCC-DIR TB3 | 61 | 62 | T12
| DI-R |  | C5L2M14_DI |  | 271HS58L | 271HS58L | 271_YL_58L | Command From Field | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DI-R14 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | PROCESS DI | SOP-MC-15 (F) | FR148 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | 1 | 3 | SOP-MC-15(R ) | JBD 271.002 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T10
449 | DO-NR | 15 | C5L2M15_DO |  | 270LSL19 | 270LSL19_LMP | 270LSL19_LMP | MIX DISCH HPR LO | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB12 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
450 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271LSL49 | 271LSL49_LMP | 271LSL49_LMP | KCL WEIGH HPR LO | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
451 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271LSL50_LMP | 271LSL50_LMP | 271LSL50_LMP | KCL WEIGH HPR LO | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
452 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT16A | 274LT16A_LMP | 274LT16A_LMP | MIX ACID VESSEL HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
453 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT16B | 274LT16B_LMP | 274LT16B_LMP | MIX ACID VESSEL HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
454 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT31 | 274LT31_LMP | 274LT31_LMP | HCL ABS TOWER HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
455 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT85 | 274LT85_LMP | 274LT85_LMP | HCL ABS TOWER HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
456 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT30 | 274LT30_LMP | 274LT30_LMP | ABSORPTION COLUMN HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
457 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LT83 | 274LT83_LMP | 274LT83_LMP | ABSORPTION COLUMN HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
458 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274LSH67_LMP | 274LSH67_LMP | 274LSH67_LMP | EMERG WTR TANK HI | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
459 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271CL1AM | 271CL1AM_LMP | 271CL1AM_LMP | KCL FEED-A TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
460 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271CL1BM | 271CL1BM_LMP | 271CL1BM_LMP | KCL FEED-B TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
461 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1AM1 | 271MX1AM1_LMP | 271MX1AM1_LMP | K2SO4 STIR-A TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
462 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1AM2 | 271MX1AM2_LMP | 271MX1AM2_LMP | K2SO4 STIR-A OIL TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
463 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1BM1 | 271MX1BM1_LMP | 271MX1BM1_LMP | K2SO4 STIR-B TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
464 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1BM2 | 271MX1BM2_LMP | 271MX1BM2_LMP | K2SO4 STIR-B OIL TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
465 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271N1M | 271N1M_LMP | 271N1M_LMP | K2SO4 CONV TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
466 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274K1AM | 274K1AM_LMP | 274K1AM_LMP | EXH FAN-A TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
467 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274K1BM | 274K1BM_LMP | 274K1BM_LMP | EXH FAN-B TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
468 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274P2AM | 274P2AM_LMP | 274P2AM_LMP | HCL PMP-A TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
469 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 274P2BM | 274P2BM_LMP | 274P2BM_LMP | HCL PMP-B TRIP | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
470 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer START CMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 43 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
471 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | 271_MX_1A2 | K2SO4 Stirrer STOPCMD | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
472 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | HWC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | 24 V DC | SOP-MC-15 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | DCB13 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | C5-HWC-DO | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | T19
473 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271_K_3A1 | 271_K_3A1 | 271_K_3A1 | BURNER-A RUNNING | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T13
474 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271_K_3B1 | 271_K_3B1 | 271_K_3B1 | BURNER-B RUNNING | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T13
475 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1BH | 271MX1BH_STR | 271MX1BH | OIL HEATER | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T13
476 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1BH | 271MX1BH_STP | 271MX1BH | OIL HEATER | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T13
477 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1AH | 271MX1AH_STR | 271MX1AH | OIL HEATER | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T13 | New added 12.9.23
478 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | 271MX1AH | 271MX1AH_STP | 271MX1AH | OIL HEATER | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | 110 VAC | SOP-MC-15 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | ACB02 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T17 | New added 12.9.23
479 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | 110 VAC | SOP-MC-15 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T17 | New added 12.9.23
480 | DO-NR |  | C5L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-NR1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | 110 VAC | SOP-MC-15 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | DO-SPARE TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T17 | New added 12.9.23
481 | DO-R | 16 | C5L2M16_DO |  | 271XC94 | 271XC94 | 271_XC_94 | Burner Trip | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
482 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XC194 | 271XC194 | 271_XC_194 | Burner Trip | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-MC-15 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | - | - | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T14
483 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XY26 | 270XY26 | 270_XY_26 | Command Solenoid | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
484 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270HS13 | 270HS13 | 270_YL_13 | Command Solenoid | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
485 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XY04 | 270XY04 | 270_XV_04 | Discharge 270MX1 opn cmd | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
486 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  |  | 270XY04 | 270_XV_04 | Discharge 270MX1 close cmd | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
487 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XC111 | 270XC111 | 270_XC1_11 | to 271V1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
488 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XC211 | 270XC211 | 270_XC2_11 | to 271V1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
489 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XY28 | 270XY28 | 270_XY_28 | Command Solenoid | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
490 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270XYZ2 | 270XYZ2 | 270_XY_Z2 | Command Air to 270Z2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
491 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY57 | 271XY57 | 271_XY_57 | Command Solenoide | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
492 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY23 | 271XY23 | 271_XV_23 | Discharge 271V1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
493 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY67 | 271XY67 | 271_XV_67 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
494 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
495 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY58 | 271XY58 | 271_XY_58 | Command Solenoid | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
496 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY24 | 271XY24 | 271_XV_24 | Discharge 271V1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
497 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271XY68 | 271XY68 | 271_XV_68 | H2SO4 From Header to Reactor 271R1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | 110 V AC | SOP-MC-15 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
498 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274LY16B | 274LY16B | 274_LIC_16B | Mixed acid to 274TK3A/B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | ACB04 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
499 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274AY36B | 274AY36B | 274_AIC_36B | HCl Solution to 274TK2A/B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING CAUSE LOOP
500 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274LY30B | 274LY30B | 274_LIC_30B | HCl Solution to 274C3 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
501 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274FY60B | 274FY60B | 274_FIC_60B | Demi Water to 274C2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
502 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY64A1 | 274XY64A1 | 274_XV_64A | Demi Water to 274C1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
503 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY64A2 | 274XY64A2 | 274_XV_64A | Demi Water to 274C1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.021 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
504 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY64B1 | 274XY64B1 | 274_XV_64B | Demi Water to 274C1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
505 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY64B2 | 274XY64B2 | 274_XV_64B | Demi Water to 274C1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
506 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY74A1 | 274XY74A1 | 274_XV_74A | Exhaust Gas to 274K1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
507 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY74A2 | 274XY74A2 | 274_XV_74A | Exhaust Gas to 274K1A | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
508 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY74B1 | 274XY74B1 | 274_XV_74B | Exhaust Gas to 274K1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
509 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 274XY74B2 | 274XY74B2 | 274_XV_74B | Exhaust Gas to 274K1B | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
510 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 271.XY.32 | 271.XY.32 | 271_XY_32 | Command Solenoid Valve for 271SR2 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-15(R) | JBS 271.021 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18 | PENDING
511 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | 270.XY.35 | 270.XY.35 | 270_XY_35 | Command Solenoid Valve for 270SR5 | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | ACB03 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBS 270.004 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
512 | DO-R |  | C5L2M16_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | 110V AC | SOP-MC-15 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | SOP-MC-15 (R) | ACB05 | 1 | 3 | SOP-MC-15(R) | JBS 274.041 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T18
513 | DO-R | 17 | C5L2M17_DO |  | 271HCFE2A | 271E2A-FCMD | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | T22
514 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCBE2A | 271E2A-RCMD | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | T22
515 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCSE2A | 271E2A-STP | 271_E_2A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | T22
516 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCS1A | 271E1A-STP | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | T22
517 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCBMX1A | 271MX1A-RCMD | 271_MX_1A | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | T22
518 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCSMX1A | 271MX1A-STP | 271_MX_1A | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | T22
519 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCSE1B | 271E1B-STP | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | T22
520 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCS2B | 271E2B-STP | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | T22
521 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCSMX1B2 | 271MX1B-STP | 271_MX_1B1 | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | T22
522 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 271HCS1 | 271N1-STP | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | T22
523 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270K1_STR | 270_K_1_STR | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower Start | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | T22
524 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270K1_STP | 270_K_1_STP | Recycled SOP Pneumatic Transport Blower Stop | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | T22
525 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC2 | 270K2_STR | 270_K_2_STR | KCl Dedusting Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | T22
526 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC2 | 270K2_STP | 270_K_2_STP | KCl Dedusting Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | T22
527 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC3 | 270K3_STR | 270_K_3_STR | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | T22
528 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC3 | 270K3_STP | 270_K_3_STP | MOP/SOP Pneumatic Transport Compressor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | T22
529 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC13 | 270K13_STR | 270_K_13_STR | Cooling Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | T22
530 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC13 | 270K13_STP | 270_K_13_STP | Cooling Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | T22
531 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270N1_STR | 270_N_1_STR | KCl Feeding Belt First Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | T22
532 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270N1_STP | 270_N_1_STP | KCl Feeding Belt First Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | T22
533 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270SR1_STR | 270_SR_1_STR | Fresh KCl Sieve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | T22
534 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270SR1_STP | 270_SR_1_STP | Fresh KCl Sieve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | T22
535 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270CL1_STR | 270_CL_1_STR | Recycled Product Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | T22
536 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270CL1_STP | 270_CL_1_STP | Recycled Product Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | T22
537 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270MX1_STR | 270_MX_1_STR | Rotating Mixer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | T22
538 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270MX1_STP | 270_MX_1_STP | Rotating Mixer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | T22
539 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270Z1_STR | 270_Z_1_STR | KCl De-dusting Filter Rotary Valve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | T22
540 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC1 | 270Z1_STP | 270_Z_1_STP | KCl De-dusting Filter Rotary Valve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | T22
541 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC2 | 270Z2_STR | 270_Z_2_STR | Rotary Feeder For MOP/SOP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 57 | 58 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 57 | 58 | T22
542 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | 270HC2 | 270Z2_STP | 270_Z_2_STP | Rotary Feeder For MOP/SOP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 59 | 60 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 59 | 60 | T22
543 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 61 | 62 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 61 | 62 | T22
544 | DO-R |  | C5L2M17_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB1 | 63 | 64 | SOP-IRP 13 ( F ) | FTB1 | 63 | 64 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB1 | 63 | 64 | T22
545 | DO-R | 18 | C5L2M18_DO |  | 270HC1 | 270EL1_STR | 270_EL_1_STR | KCl Feeding Belt Elevator | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | T22
546 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 270HC1 | 270EL1_STP | 270_EL_1_STP | KCl Feeding Belt Elevator | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | T22
547 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1A | 271CL1A_STR | 271_CL_1A_STR | Reactor KCl Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | T22
548 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1A | 271CL1A_STP | 271_CL_1A_STP | Reactor KCl Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | T22
549 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1B | 271MX1B_STR | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | T22
550 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1B | 271MX1B_STP | 271_MX_1B2 | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | T22
551 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2A | 271CL2A_STR | 271_CL_2A_STR | Raw K2SO4 Cconveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | T22
552 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2A | 271CL2A_STP | 271_CL_2A_STP | Raw K2SO4 Cconveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | T22
553 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3A | 271CL3A_STR | 271_CL_3A_STR | Raw K2SO4 Cconveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | T22
554 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3A | 271CL3A_STP | 271_CL_3A_STP | Raw K2SO4 Cconveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | T22
555 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3 | 271N3_STR | 271_N_3_STR | Raw K2SO4 Emergency Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | T22
556 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3 | 271N3_STP | 271_N_3_STP | Raw K2SO4 Emergency Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | T22
557 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1B | 271CL1B_STR | 271_CL_1B_STR | Reactor KCl Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | T22
558 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1B | 271CL1B_STP | 271_CL_1B_STP | Reactor KCl Feeder | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | T22
559 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2B | 271MX2B_STR | 271_MX_2B_STR | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | T22
560 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2B | 271MX2B_STP | 271_MX_2B_STP | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | T22
561 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1 | 271ML1_STR | 271_ML_1_STR | K2SO4 Mill | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | T22
562 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC1 | 271ML1_STP | 271_ML_1_STP | K2SO4 Mill | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | T22
563 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271N2_STR | 271_N_2_STR | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | T22
564 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271N2_STP | 271_N_2_STP | Off-Spec K2SO4 Recovery Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | T22
565 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271K2_STR | 271_K_2_STR | MOP/SOP Pneumatic Transport Blower START | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | T22
566 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271K2_STP | 271_K_2_STP | MOP/SOP Pneumatic Transport Blower STOP | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | T22
567 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271Z2_STR | 271_Z_2_STR | MOP/SOP Bag Transport Filter Rotary Valve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | T22
568 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2 | 271Z2_STP | 271_Z_2_STP | MOP/SOP Bag Transport Filter Rotary Valve | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | T22
569 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3B | 271CL3B_STR | 271_CL_3B_STR | Raw K2SO4 Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | T22
570 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3B | 271CL3B_STP | 271_CL_3B_STP | Raw K2SO4 Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | T22
571 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2B | 271CL2B_STR | 271_CL_2B_STR | Raw K2SO4 Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | T22
572 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC2B | 271CL2B_STP | 271_CL_2B_STP | Raw K2SO4 Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | T22
573 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3A1 | 271K3A1_STR | 271_K_3A1_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 57 | 58 | T22
574 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | 271HC3A1 | 271K3A1_STP | 271_K_3A1_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 59 | 60 | T22
575 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 61 | 62 | T22
576 | DO-R |  | C5L2M18_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-13( F ) | FTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP 13 ( F ) | MCC-DOR TB2 | 63 | 64 | T22
577 | DO-R | 19 | C5L2M19_DO |  | 271HC3A2 | 271K3A2_STR | 271_K_3A2_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 1 | 2 | T22
578 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC3A2 | 271K3A2_STP | 271_K_3A2_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 3 | 4 | T22
579 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC1A | 271K1A_STR | 271_K_1A_STR | Combustion Air Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 5 | 6 | T22
580 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC1A | 271K1A_STP | 271_K_1A_STP | Combustion Air Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 7 | 8 | T22
581 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC3B1 | 271K3B1_STR | 271_K_3B1_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 9 | 10 | T22
582 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC3B1 | 271K3B1_STP | 271_K_3B1_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 11 | 12 | T22
583 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC3B2 | 271K3B2_STR | 271_K_3B2_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 13 | 14 | T22
584 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC3B2 | 271K3B2_STP | 271_K_3B2_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 15 | 16 | T22
585 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC1B | 271K1B_STR | 271_K_1B_STR | Combustion Air Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 17 | 18 | T22
586 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 271HC1B | 271K1B_STP | 271_K_1B_STP | Combustion Air Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 19 | 20 | T22
587 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1A | 274P1A_STR | 274_P_1A_STR | Mixed Acid Circulation Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 21 | 22 | T22
588 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1A | 274P1A_STP | 274_P_1A_STP | Mixed Acid Circulation Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 23 | 24 | T22
589 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1B | 274P1B_STR | 274_P_1B_STR | Mixed Acid Circulation Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 25 | 26 | T22
590 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1B | 274P1B_STP | 274_P_1B_STP | Mixed Acid Circulation Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 27 | 28 | T22
591 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC2A | 274P2A_STR | 274_P_2A_STR | HCl Solution Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 29 | 30 | T22
592 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC2A | 274P2A_STP | 274_P_2A_STP | HCl Solution Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 31 | 32 | T22
593 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC2B | 274P2B_STR | 274_P_2B_STR | HCl Solution Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 33 | 34 | T22
594 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC2B | 274P2B_STP | 274_P_2B_STP | HCl Solution Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 35 | 36 | T22
595 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC3A | 274P3A_STR | 274_P_3A_STR | Final Absorption Column Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 37 | 38 | T22
596 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC3A | 274P3A_STP | 274_P_3A_STP | Final Absorption Column Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 39 | 40 | T22
597 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC3B | 274P3B_STR | 274_P_3B_STR | Final Absorption Column Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 41 | 42 | T22
598 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC3B | 274P3B_STP | 274_P_3B_STP | Final Absorption Column Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 43 | 44 | T22
599 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1A | 274K1A_STR | 274_K_1A_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 45 | 46 | T22
600 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1A | 274K1A_STP | 274_K_1A_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 47 | 48 | T22
601 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1B | 274K1B_STR | 274_K_1B_STR | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 49 | 50 | T22
602 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC1B | 274K1B_STP | 274_K_1B_STP | Exhaust Gas Fan | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 51 | 52 | T22
603 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC4A | 274P4A_STR | 274_P_4A_STR | Exhaust Gas Washing Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 53 | 54 | T22
604 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC4A | 274P4A_STP | 274_P_4A_STP | Exhaust Gas Washing Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 55 | 56 | T22
605 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC4B | 274P4B_STR | 274_P_4B_STR | Exhaust Gas Washing Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 57 | 58 | T22
606 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | 274HC4B | 274P4B_STP | 274_P_4B_STP | Exhaust Gas Washing Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 59 | 60 | T22
607 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 61 | 62 | T22
608 | DO-R |  | C5L2M19_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R5 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-13 (F ) | FTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-13 (F ) | MCC-DOR TB3 | 63 | 64 | T22
609 | DO-R | 20 | C5L2M20_DO |  | 274HC5A | 274P5A_STR | 274_P_5A_STR | HCl Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR1 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 1 | 2 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 1 | 2 | T22
610 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC5A | 274P5A_STP | 274_P_5A_STP | HCl Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 3 | 4 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 3 | 4 | T22
611 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC5B | 274P5B_STR | 274_P_5B_STR | HCl Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 5 | 6 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 5 | 6 | T22
612 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC5B | 274P5B_STP | 274_P_5B_STP | HCl Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR4 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 7 | 8 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 7 | 8 | T22
613 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC6A | 274P6A_STR | 274_P_6A_STR | Mixed Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR5 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 9 | 10 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 9 | 10 | T22
614 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC6A | 274P6A_STP | 274_P_6A_STP | Mixed Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR6 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 11 | 12 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 11 | 12 | T22
615 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC6B | 274P6B_STR | 274_P_6B_STR | Mixed Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR7 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 13 | 14 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 13 | 14 | T22
616 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 274HC6B | 274P6B_STP | 274_P_6B_STP | Mixed Acid Pump | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR8 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 15 | 16 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 15 | 16 | T22
617 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF1A | 271E1A-FCMD | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR9 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 17 | 18 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 17 | 18 | T22
618 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCB1A | 271E1A-RCMD | 271_E_1A | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 19 | 20 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 19 | 20 | T22
619 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF1A | 271MX1A-FCMD | 271_MX_1A | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 21 | 22 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 21 | 22 | T22
620 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF1B | 271E1B-FCMD | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 23 | 24 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 23 | 24 | T22
621 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCB1B | 271E1B-RCMD | 271_E_2B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 25 | 26 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 25 | 26 | T22
622 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF2B | 271E2B-FCMD | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 27 | 28 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 27 | 28 | T22
623 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCB2B | 271E2B-RCMD | 271_E_1B | Raw K2SO4 Cooler | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 29 | 30 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 29 | 30 | T22
624 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF1B | 271MX1B-FCMD | 271_MX_1B1 | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 31 | 32 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 31 | 32 | T22
625 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCB1B | 271MX1B-RCMD | 271_MX_1B1 | K2SO4 Stirrer | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 33 | 34 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 33 | 34 | T22
626 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCF1 | 271N1-FCMD | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 35 | 36 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 35 | 36 | T22
627 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | 271HCB1 | 271N1-RCMD | 271_N_1 | K2SO4 Reversible Belt Conveyor | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 37 | 38 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 37 | 38 | T22
628 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | START CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 39 | 40 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 39 | 40 | T22
629 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M1_CP_1 | M1_CP_1 | M1_CP_1 | STOP CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 41 | 42 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 41 | 42 | T22
630 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | START CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 43 | 44 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 43 | 44 | T22
631 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M2_CP_2 | M2_CP_2 | M2_CP_2 | STOP CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 45 | 46 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 45 | 46 | T22
632 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | START CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 47 | 48 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 47 | 48 | T22
633 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | M3_CT_A | M3_CT_A | M3_CT_A | STOP CMD | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 49 | 50 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 49 | 50 | T22
634 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 25 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 51 | 52 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 51 | 52 | T22
635 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 53 | 54 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 53 | 54 | T22
636 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 55 | 56 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 55 | 56 | T22
637 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 57 | 58 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 57 | 58 | T22
638 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 59 | 60 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 59 | 60 | T22
639 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 61 | 62 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 61 | 62 | T22
640 | DO-R |  | C5L2M20_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SOP | SOP-SC-05 (R) | C05 | LINK2 | DO-R6 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | POT FREE | SOP-IRP-13- (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | - | - | - | - | SOP-MC-14(R) | MCC-DOR TB4 | 63 | 64 | SOP-IRP-13 (R ) | RTB1 | 63 | 64 | SOP-IRP-13 (R ) | MCC-DOR TB4 | 63 | 64 | T22

## SOP-CNT-06 AI-AO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | TAG FOR IO CARD | DCS TAGS | SERVICE | EQIPSYS | Range | AREA TYPE | 2/4 WIRE | POWER SUPPLY | HH | H | L | LL | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | RANGE LOW | RANGE HIGH | ENG. UNIT | CALIBRATION | UNIT | BARRIER CABINET | BARRIER NAME | INPUT SIDE TB DETAILS |  | OUTPUT SIDE TB DETAILS |  | MCB CABINET | MCB NAME | MCB (+) | MCB (-) | BT CABINET | BT NAME | BT TERMINAL | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | IRP CABINET FIELD | IRP TB NAME | IRP FIELD | IRP FIELD | TEMPLATE | REMARKS
1 | AI-NR | 1 | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272PDT01 | 272_PDI_01 | DP in the Filter 272F1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB01 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT1 | 5 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
2 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272PDT03 | 272_PDI_03 | DP in the Filter 272F2 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB01 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 6 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
3 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272TET12 | 272_TI_12 | Temperature from 272E1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB02 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 7 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
4 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272PT11 | 272_PI_11 | Pressure delivery 272K5 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB02 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 8 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
5 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272TET13 | 272_TI_13 | Temperature from 272E2 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB03 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 9 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
6 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-004 | 272PT14 | 272_PI_14 | Pressure delivery 272K3 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB03 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 10 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
7 | AI-NR |  | C6L1M01_AI |  | 272VET24 | 272_VI_24 | Vibration Blower 272K1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB04 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 11 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
8 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | 272PDT34 | 272_PDI_34 | DP in the Filter 272F4 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB04 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 12 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
9 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | 272PDT51 | 272_PDI_51 | DP in the Filter 272F5 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB05 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 13 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
10 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | 272PT44 | 272_PI_44 | Pressure delivery 272K8 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB05 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 14 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
11 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | 272TET62 | 272_TI_62 | Temperature from 272E3 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB06 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 15 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
12 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB06 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 16 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
13 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 272-7107-10-013 | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB07 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 17 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
14 | AI-NR |  | C6L1M01_AI | 275-7107-10-008-1 | 272VET25 | 272_VI_25 | Vibration of Blower 272K9 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB07 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 18 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
15 | AI-NR |  | C6L1M01_AI |  | 272VET70 | 272_VI_70 | Vibration on blower 272K1B | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB08 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 19 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
16 | AI-NR |  | C6L1M01_AI |  | 272_VI_64 | 272_VI_64 | Vibration of Blower 272K9 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR01 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB08 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT1 | 20 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
17 | AI-NR | 2 | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275PT07 | 275_PI_07 | Dusty Air to 275C2 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB09 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 5 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
18 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275AT15 | 275_AI_15 | HCl Stack Analyzer | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB09 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 6 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
19 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275FT15 | 275_FI_15 | Flow Process Water to 275C2 | PROCESS | 0 | SOP | 4w | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB10 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 7 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
20 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275FT16 | 275_FI_16 | Flow Process Water to 275C2 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB10 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 8 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
21 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275AT03 | 275_AI_03 | pH Scrubbing Liquor to 275C2 | PROCESS | 0 ÷ XX Ph | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB11 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 9 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
22 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275VET19 | 275_VI_19 | Vibration of Blower 275K1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB11 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 10 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
23 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-1 | 275PDT06 | 275_PDI_06 | DP in 275C2 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB12 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 11 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
24 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-2 | 275LT01 | 275_LI_01 | Level in 275V2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB12 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 12 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
25 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-2 | 275FT37 | 275_FI_37 | Flow NaOH to 275C1 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB13 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 13 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
26 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-2 | 275FT25 | 275_FI_25 | Flow Scrubbing Liquor to 275C1 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB13 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 14 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
27 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-2 | 275PDT26 | 275_PDI_26 | DP in 275C1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB14 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 15 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
28 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 275-7107-10-008-2 | 275LT21 | 275_LI_21 | Level in 275V1 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB14 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 16 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
29 | AI-NR |  | C6L1M02_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT31 | 276_LI_31 | Level in 276TK1C | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB15 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 17 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
30 | AI-NR |  | C6L1M02_AI |  | 276LT71 | 276_LI_71 | Level in 276TK1G | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB15 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 18 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
31 | AI-NR |  | C6L1M02_AI |  | 272_INST_AIR | 272_INST_AIR | INSTRUMENT AIR | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB16 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 19 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
32 | AI-NR |  | C6L1M02_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB16 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT2 | 20 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
33 | AI-NR | 3 | C6L1M03_AI |  | 276LT72 | 276_LI_72 | Level in 276TK1G | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB17 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 5 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
34 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | 276LT81 | 276_LI_81 | Level in 276TK1H | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB17 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 6 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
35 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | 276LT82 | 276_LI_82 | Level in 276TK1H | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB18 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 7 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
36 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-3 | 276LT91 | 276_LI_91 | Level in 276TK1I | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB18 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 8 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
37 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-3 | 276LT92 | 276_LI_92 | Level in 276TK1I | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB19 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 9 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
38 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT101 | 276_LI_101 | Level in 276TK1J | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB19 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 10 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
39 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT102 | 276_LI_102 | Level in 276TK1J | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB20 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 11 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
40 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT111 | 276_LI_111 | Level in 276TK1K | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB20 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 12 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
41 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT112 | 276_LI_112 | Level in 276TK1K | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB21 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 13 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
42 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT121 | 276_LI_121 | Level in 276TK1L | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB21 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 14 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
43 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-010-4 | 276LT122 | 276_LI_122 | Level in 276TK1L | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB22 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 15 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
44 | AI-NR |  | C6L1M03_AI | 276-7107-10-011 | 276FT165 | 276_FI_165 | Flow Scrubbing liquor to 276C1 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB22 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 16 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
45 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS |  | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB23 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 17 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
46 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS |  | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB23 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 18 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
47 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB24 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 19 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
48 | AI-NR |  | C6L1M03_AI |  | SPARE JB | SPARE JB | SPARE JB | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR03 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB24 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT3 | 20 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.012 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
49 | AI-NR | 4 | C6L1M04_AI | 276-7107-10-011 | 276TET163 | 276_TI_163 | Temperature inside 276C1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB25 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 5 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
50 | AI-NR |  | C6L1M04_AI | 276-7107-10-012 | 276LT250 | 276_LI_250 | Level in 276TK2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB25 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 6 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
51 | AI-NR |  | C6L1M04_AI | 276-7107-10-012 | 276LT251 | 276_LI_251 | Level in 276TK2 | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB26 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 7 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.021 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
52 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | 272_VI_20 | 272_VI_20 | Vibration on blower 272K3 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB26 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 8 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
53 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | 272_VI_18 | 272_VI_18 | Vibration on blower 272K5 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB27 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 9 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
54 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | 272_VI_47 | 272_VI_47 | Vibration on blower 272K8 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB27 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 10 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.041 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
55 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | 276_LZI_166 | 276_LZI_166 | Scrubbing liquor to 275C1 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB28 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 11 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
56 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | 21-LT-306 | 21_LI_306 | STORAGE TANK-1 | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB28 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 12 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
57 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB29 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 13 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
58 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB29 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 14 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
59 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB30 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 15 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
60 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB30 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 16 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
61 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB31 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 17 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
62 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB31 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 18 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
63 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB32 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT4 | 19 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
64 | AI-NR |  | C6L1M04_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR04 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB32 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT4 | 20 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB1 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
65 | AI-NR | 5 | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB33 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT5 | 5 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
66 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB33 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 6 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
67 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB34 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 7 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
68 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB34 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 8 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
69 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB35 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 9 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
70 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB35 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 10 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
71 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB36 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 11 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
72 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB36 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 12 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
73 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB37 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 13 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
74 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB37 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 14 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
75 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB38 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 15 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
76 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB38 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 16 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
77 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB39 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 17 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
78 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB39 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 18 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
79 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB40 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 19 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
80 | AI-NR |  | C6L1M05_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR05 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB40 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT5 | 20 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB2 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
81 | AI-NR | 6 | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB41 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 5 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
82 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB41 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 6 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
83 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB42 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 7 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
84 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB42 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 8 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
85 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB43 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 9 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
86 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB43 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 10 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
87 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB44 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 11 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
88 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB44 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 12 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
89 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB45 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 13 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
90 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB45 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 14 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
91 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB46 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 15 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
92 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB46 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 16 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
93 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB47 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 17 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
94 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB47 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 18 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
95 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR06 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB48 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 19 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
96 | AI-NR |  | C6L1M06_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR02 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB48 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT6 | 20 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB3 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
97 | AI-NR | 7 | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB49 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 5 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
98 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB49 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 6 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
99 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB50 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 7 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
100 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB50 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 8 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
101 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB51 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 9 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
102 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB51 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 10 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
103 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB52 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 11 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
104 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB52 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 12 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
105 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB53 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 13 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
106 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB53 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 14 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
107 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB54 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 15 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
108 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB54 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 16 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 23 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
109 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB55 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 17 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | T1
110 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB55 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 18 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 27 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
111 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB56 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 19 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 29 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
112 | AI-NR |  | C6L1M07_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | PROCESS |  | SOP | 4W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR07 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB56 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT7 | 20 | SOP-MC-16-(R) | AI-SPARE TB4 | 31 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | T2
113 | AI-NR | 8 | C6L1M08_AI |  | 272K1_II | 272_II_K1 | Sop Pneumatic Transport Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB57 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 5 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 1 | 2 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 1 | 2 | T3
114 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272K2_II | 272_II_K2 | Sop Dedusting Filter | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB57 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 6 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 3 | 4 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 3 | 4 | T3
115 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272Z1_II | 272_II_Z1 | Sop Feeding Valve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB58 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 7 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 5 | 6 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 5 | 6 | T3
116 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272Z6_II | 272_II_Z6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB58 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 8 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 7 | 8 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 7 | 8 | T3
117 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272CL1_II | 272_II_CL1 | CACO3 Feeder | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB59 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 9 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 9 | 10 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 9 | 10 | T3
118 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272SR1_II | 272_II_SR1 | Product Sieve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB59 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 10 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 11 | 12 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 11 | 12 | T3
119 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272ML1A_II | 272_II_ML1A | Oversize K2SO4 Mill | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB60 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 11 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 13 | 14 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 13 | 14 | T3
120 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272ML1B_II | 272_II_ML1B | Oversize K2SO4 Mill | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB60 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 12 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 15 | 16 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 15 | 16 | T3
121 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272CL2_II | 272_II_CL2 | Mixing Screw Conveyor | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB61 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 13 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 17 | 18 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 17 | 18 | T3
122 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272K3_II | 272_II_K3 | Final Product Pneumatic Transport Blower | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB61 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 14 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 19 | 20 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 19 | 20 | T3
123 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272Z2_II | 272_II_Z2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB62 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 15 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 21 | 22 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 21 | 22 | T3
124 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272K5_II | 272_II_K5 | Final Product Pneumatic Transport Blower | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB62 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 16 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 23 | 24 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 23 | 24 | T3
125 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272Z3_II | 272_II_Z3 | Rotary Feeder For K2SO4 | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB63 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 17 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 25 | 26 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 25 | 26 | T3
126 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | 272N1_II | 272_II_N1 | SOP Weighing Conveyor | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB63 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 18 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 27 | 28 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 27 | 28 | T3
127 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB64 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT8 | 19 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 29 | 30 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 29 | 30 | T3
128 | AI-NR |  | C6L1M08_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR08 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB64 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT8 | 20 | SOP-MC-16-(R) | MCC-AI TB1 | 31 | 32 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB1 | 31 | 32 | T3
129 | AI-NR | 9 | C6L1M09_AI |  | 272K15_II | 272_II_K15 | Cooling Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB65 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT9 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 1 | 2 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 1 | 2 | T3
130 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 272K13_II | 272_II_K13 | Cooling Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB65 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 3 | 4 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 3 | 4 | T3
131 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 275K1_II | 275_II_K1 | Hoods Network Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB66 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 5 | 6 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 5 | 6 | T3
132 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 275P2A_II | 275_II_P2A | Hoods Network Scrubber Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB66 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 7 | 8 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 7 | 8 | T3
133 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 275P2B_II | 275_II_P2B | Hoods Network Scrubber Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB67 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 9 | 10 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 9 | 10 | T3
134 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 275P1A_II | 275_II_P1A | Exhaust Gas Scrubber Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB67 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 11 | 12 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 11 | 12 | T3
135 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 275P1B_II | 275_II_P1B | Exhaust Gas Scrubber Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB68 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 13 | 14 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 13 | 14 | T3
136 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P2A_II | 276_II_P2A | HCl Export Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB68 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 15 | 16 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 15 | 16 | T3
137 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P2B_II | 276_II_P2B | HCl Export Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB69 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 17 | 18 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 17 | 18 | T3
138 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276E1_II | 276_II_E1 | Scrubbing Solution Electrical Heater | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB69 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 19 | 20 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 19 | 20 | T3
139 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P1_II | 276_II_P1 | Mixed Acid Export Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB70 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 21 | 22 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 21 | 22 | T3
140 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P5A_II | 276_II_P5A | Scrubber Liquor Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB70 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 23 | 24 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 23 | 24 | T3
141 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P5B_II | 276_II_P5B | Scrubber Liquor Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB71 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 25 | 26 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 25 | 26 | T3
142 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | 276P3A_II | 276_II_P3A | Sulphuric Acid Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB71 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 27 | 28 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 27 | 28 | T3
143 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB72 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 29 | 30 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 29 | 30 | T3
144 | AI-NR |  | C6L1M09_AI |  | SPAREJB | SPAREJB | SPAREJB | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR09 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB72 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT9 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB2 | 31 | 32 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB2 | 31 | 32 | T3
145 | AI-NR | 10 | C6L1M10_AI |  | 276P3B_II | 276_II_P3B | Sulphuric Acid Pump | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB73 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 1 | 2 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 1 | 2 | T3
146 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272K6_II | 272_II_K6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB73 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 3 | 4 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 3 | 4 | T3
147 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272Z7_II | 272_II_Z7 | SOP To Storage Rotary Valve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB74 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 5 | 6 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 5 | 6 | T3
148 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272Z10_II | 272_II_Z10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB74 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 7 | 8 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 7 | 8 | T3
149 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272K7_II | 272_II_K7 | SOP Handling Dedusting Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB75 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 9 | 10 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 9 | 10 | T3
150 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272SR5_II | 272_II_SR5 | Bulk SOP Sieve | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB75 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 11 | 12 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 11 | 12 | T3
151 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272N2_II | 272_II_N2 | Bulk SOP Belt Conveyor | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB76 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 13 | 14 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 13 | 14 | T3
152 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272_SIN2 | 272_SI_N2 | Bulk SOP Belt Conveyor | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB76 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 15 | 16 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 15 | 16 | T3
153 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272EL1_II | 272_II_EL1 | Bulk SOP Elevator | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB77 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 17 | 18 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 17 | 18 | T3
154 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272K8_II | 272_II_K8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB77 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 19 | 20 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 19 | 20 | T3
155 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272Z8_II | 272_II_Z8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB78 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 21 | 22 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 21 | 22 | T3
156 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272K18_II | 272_II_K18 | Cooling Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB78 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 23 | 24 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 23 | 24 | T3
157 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | 272K9_II | 272_II_K9 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Fan | MCC | 0 ÷ xxx A | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB79 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 25 | 26 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 25 | 26 | T3
158 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB79 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 27 | 28 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 27 | 28 | T3
159 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB80 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 29 | 30 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 29 | 30 | T3
160 | AI-NR |  | C6L1M10_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB80 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT10 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB3 | 31 | 32 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB3 | 31 | 32 | T3
161 | AI-NR | 11 | C6L1M11_AI |  | 274_AZI_36 | 274_AZI_36 | 274_AZI_36 | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB81 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 1 | 2 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 1 | 2 | T3
162 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | 274_FZI_70 | 274_FZI_70 | Water to 274C5 | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB81 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 3 | 4 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 3 | 4 | T3
163 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB82 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 5 | 6 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 5 | 6 | T3
164 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB82 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 7 | 8 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 7 | 8 | T3
165 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB83 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 9 | 10 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 9 | 10 | T3
166 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB83 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 11 | 12 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 11 | 12 | T3
167 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB84 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 13 | 14 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 13 | 14 | T3
168 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB84 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 15 | 16 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 15 | 16 | T3
169 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB85 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 17 | 18 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 17 | 18 | T3
170 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB85 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 19 | 20 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 19 | 20 | T3
171 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB86 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 21 | 22 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 21 | 22 | T3
172 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB86 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 23 | 24 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 23 | 24 | T3
173 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB87 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 25 | 26 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 25 | 26 | T3
174 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB87 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 27 | 28 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 |  | 28 | T3
175 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB88 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 29 | 30 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 29 | 30 | T3
176 | AI-NR |  | C6L1M11_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB88 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT11 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB4 | 31 | 32 | SOP -IRP-14 (F) | MCC-AI TB4 | 31 | 32 | T3
177 | AI-NR | 12 | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB89 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 1 | 2 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 1 | 2 | T3
178 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB89 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 3 | 4 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 3 | 4 | T3
179 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB90 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 5 | 6 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 5 | 6 | T3
180 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB90 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 7 | 8 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 7 | 8 | T3
181 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB91 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 9 | 10 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 9 | 10 | T3
182 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB91 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 11 | 12 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 11 | 12 | T3
183 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB92 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 13 | 14 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 13 | 14 | T3
184 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB92 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 15 | 16 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 15 | 16 | T3
185 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB93 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 17 | 18 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 17 | 18 | T3
186 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB93 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 19 | 20 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 19 | 20 | T3
187 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB94 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 21 | 22 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 21 | 22 | T3
188 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB94 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 23 | 24 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 23 | 24 | T3
189 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB95 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 25 | 26 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 25 | 26 | T3
190 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB95 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 27 | 28 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 27 | 28 | T3
191 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB96 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT12 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 29 | 30 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 29 | 30 | T3
192 | AI-NR |  | C6L1M12_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR12 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB96 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT12 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB5 | 31 | 32 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB5 | 31 | 32 | T3
193 | AI-NR | 13 | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB97 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB08 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT13 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 1 | 2 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 1 | 2 | T3
194 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB97 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 3 | 4 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 3 | 4 | T3
195 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB98 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 5 | 6 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 5 | 6 | T3
196 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB98 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 7 | 8 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 7 | 8 | T3
197 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB99 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 9 | 10 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 9 | 10 | T3
198 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB99 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 11 | 12 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 11 | 12 | T3
199 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB100 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 13 | 14 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 13 | 14 | T3
200 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB100 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 15 | 16 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 15 | 16 | T3
201 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB101 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 17 | 18 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 17 | 18 | T3
202 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB101 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 19 | 20 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 19 | 20 | T3
203 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB102 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 21 | 22 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 21 | 22 | T3
204 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB102 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 23 | 24 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 23 | 24 | T3
205 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB103 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 25 | 26 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 25 | 26 | T3
206 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB103 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 27 | 28 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 27 | 28 | T3
207 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB104 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 29 | 30 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 29 | 30 | T3
208 | AI-NR |  | C6L1M13_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR13 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB104 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT13 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB6 | 31 | 32 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB6 | 31 | 32 | T3
209 | AI-NR | 14 | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB105 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 5 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 1 | 2 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 1 | 2 | T3
210 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB105 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 6 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 3 | 4 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 3 | 4 | T3
211 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB106 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 7 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 5 | 6 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 5 | 6 | T3
212 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB106 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 8 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 7 | 8 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 7 | 8 | T3
213 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB107 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 9 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 9 | 10 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 9 | 10 | T3
214 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB107 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 10 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 11 | 12 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 11 | 12 | T3
215 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB108 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 11 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 13 | 14 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 13 | 14 | T3
216 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB108 | 4 | 6 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 12 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 15 | 16 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 15 | 16 | T3
217 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 4W | NA |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB109 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 13 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 17 | 18 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 17 | 18 | T3
218 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB109 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 14 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 19 | 20 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 19 | 20 | T25
219 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB110 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 15 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 21 | 22 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 21 | 22 | T25
220 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB110 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 16 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 23 | 24 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 23 | 24 | T25
221 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB111 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 17 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 25 | 26 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 25 | 26 | T25
222 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB111 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 18 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 27 | 28 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 27 | 28 | T25
223 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB112 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT14 | 19 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 29 | 30 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 29 | 30 | T25
224 | AI-NR |  | C6L1M14_AI |  | SPARE | SPARE | SPARE | MCC |  | SOP | 2W | [5 empty] | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-NR14 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB112 | 5 | 4 | 9 | 8 | SOP-MC-16(F) | DCB09 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT14 | 20 | SOP-MC-16 -(R) | MCC-AI TB7 | 31 | 32 | SOP -IRP-15 (F) | MCC-AI TB7 | 31 | 32 | T25
225 | AI-R | 15 | C6L1M15_AI | 272-7107-10-004 | 272FI29 | 272_FI_29 | SOP Flow 272N1 | PROCESS | - | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 1 | TB1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB113 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB10 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT15 | 5 | SOP-MC-16-(R) | JBA 272.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
226 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 275-7107-10-008-1 | 275FT05 | 275_FI_05 | Flow Scrubbing liquor to 275C2 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 2 | TB1 | 3 | 4 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB114 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 6 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
227 | AI-R |  | C6L1M15_AI |  | 275FT17 | 275_FI_17 | Flow NaOH to 275C2 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 3 | TB1 | 5 | 6 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB115 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 7 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
228 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 275-7107-10-008-2 | 275FT36 | 275_FI_36 | Flow Process Water to 275C1 | PROCESS | - | SOP | 4W | 110V AC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 4 | TB1 | 7 | 8 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB116 | 1 | 3 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 8 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T5
229 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 275-7107-10-008-2 | 275AT23 | 275_AI_23 | pH Scrubbing Liquor to 275C1 | PROCESS | 0 ÷ XX Ph | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 5 | TB1 | 9 | 10 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB117 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 9 | SOP-MC-16-(R) | JBA 275.002 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
230 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT11 | 276_LI_11 | Level in 276TK1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 6 | TB1 | 11 | 12 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB118 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 10 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
231 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT12 | 276_LI_12 | Level in 276TK1A | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 7 | TB1 | 13 | 14 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB119 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 11 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
232 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT21 | 276_LI_21 | Level in 276TK1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 8 | TB1 | 15 | 16 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB120 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 12 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
233 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT22 | 276_LI_22 | Level in 276TK1B | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 9 | TB1 | 17 | 18 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB121 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 13 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
234 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-1 | 276LT32 | 276_LI_32 | Level in 276TK1C | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 10 | TB1 | 19 | 20 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB122 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 14 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
235 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT41 | 276_LI_41 | Level in 276TK1D | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 11 | TB1 | 21 | 22 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB123 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 15 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
236 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT42 | 276_LI_42 | Level in 276TK1D | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 12 | TB1 | 23 | 24 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB124 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 16 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.001 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
237 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT51 | 276_LI_51 | Level in 276TK1E | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 13 | TB1 | 25 | 26 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB125 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 17 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
238 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT52 | 276_LI_52 | Level in 276TK1E | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 14 | TB1 | 27 | 28 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB126 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 18 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
239 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT61 | 276_LI_61 | Level in 276TK1F | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 15 | TB1 | 29 | 30 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB127 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-16(F) | BT15 | 19 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4
240 | AI-R |  | C6L1M15_AI | 276-7107-10-010-2 | 276LT62 | 276_LI_62 | Level in 276TK1F | PROCESS | 0 ÷ 100% | SOP | 2W | 24VDC |  |  |  |  | SOP-SC-06(F) | C6 | LINK-1 | AI-R15 | 16 | TB1 | 31 | 32 |  |  |  |  | SOP | SOP-MC-16(F) | FAIB128 | 2 | 1 | 12 | 11 | SOP-MC-16(F) | DCB11 | 1 | 3 | SOP-MC-16(F) | BT15 | 20 | SOP-MC-16-(R) | JBA 276.011 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4

## SOP-CNT-06 DI-DO
SR NO | IOM TYPE | MODULE NOS | IOM TAG | P&ID NO. | TAG FOR IO CARD | DCS CHANNEL | DCS TAG | DESCRIPTION | EQIPSYS | RANGE | AREA TYPE | SYSTEM CABINET | CONTROLLER | IOLINK | IOM NO | CHANNEL NO | IO TB | TB1 | TB2 | BARRIER/RELAY | RELAY CABINET | RELAY NAME | COMMON | NO CONTACT | NC CONTACT | RELAY COIL (+) | RELAY COIL (-) | SUPPLY VOLTAGE | MCB CABINET | MCB NAME | MCB(+) | MCB(-) | FTB CABINET | FTB NAME | FTB1 | FTB2 | SOP-IRP CABINET | IRP-TB NAME. | IRP TB (+) | IRP TB (-) | SOP-IRP -TB CABINET-FIELD | TB NO. | TB (+) | TB (-) | TEMPLATE | REMARKS
1 | DI-NR | 1 | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272KCF1 | 272KCF1 | 272_KI_F1 | Running SOP Pneumatic Transport Bag Filter | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
2 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272KCF2 | 272KCF2 | 272_KI_F2 | Running SOP Dedusting Filter | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
3 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SE02 | 272SE02 | 272_SAL_02 | Low Rotation Speed at 272Z1 | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
4 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272LSH28 | 272LSH28 | 272_LAH_28 | High Level in 272F1 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
5 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SE04 | 272SE04 | 272_SAL_04 | Low Rotation Speed at 272Z6 | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
6 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272LSL05 | 272LSL05 | 272_LAL_05 | Low Level in 272V1 | PROCESS | XX ÷ XX Barg | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
7 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSH06 | 272ZSH06 | 272_LAH_06 | High Level in 272V2 | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
8 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272LSH17 | 272LSH17 | 272_LAH_17 | High Level in 272V4 | PROCESS | - | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
9 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272LSH22 | 272LSH22 | 272_LAH_22 | High Level in 272V5 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
10 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272PSH18 | 272PSH18 | 272_PAH_18 | Air Pressure in Lubrication Chamber of 272K5 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
11 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272PSH20 | 272PSH20 | 272_PAH_20 | Air Pressure in Lubrication Chamber of 272K3 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
12 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SE10 | 272SE10 | 272_SAL_10 | Low Rotation Speed at 272Z3 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
13 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SE15 | 272SE15 | 272_SAL_15 | Low Rotation Speed at 272Z2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
14 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SE31 | 272SE31 | 272_SAL_31 | Low Rotation Speed at 272CL2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
15 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSHN1A | 272ZSHN1A | 272_ZAH_N1A | Misalignment Belt 272N1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
16 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSHN1B | 272ZSHN1B | 272_ZAH_N1B | Misalignment Belt 272N1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
17 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSHN1C | 272ZSHN1C | 272_ZAH_N1C | Misalignment Belt 272N1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
18 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSHN1D | 272ZSHN1D | 272_ZAH_N1D | Misalignment Belt 272N1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
19 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272HAN1 | 272HAN1 | 272_HA_N1 | Safety Rope Activated | PROCESS | 0=Emergency , 1=Not Emergency | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
20 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272KIF4 | 272KIF4 | 272_KI_F4 | Running SOP To Storage Pneumatic Transport Filter | PROCESS | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
21 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272LAH49 | 272LAH49 | 272_LSH_49 | High Level in 272F4 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
22 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272SAL36 | 272SAL36 | 272_SAL_36 | Low Rotation Speed at 272Z7 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
23 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-004 | 272ZSH37 | 272ZSH37 | 272_ZLH_37 | Feed position 272Z9 | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
24 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272KCF5 | 272KCF5 | 272_KI_F5 | Running SOP To Storage Pneumatic Transport Filter | PROCESS | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
25 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-013 | 272SE52 | 272SE52 | 272_SAL_52 | Low Rotation Speed at 272Z10 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
26 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-013 | 272LSH61 | 272LSH61 | 272_LAH_61 | High Level at 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
27 | DI-NR |  | C6L2M01_DI | 272-7107-10-013 | 272LSH59 | 272LSH59 | 272_LAH_59 | High Level at 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
28 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272.TMI.67 | 272TMI67 | 272.TMI.67 | Timer for KC271.F2 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
29 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272.PAL.82 | 272PAL82 | 272.PAL.82 | Pressure Air to 271F2 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
30 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272_XY_65S | 272XY65S | 272_XV_65S | Selector CCS/Field for 272SR8 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
31 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272_XY_65L | 272XY65L | 272_XV_65L | Command From Field for 272SR8 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
32 | DI-NR |  | C6L2M01_DI |  | 272_LAH_79 | 272LAH79 | 272_LAH_79 |  | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR01 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9 | New added 12.9.23
33 | DI-NR | 2 | C6L2M02_DI |  | 272SE48 | 272SE48 | 272_SAL_48 | Low Rotation Speed at 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
34 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ST48 | 272ST48 | 272_SI_48 | Low Rotation Speed at 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
35 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272SE60 | 272SE60 | 272_SAL_60 | Low Rotation Speed at 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
36 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272LSH43 | 272LSH43 | 272_LAH_43 | High Level in 272V8 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
37 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272PSH47 | 272PSH47 | 272_PAH_47 | Air Pressure in Lubrication Chamber of 272K8 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
38 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272SE45 | 272SE45 | 272_SAL_45 | Rotation Speed at 272Z8 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
39 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHN2A | 272ZSHN2A | 272_ZAH_N2A | Misalignment Belt 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
40 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHN2B | 272ZSHN2B | 272_ZAH_N2B | Misalignment Belt 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
41 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHN2C | 272ZSHN2C | 272_ZAH_N2C | Misalignment Belt 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
42 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHN2D | 272ZSHN2D | 272_ZAH_N2D | Misalignment Belt 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.041 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
43 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHEL1A | 272ZSHEL1A | 272_ZAH_EL1A | Misalignment Elevator 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
44 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHEL1B | 272ZSHEL1B | 272_ZAH_EL1B | Misalignment Elevator 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
45 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHEL1C | 272ZSHEL1C | 272_ZAH_EL1C | Misalignment Elevator 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
46 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHEL1D | 272ZSHEL1D | 272_ZAH_EL1D | Misalignment Elevator 272EL1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
47 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272ZSHN2 | 272ZSHN2 | 272_HA_N2 | Safety Rope Belt 272N2 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
48 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272YL38S | 272YL38S | 272_XV_38S | Selector CCS/Field | PROCESS | 0=Field, 1=CCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
49 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272YL38L | 272YL38L | 272_XV_38L | Command From Field | PROCESS | 0=No required from field, 1=Required from field | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.101 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
50 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272KCF6 | 272KCF6 | 272_KI_F6 | Running SOP To Bagging Pneumatic Transport Filter | PROCESS | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
51 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
52 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272HS56AS | 272HS56AS | 272_XV_56A | Selector CCS/Field | PROCESS | 0=Field, 1=CCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
53 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272HS56AL | 272HS56AL | 272_XV_56A | Command From Field | PROCESS | 0=No required from field, 1=Required from field | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
54 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272HS56BS | 272HS56BS | 272_XV_56B | Selector CCS/Field | PROCESS | 0=Field, 1=CCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
55 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272HS56BL | 272HS56BL | 272_XV_56B | Command From Field | PROCESS | 0=No required from field, 1=Required from field | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.102 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
56 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 276ZSH09 | 276ZSH09 | 276_HV_09 | HCl to 276TK1A | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
57 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 276ZSL09 | 276ZSL09 | 276_HV_09 | HCl to 276TK1A | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
58 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 276ZSH10 | 276ZSH10 | 276_HV_10 | Mixed Acid to 276TK1A | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
59 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 276ZSL10 | 276ZSL10 | 276_HV_10 | Mixed Acid to 276TK1A | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
60 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272.TMI.41 | 272TMI41 | 272.TMI.41 | Timer for KC271.F2 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001A | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
61 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272.PAL.83 | 272PAL83 | 272.PAL.83 | Pressure Air to 271F2 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001A | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
62 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272.LAH.33 | 272LAH33 | 272.LAH.33 | High Level in 272F2 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001A | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
63 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272_XY_32S | 272XY32S | 272_XV_32S | Selector CCS/Field for 272SR7 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001A | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
64 | DI-NR |  | C6L2M02_DI |  | 272_XY_32L | 272XY32L | 272_XV_32L | Command From Field for 272SR7 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR02 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.001A | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
65 | DI-NR | 3 | C6L2M03_DI |  | 276ZSH19 | 276ZSH19 | 276_HV_19 | HCl to 276TK1B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB06 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
66 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL19 | 276ZSL19 | 276_HV_19 | HCl to 276TK1B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
67 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH20 | 276ZSH20 | 276_HV_20 | Mixed Acid to 276TK1B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
68 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL20 | 276ZSL20 | 276_HV_20 | Mixed Acid to 276TK1B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
69 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH29 | 276ZSH29 | 276_HV_29 | HCl to 276TK1C Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
70 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL29 | 276ZSL29 | 276_HV_29 | HCl to 276TK1C Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.001 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
71 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH30 | 276ZSH30 | 276_HV_30 | Mixed Acid to 276TK1C Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
72 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL30 | 276ZSL30 | 276_HV_30 | Mixed Acid to 276TK1C Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
73 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH06 | 276ZSH06 | 276_HV_06 | HCl from 276TK1A Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
74 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL06 | 276ZSL06 | 276_HV_06 | HCl from 276TK1A Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
75 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH07 | 276ZSH07 | 276_HV_07 | Mixed Acid from 276TK1A Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
76 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL07 | 276ZSL07 | 276_HV_07 | Mixed Acid from 276TK1A Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
77 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH16 | 276ZSH16 | 276_HV_16 | HCl from 276TK1B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
78 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL16 | 276ZSL16 | 276_HV_16 | HCl from 276TK1B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
79 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH17 | 276ZSH17 | 276_HV_17 | Mixed Acid from 276TK1B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
80 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL17 | 276ZSL17 | 276_HV_17 | Mixed Acid from 276TK1B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.011 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
81 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH26 | 276ZSH26 | 276_HV_26 | HCl from 276TK1C Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
82 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL26 | 276ZSL26 | 276_HV_26 | HCl from 276TK1C Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
83 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH27 | 276ZSH27 | 276_HV_27 | Mixed Acid from 276TK1C Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
84 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL27 | 276ZSL27 | 276_HV_27 | Mixed Acid from 276TK1C Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
85 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH39 | 276ZSH39 | 276_HV_39 | HCl to 276TK1D Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
86 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL39 | 276ZSL39 | 276_HV_39 | HCl to 276TK1D Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
87 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH40 | 276ZSH40 | 276_HV_40 | Mixed Acid to 276TK1D Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
88 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL40 | 276ZSL40 | 276_HV_40 | Mixed Acid to 276TK1D Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
89 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSH49 | 276ZSH49 | 276_HV_49 | HCl to 276TK1E Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
90 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 276ZSL49 | 276ZSL49 | 276_HV_49 | HCl to 276TK1E Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.012 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
91 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | NO TAG | 276ZLH40 | 276_ZLH_40 | Mixed Acid to 276TK1D | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
92 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | NO TAG | 276ZLL40 | 276_ZLL_40 | Mixed Acid to 276TK1D | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
93 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 272.TMI.74 | 272TMI74 | 272.TMI.74 | Timer for KC272.F4 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
94 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 272.PAL.84 | 272PAL84 | 272.PAL.84 | Air pressure in 272F4 Back-Blow | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
95 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 272_XY_72S | 272XY72S | 272_XV_72S | Selector CCS/Field for 272SR9 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
96 | DI-NR |  | C6L2M03_DI |  | 272_XY_72L | 272XY72L | 272_XV_72L | Command From Field for 272SR9 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR03 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
97 | DI-NR | 4 | C6L2M04_DI |  | 276ZSH50 | 276ZSH50 | 276_HV_50 | Mixed Acid to 276TK1E Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR97 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB08 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
98 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL50 | 276ZSL50 | 276_HV_50 | Mixed Acid to 276TK1E Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR98 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
99 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH59 | 276ZSH59 | 276_HV_59 | HCl to 276TK1F Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR99 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
100 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL59 | 276ZSL59 | 276_HV_59 | HCl to 276TK1F Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR100 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
101 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH60 | 276ZSH60 | 276_HV_60 | Mixed Acid to 276TK1F Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR101 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
102 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL60 | 276ZSL60 | 276_HV_60 | Mixed Acid to 276TK1F Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR102 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
103 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH36 | 276ZSH36 | 276_HV_36 | HCl from 276TK1D Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR103 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
104 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL36 | 276ZSL36 | 276_HV_36 | HCl from 276TK1D Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR104 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.013 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
105 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH37 | 276ZSH37 | 276_HV_37 | Mixed Acid from 276TK1D Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR105 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
106 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL37 | 276ZSL37 | 276_HV_37 | Mixed Acid from 276TK1D Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR106 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
107 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH46 | 276ZSH46 | 276_HV_46 | HCl from 276TK1E Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR107 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
108 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL46 | 276ZSL46 | 276_HV_46 | HCl from 276TK1E Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR108 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
109 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH47 | 276ZSH47 | 276_HV_47 | Mixed Acid from 276TK1E Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR109 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
110 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL47 | 276ZSL47 | 276_HV_47 | Mixed Acid from 276TK1E Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR110 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
111 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH56 | 276ZSH56 | 276_HV_56 | HCl from 276TK1F Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR111 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
112 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL56 | 276ZSL56 | 276_HV_56 | HCl from 276TK1F Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR112 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
113 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH57 | 276ZSH57 | 276_HV_57 | Mixed Acid from 276TK1F Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR113 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
114 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL57 | 276ZSL57 | 276_HV_57 | Mixed Acid from 276TK1F Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR114 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.014 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
115 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH66 | 276ZSH66 | 276_HV_66 | HCl from 276TK1G Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR115 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
116 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL66 | 276ZSL66 | 276_HV_66 | HCl from 276TK1G Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (F) | FR116 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB09 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
117 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH67 | 276ZSH67 | 276_HV_67 | Mixed Acid from 276TK1G Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB10 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
118 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL67 | 276ZSL67 | 276_HV_67 | Mixed Acid from 276TK1G Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
119 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH76 | 276ZSH76 | 276_HV_76 | HCl from 276TK1H Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
120 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL76 | 276ZSL76 | 276_HV_76 | HCl from 276TK1H Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
121 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH77 | 276ZSH77 | 276_HV_77 | Mixed Acid from 276TK1H Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
122 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL77 | 276ZSL77 | 276_HV_77 | Mixed Acid from 276TK1H Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
123 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSH86 | 276ZSH86 | 276_HV_86 | HCl from 276TK1I Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
124 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 276ZSL86 | 276ZSL86 | 276_HV_86 | HCl from 276TK1I Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 276.015 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
125 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 272.TMI.78 | 272TMI78 | 272_TMI_78 | Timer for KC272.F5 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
126 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 272.PAL.85 | 272PAL85 | 272_PAL_85 | Air pressure in 272F5 Back-Blow | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
127 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 272_XY_76S | 272XY76S | 272_XV_76S | Selector CCS/Field for 272SR10 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
128 | DI-NR |  | C6L2M04_DI |  | 272_XY_76L | 272XY76L | 272_XV_76L | Command From Field for 272SR10 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR04 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.021A | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
129 | DI-NR | 5 | C6L2M05_DI |  | 276ZSH87 | 276ZSH87 | 276_HV_87 | Mixed Acid from 276TK1I Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
130 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL87 | 276ZSL87 | 276_HV_87 | Mixed Acid from 276TK1I Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
131 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH69 | 276ZSH69 | 276_HV_69 | HCl to 276TK1G Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
132 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL69 | 276ZSL69 | 276_HV_69 | HCl to 276TK1G Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
133 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH70 | 276ZSH70 | 276_HV_70 | Mixed Acid to 276TK1G Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
134 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL70 | 276ZSL70 | 276_HV_70 | Mixed Acid to 276TK1G Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
135 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH79 | 276ZSH79 | 276_HV_79 | HCl to 276TK1H Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
136 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL79 | 276ZSL79 | 276_HV_79 | HCl to 276TK1H Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
137 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH80 | 276ZSH80 | 276_HV_80 | Mixed Acid to 276TK1H Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
138 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL80 | 276ZSL80 | 276_HV_80 | Mixed Acid to 276TK1H Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.016 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
139 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH89 | 276ZSH89 | 276_HV_89 | HCl to 276TK1I Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
140 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL89 | 276ZSL89 | 276_HV_89 | HCl to 276TK1I Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
141 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH90 | 276ZSH90 | 276_HV_90 | Mixed Acid to 276TK1I Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
142 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL90 | 276ZSL90 | 276_HV_90 | Mixed Acid to 276TK1I Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
143 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH96 | 276ZSH96 | 276_HV_96 | HCl from 276TK1J Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
144 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL96 | 276ZSL96 | 276_HV_96 | HCl from 276TK1J Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
145 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH97 | 276ZSH97 | 276_HV_97 | Mixed Acid from 276TK1J Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
146 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL97 | 276ZSL97 | 276_HV_97 | Mixed Acid from 276TK1J Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
147 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH106 | 276ZSH106 | 276_HV_106 | HCl from 276TK1K Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
148 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL106 | 276ZSL106 | 276_HV_106 | HCl from 276TK1K Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.021 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
149 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH107 | 276ZSH107 | 276_HV_107 | Mixed Acid from 276TK1K Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
150 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL107 | 276ZSL107 | 276_HV_107 | Mixed Acid from 276TK1K Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
151 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH116 | 276ZSH116 | 276_HV_116 | HCl from 276TK1L Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
152 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL116 | 276ZSL116 | 276_HV_116 | HCl from 276TK1L Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
153 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH117 | 276ZSH117 | 276_HV_117 | Mixed Acid from 276TK1L Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
154 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL117 | 276ZSL117 | 276_HV_117 | Mixed Acid from 276TK1L Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
155 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH99 | 276ZSH99 | 276_HV_99 | HCl to 276TK1J Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
156 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL99 | 276ZSL99 | 276_HV_99 | HCl to 276TK1J Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
157 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH100 | 276ZSH100 | 276_HV_100 | Mixed Acid to 276TK1J Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
158 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL100 | 276ZSL100 | 276_HV_100 | Mixed Acid to 276TK1J Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.022 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
159 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSH109 | 276ZSH109 | 276_HV_109 | HCl to 276TK1K Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
160 | DI-NR |  | C6L2M05_DI |  | 276ZSL109 | 276ZSL109 | 276_HV_109 | HCl to 276TK1K Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR05 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
161 | DI-NR | 6 | C6L2M06_DI |  | 276ZSH110 | 276ZSH110 | 276_HV_110 | Mixed Acid to 276TK1K Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
162 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL110 | 276ZSL110 | 276_HV_110 | Mixed Acid to 276TK1K Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
163 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSH119 | 276ZSH119 | 276_HV_119 | HCl from 276TK1L Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
164 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL119 | 276ZSL119 | 276_HV_119 | HCl from 276TK1L Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
165 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSH120 | 276ZSH120 | 276_HV_120 | Mixed Acid from 276TK1L Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
166 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL120 | 276ZSL120 | 276_HV_120 | Mixed Acid from 276TK1L Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.023 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
167 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276LSH125 | 276LSH125 | 276_LAH_125 | Level High in 276C1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
168 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276LSL126 | 276LSL126 | 276_LAL_126 | Low Level in 276C1 | PROCESS | 0=Alarm , 1=Not Alarm | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
169 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSH155 | 276ZSH155 | 276_HV_155 | Mixed Acid to 276P2B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
170 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL155 | 276ZSL155 | 276_HV_155 | Mixed Acid to 276P2B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
171 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSH156 | 276ZSH156 | 276_HV_156 | Hydrochloric Acid to 276P2B Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
172 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL156 | 276ZSL156 | 276_HV_156 | Hydrochloric Acid to 276P2B Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
173 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSH255 | 276ZSH255 | 276_XV_255 | Sulphuric Acid to 276TK2 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
174 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276ZSL255 | 276ZSL255 | 276_XV_255 | Sulphuric Acid to 276TK2 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-18 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-18 (F) | DCB05 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | JBD 276.024 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T9
175 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 272K5M | 272K5MPB | 272K5M_PB | K2SO4 BLWR TRIP CMD | C6-HWC-DI |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 15 | TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | POT FREE | - | - | - | - | SOP-MC-18 (F) | C6-HWC-DI | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
176 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276P3AM | 276P3AMPB | 276P3AM_PB | H2SO4 PMP-A TRIP CMD | C6-HWC-DI |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 16 | TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | POT FREE | - | - | - | - | SOP-MC-18 (F) | C6-HWC-DI | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
177 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | 276P3BM | 276P3BMPB | 276P3BM_PB | H2SO4 PMP-B TRIP CMD | C6-HWC-DI |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 17 | TB2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | POT FREE | - | - | - | - | SOP-MC-18 (F) | C6-HWC-DI | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
178 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | C6-HWC-DI |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 18 | TB2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | POT FREE | - | - | - | - | SOP-MC-18 (F) | C6-HWC-DI | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
179 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-SC-05-FAN-ALM | SOP-SC-05-FAN-ALM | SOP_SC_05_FAN_ALM | SYSTEM CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 19 | TB2 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
180 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-SC-05-PSU01P-ALM | SOP-SC-05-PSU01P-ALM | SOP_SC_05_PSU01P_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 20 | TB2 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
181 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-SC-05-PSU01S-ALM | SOP-SC-05-PSU01S-ALM | SOP_SC_05_PSU01S_ALM | SYSTEM CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 21 | TB2 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
182 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-SC-05-TS-ALM | SOP-SC-05-TS-ALM | SOP_SC_05_TS_ALM | SYSTEM CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 22 | TB2 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
183 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-13-FAN-ALM | SOP-MC-13-FAN-ALM | SOP_MC_13_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 23 | TB2 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
184 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-13-PSU01P-ALM | SOP-MC-13-PSU01P-ALM | SOP_MC_13_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 24 | TB2 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
185 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-13-PSU01S-ALM | SOP-MC-13-PSU01S-ALM | SOP_MC_13_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 25 | TB2 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
186 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-13-TS-ALM | SOP-MC-13-TS-ALM | SOP_MC_13_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 26 | TB2 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
187 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-14-FAN-ALM | SOP-MC-14-FAN-ALM | SOP_MC_14_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 27 | TB2 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
188 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-14-TS-ALM | SOP-MC-14-TS-ALM | SOP_MC_14_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 28 | TB2 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
189 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-15-FAN-ALM | SOP-MC-15-FAN-ALM | SOP_MC_15_FAN_ALM | MARSHALLING CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 29 | TB2 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
190 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-15-PSU01P-ALM | SOP-MC-15-PSU01P-ALM | SOP_MC_15_PSU01P_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 30 | TB2 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
191 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-15-PSU01S-ALM | SOP-MC-15-PSU01S-ALM | SOP_MC_15_PSU01S_ALM | MARSHALLING CABINET POWER SUPPLY 2 FAILALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 31 | TB2 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
192 | DI-NR |  | C6L2M06_DI |  | SOP-MC-15-TS-ALM | SOP-MC-15-TS-ALM | SOP_MC_15_TS_ALM | MARSHALLING CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR06 | 32 | TB2 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
193 | DI-NR | 7 | C6L2M07_DI |  | SOP-PDB-03-FAN-ALM | SOP-PDB-03-FAN-ALM | SOP_PDB_03_FAN_ALM | PDB CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 1 | TB1 | 1 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
194 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | SOP-PDB-03-TS-ALM | SOP-PDB-03-TS-ALM | SOP_PDB_03_TS_ALM | PDB CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 2 | TB1 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
195 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | SOP-NW-03-FAN-ALM | SOP-NW-03-FAN-ALM | SOP_NW_03_FAN_ALM | NETWORK CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 3 | TB1 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
196 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | SOP-NW-03-TS-ALM | SOP-NW-03-TS-ALM | SOP_NW_03_TS_ALM | NETWORK CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 4 | TB1 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (F) | PRO-ALM-TB1 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | T23
197 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL15 | 272K5-RUN | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower RUN Fbd | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 1 | 2 | T11
198 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL25 | 272K5-LR | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower LOCAL/REMOTE | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 3 | 4 | T11
199 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YA5 | 272K5-READY | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 5 | 6 | T11
200 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL35 | 272K5-TRIP | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower MOTOR TRIP Fbd | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 7 | 8 | T11
201 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL45 | 272K5-EMG_LCS | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 9 | 10 | T11
202 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL13 | 272K3-RUN | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower RUN Fbd | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 11 | 12 | T11
203 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL23 | 272K3-LR | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower LOCAL/REMOTE | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 13 | 14 | T11
204 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YA3 | 272K3-READY | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 15 | 16 | T11
205 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL33 | 272K3-TRIP | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower MOTOR TRIP Fbd | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 17 | 18 | T11
206 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL43 | 272K3-EMG_LCS | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 19 | 20 | T11
207 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL11 | 272N1-RUN | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor RUN Fbd | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 21 | 22 | T11
208 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL21 | 272N1-LR | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 23 | 24 | T11
209 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YA1 | 272N1-READY | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 25 | 26 | T11
210 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL31 | 272N1-TRIP | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 27 | 28 | T11
211 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL41 | 272N1-EMG_LCS | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor 'EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 29 | 30 | T11
212 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL115 | 272K15-RUN | 272_K_15 | Cooling Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 31 | 32 | T11
213 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL215 | 272K15-LR | 272_K_15 | Cooling Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 33 | 34 | T11
214 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YA15 | 272K15-READY | 272_K_15 | Cooling Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 35 | 36 | T11
215 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL315 | 272K15-TRIP | 272_K_15 | Cooling Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 37 | 38 | T11
216 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL415 | 272K15-EMG_LCS | 272_K_15 | Cooling Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 39 | 40 | T11
217 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL113 | 272K13-RUN | 272_K_13 | Cooling Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 41 | 42 | T11
218 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL213 | 272K13-LR | 272_K_13 | Cooling Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 43 | 44 | T11
219 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YA13 | 272K13-READY | 272_K_13 | Cooling Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 45 | 46 | T11
220 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL313 | 272K13-TRIP | 272_K_13 | Cooling Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 47 | 48 | T11
221 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 272YL413 | 272K13-EMG_LCS | 272_K_13 | Cooling Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 49 | 50 | T11
222 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 275YL11 | 275K1-RUN | 275_K_1 | Hoods Network Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 51 | 52 | T11
223 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 275YL21 | 275K1-LR | 275_K_1 | Hoods Network Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 53 | 54 | T11
224 | DI-NR |  | C6L2M07_DI |  | 275YA1 | 275K1-READY | 275_K_1 | Hoods Network Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR07 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB1 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB1 | 55 | 56 | T11
225 | DI-NR | 8 | C6L2M08_DI |  | 275YL31 | 275K1-TRIP | 275_K_1 | Hoods Network Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB04 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 1 | 2 | T11
226 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL32 | 275K1-EMG_LCS | 275_K_1 | Hoods Network Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 3 | 4 | T11
227 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL12A | 275P2A-RUN | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 5 | 6 | T11
228 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL22A | 275P2A-LR | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 7 | 8 | T11
229 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YA2A | 275P2A-READY | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 9 | 10 | T11
230 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL32A | 275P2A-TRIP | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 11 | 12 | T11
231 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL42A | 275P2A-EMG_LCS | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 13 | 14 | T11
232 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL12B | 275P2B-RUN | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 15 | 16 | T11
233 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL22B | 275P2B-LR | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 17 | 18 | T11
234 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YA2B | 275P2B-READY | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 19 | 20 | T11
235 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL32B | 275P2B-TRIP | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 21 | 22 | T11
236 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 275YL42B | 275P2B-EMG_LCS | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 23 | 24 | T11
237 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL12A | 276P2A-RUN | 276_P_2A | HCl Export Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 25 | 26 | T11
238 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL22A | 276P2A-LR | 276_P_2A | HCl Export Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 27 | 28 | T11
239 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YA2A | 276P2A-READY | 276_P_2A | HCl Export Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 29 | 30 | T11
240 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL32A | 276P2A-TRIP | 276_P_2A | HCl Export Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 31 | 32 | T11
241 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL42A | 276P2A-EMG_LCS | 276_P_2A | HCl Export Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 33 | 34 | T11
242 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL12B | 276P2B-RUN | 276_P_2B | HCl Export Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 35 | 36 | T11
243 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL22B | 276P2B-LR | 276_P_2B | HCl Export Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 37 | 38 | T11
244 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YA2B | 276P2B-READY | 276_P_2B | HCl Export Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 39 | 40 | T11
245 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL32B | 276P2B-TRIP | 276_P_2B | HCl Export Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 41 | 42 | T11
246 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL42B | 276P2B-EMG_LCS | 276_P_2B | HCl Export Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 43 | 44 | T11
247 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL11 | 276P1-RUN | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 45 | 46 | T11
248 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL21 | 276P1-LR | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 47 | 48 | T11
249 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YA1 | 276P1-READY | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 49 | 50 | T11
250 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL31 | 276P1-TRIP | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump Motor Trip Fbd | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 51 | 52 | T11
251 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL41 | 276P1-EMG_LCS | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 53 | 54 | T11
252 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL11 | 276E1-RUN | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 55 | 56 | T11
253 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL21 | 276E1-LR | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 57 | 58 | T11
254 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YA1 | 276E1-READY | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 59 | 60 | T11
255 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL31 | 276E1-TRIP | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 61 | 62 | T11
256 | DI-NR |  | C6L2M08_DI |  | 276YL41 | 276E1-EMG_LCS | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR08 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB5 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB2 | 63 | 64 | T11
257 | DI-NR | 9 | C6L2M09_DI |  | 276YL15A | 276P5A-RUN | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB6 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 1 | 2 | T11
258 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL25A | 276P5A-LR | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 3 | 4 | T11
259 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YA5A | 276P5A-READY | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 5 | 6 | T11
260 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL35A | 276P5A-TRIP | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 7 | 8 | T11
261 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL45A | 276P5A-EMG_LCS | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 9 | 10 | T11
262 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL15B | 276P5B-RUN | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 11 | 12 | T11
263 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL25B | 276P5B-LR | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 13 | 14 | T11
264 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YA5B | 276P5B-READY | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-14 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-14 (F) | DCB7 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 15 | 16 | T11
265 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL35B | 276P5B-TRIP | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB8 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 17 | 18 | T11
266 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL45B | 276P5B-EMG_LCS | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 19 | 20 | T11
267 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL13A | 276P3A-RUN | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 21 | 22 | T11
268 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL23A | 276P3A-LR | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 23 | 24 | T11
269 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YA3A | 276P3A-READY | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 25 | 26 | T11
270 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL33A | 276P3A-TRIP | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 27 | 28 | T11
271 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL43A | 276P3A-EMG_LCS | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 29 | 30 | T11
272 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL13B | 276P3B-RUN | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 31 | 32 | T11
273 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL23B | 276P3B-LR | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 33 | 34 | T11
274 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YA3B | 276P3B-READY | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 35 | 36 | T11
275 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL33B | 276P3B-TRIP | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 37 | 38 | T11
276 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 276YL43B | 276P3B-EMG_LCS | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 39 | 40 | T11
277 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL16 | 272K6-RUN | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan RUN | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 41 | 42 | T11
278 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL26 | 272K6-LR | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 43 | 44 | T11
279 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YA6 | 272K6-READY | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 45 | 46 | T11
280 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL36 | 272K6-TRIP | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 47 | 48 | T11
281 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL46 | 272K6-EMG_LCS | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 49 | 50 | T11
282 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL17 | 272K7-RUN | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 51 | 52 | T11
283 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL27 | 272K7-LR | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 53 | 54 | T11
284 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YA7 | 272K7-READY | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 55 | 56 | T11
285 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL37 | 272K7-TRIP | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 57 | 58 | T11
286 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL47 | 272K7-EMG_LCS | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 59 | 60 | T11
287 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL110 | 272Z10-RUN | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 61 | 62 | T11
288 | DI-NR |  | C6L2M09_DI |  | 272YL210 | 272Z10-LR | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR09 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB9 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (F) | MCC-DI TB3 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( F) | FTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB3 | 63 | 64 | T11
289 | DI-NR | 10 | C6L2M10_DI |  | 272YA10 | 272Z10-READY | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB10 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 1 | 2 | T11
290 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL310 | 272Z10-TRIP | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 3 | 4 | T11
291 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL410 | 272Z10-EMG_LCS | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 5 | 6 | T11
292 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL17 | 272Z7-RUN | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 7 | 8 | T11
293 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL27 | 272Z7-LR | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 9 | 10 | T11
294 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA7 | 272Z7-READY | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 11 | 12 | T11
295 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL37 | 272Z7-TRIP | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 13 | 14 | T11
296 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL47 | 272Z7-EMG_LCS | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 15 | 16 | T11
297 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL15 | 272SR5-RUN | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 17 | 18 | T11
298 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL25 | 272SR5-LR | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 19 | 20 | T11
299 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA5 | 272SR5-READY | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 21 | 22 | T11
300 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL35 | 272SR5-TRIP | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 23 | 24 | T11
301 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL45 | 272SR5-EMG_LCS | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 25 | 26 | T11
302 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL12 | 272N2-RUN | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 27 | 28 | T11
303 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL22 | 272N2-LR | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 29 | 30 | T11
304 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA2 | 272N2-READY | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 31 | 32 | T11
305 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL32 | 272N2-TRIP | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 33 | 34 | T11
306 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL42 | 272N2-EMG_LCS | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 35 | 36 | T11
307 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL11 | 272EL1-RUN | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 37 | 38 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 37 | 38 | T11
308 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL21 | 272EL1-LR | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 39 | 40 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 39 | 40 | T11
309 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA1 | 272EL1-READY | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 41 | 42 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 41 | 42 | T11
310 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL31 | 272EL1-TRIP | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 43 | 44 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 43 | 44 | T11
311 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL41 | 272EL1-EMG_LCS | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 45 | 46 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 45 | 46 | T11
312 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL18 | 272Z8-RUN | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 47 | 48 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 47 | 48 | T11
313 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL28 | 272Z8-LR | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 49 | 50 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 49 | 50 | T11
314 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA8 | 272Z8-READY | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 51 | 52 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 51 | 52 | T11
315 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL38 | 272Z8-TRIP | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 53 | 54 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 53 | 54 | T11
316 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL48 | 272Z8-EMG_LCS | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 55 | 56 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 55 | 56 | T11
317 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL18 | 272K8-RUN | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 57 | 58 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 57 | 58 | T11
318 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL28 | 272K8-LR | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 59 | 60 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 59 | 60 | T11
319 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YA8 | 272K8-READY | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 61 | 62 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 61 | 62 | T11
320 | DI-NR |  | C6L2M10_DI |  | 272YL38 | 272K8-TRIP | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR10 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB11 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB4 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB1 | 63 | 64 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB4 | 63 | 64 | T11
321 | DI-NR | 11 | C6L2M11_DI |  | 272YL48 | 272K8-EMG_LCS | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB12 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 1 | 2 | T11
322 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272YL118 | 272K18-RUN | 272_K_18 | Cooling Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 3 | 4 | T11
323 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272YL218 | 272K18-LR | 272_K_18 | Cooling Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 5 | 6 | T11
324 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272YA18 | 272K18-READY | 272_K_18 | Cooling Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 7 | 8 | T11
325 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272YL318 | 272K18-TRIP | 272_K_18 | Cooling Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 9 | 10 | T11
326 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272YL318 | 272K18-EMG_LCS | 272_K_18 | Cooling Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 11 | 12 | T11
327 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 13 | 14 | T11
328 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 15 | 16 | T11
329 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 17 | 18 | T11
330 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 19 | 20 | T11
331 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 21 | 22 | T11
332 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272K1B | SPARE | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 23 | 24 | T11
333 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272K1B | SPARE | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 25 | 26 | T11
334 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272K1B | 272K1B-READY | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 27 | 28 | T11
335 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272K1B | 271K1B-TRIP | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 29 | 30 | T11
336 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 272K1B | 271K1B-EMG_LCS | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 31 | 32 | T11
337 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 276_ATP_1 | 276_ATP_1 | 276_ATP_1 | ACID TRANSFOR PUMP-1 RUN | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 33 | 34 | T11 | NEWLY ADD ON 20.6;24
338 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | 276_ATP_2 | 276_ATP_2 | 276_ATP_2 | ACID TRANSFOR PUMP-2 RUN | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP -14 ( R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP -14 ( R) | DCB13 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DI TB5 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | RTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP -14 ( R) | MCC-DI TB5 | 35 | 36 | T11 | NEWLY ADD ON 20.6;24
339 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-11-FAN-ALM | SOP-IRP-11-FAN-ALM | SOP_IRP_11_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 19 | TB2 | 5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 1 | 2 | T27
340 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-11-PSU01P-ALM | SOP-IRP-11-PSU01P-ALM | SOP_IRP_11_PSU01P_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 20 | TB2 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 3 | 4 | T27
341 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-11-PSU01S-ALM | SOP-IRP-11-PSU01S-ALM | SOP_IRP_11_PSU01S_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 2 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 21 | TB2 | 9 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 5 | 6 | T27
342 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-11-TS-ALM | SOP-IRP-11-TS-ALM | SOP_IRP_11_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 22 | TB2 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 7 | 8 | T27
343 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-12-FAN-ALM | SOP-IRP-12-FAN-ALM | SOP_IRP_12_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 23 | TB2 | 13 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 9 | 10 | T27
344 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-12-TS-ALM | SOP-IRP-12-TS-ALM | SOP_IRP_12_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 24 | TB2 | 15 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 11 | 12 | T27
345 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-13-FAN-ALM | SOP-IRP-13-FAN-ALM | SOP_IRP_13_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 25 | TB2 | 17 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 13 | 14 | T27
346 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-13-TS-ALM | SOP-IRP-13-TS-ALM | SOP_IRP_13_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 26 | TB2 | 19 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 15 | 16 | T27
347 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-14-FAN-ALM | SOP-IRP-14-FAN-ALM | SOP_IRP_14_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 27 | TB2 | 21 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 17 | 18 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 17 | 18 | T27
348 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-14-PSU01P-ALM | SOP-IRP-14-PSU01P-ALM | SOP_IRP_14_PSU01P_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 1 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 28 | TB2 | 23 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 19 | 20 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 19 | 20 | T27
349 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-14-PSU01S-ALM | SOP-IRP-14-PSU01S-ALM | SOP_IRP_14_PSU01S_ALM | RELAY CABINET POWER SUPPLY 2 FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 29 | TB2 | 25 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 21 | 22 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 21 | 22 | T27
350 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-14-TS-ALM | SOP-IRP-14-TS-ALM | SOP_IRP_14_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 30 | TB2 | 27 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 23 | 24 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 23 | 24 | T27
351 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-15-FAN-ALM | SOP-IRP-15-FAN-ALM | SOP_IRP_15_FAN_ALM | RELAY CABINET FAN FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 31 | TB2 | 29 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 25 | 26 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 25 | 26 | T27
352 | DI-NR |  | C6L2M11_DI |  | SOP-IRP-15-TS-ALM | SOP-IRP-15-TS-ALM | SOP_IRP_15_TS_ALM | RELAY CABINET TEMP FAIL ALARM | PANAL-ALA |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-NR11 | 32 | TB2 | 31 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POT FREE | - | - | - | - | MC-18 (R) | MCC-ALM-TB1 | 27 | 28 | - | - | - | - | IRP -14 ( F) | MCC-ALM-TB1 | 27 | 28 | T27
353 | DI-R | 12 | C6L2M12_DI | 272-7107-10-004 | spare | spare | spare | spare | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
354 | DI-R |  | C6L2M12_DI | 272-7107-10-004 | spare | spare | spare | spare | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
355 | DI-R |  | C6L2M12_DI | 272-7107-10-004 | spare | spare | spare | spare | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
356 | DI-R |  | C6L2M12_DI | 272-7107-10-004 | spare | spare | spare | spare | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
357 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272ZSH23 | 272ZSH23 | 272_W_1 | Product to SOP Storage or SOP Handling Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
358 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272ZSL23 | 272ZSL23 | 272_W_1 | Product to SOP Storage or SOP Handling Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.011 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
359 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH01B | 275ZSH01B | 275_XV_01B | Process Water to 275C2 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
360 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL01B | 275ZSL01B | 275_XV_01B | Process Water to 275C2 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
361 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH04 | 275ZSH04 | 275_XV_04 | NaOH to 275C2 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
362 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL04 | 275ZSL04 | 275_XV_04 | NaOH to 275C2 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
363 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH01A | 275ZSH01A | 275_XV_01A | Effluent to Battery Limit Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
364 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL01A | 275ZSL01A | 275_XV_01A | Effluent to Battery Limit Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB11 | 1 | 2 | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
365 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH21A | 275ZSH21A | 275_XV_21A | Effluent to Battery Limit Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB12 | 1 | 3 | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
366 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL21A | 275ZSL21A | 275_XV_21A | Effluent to Battery Limit Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
367 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH21B | 275ZSH21B | 275_XV_21B | Process Water to 275C1 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
368 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL21B | 275ZSL21B | 275_XV_21B | Process Water to 275C1 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
369 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH24 | 275ZSH24 | 275_XV_24 | NaOH to 275C1 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
370 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL24 | 275ZSL24 | 275_XV_24 | NaOH to 275C1 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
371 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSH27 | 275ZSH27 | 275_XV_27 | Scrubbing Liquor to 276C1 Valve Open Fbd | PROCESS | 0=Not Open , 1=Open | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
372 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 275ZSL27 | 275ZSL27 | 275_XV_27 | Scrubbing Liquor to 276C1 Valve Close Fbd | PROCESS | 0=Not Closed , 1=Closed | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.002 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
373 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272_SAL_27 | 272SAL27 | 272_SAL_27 | LOW ROTATION SPEED AT 272N1 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
374 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | ZAH 272.06 | ZAH 27206 | 272_ZAH_06 | ISPECTION DOOR OPEN AT 272 ML1 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 272.002 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
375 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 271_HA_N1 | 271_HA_N1 | 271_HA_N1 | Safety Rope Activated | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) |  | LOOP | LOOP | SOP-MC-17 (R) | JBD 275.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10
376 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 271_LAH_41 | 271_LAH_41 | 271_LAH_41 | High Level At 271F1 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-17 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | PROCESS DI | SOP-MC-17 (F) | DCB13 | 1 | 3 | SOP-MC-17(R) | JBD 275.002 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T10 | NEW ADD ON 3/7/2024
377 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL11 | 272K1A-RUN | 272_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB02 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 1 | 2 | T12
378 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL21 | 272K1A-LR | 272_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 3 | 4 | T12
379 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YA1 | 272K1A-READY | 272_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 5 | 6 | T12
380 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL31 | 271K1A-TRIP | 271_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 7 | 8 | T12
381 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL41 | 271K1A-EMG_LCS | 271_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 9 | 10 | T12
382 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL12 | 272K2-RUN | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 11 | 12 | T12
383 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YL22 | 272K2-LR | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 13 | 14 | T12
384 | DI-R |  | C6L2M12_DI |  | 272YA2 | 272K2-READY | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R12 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB03 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB1 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB1 | 15 | 16 | T12
385 | DI-R | 13 | C6L2M13_DI |  | 272YL32 | 272K2-TRIP | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB4 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 1 | 2 | T12
386 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL42 | 272K2-EMG_LCS | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 3 | 4 | T12
387 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL11 | 272Z1-RUN | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 5 | 6 | T12
388 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL21 | 272Z1-LR | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 7 | 8 | T12
389 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YA1 | 272Z1-READY | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 9 | 10 | T12
390 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL31 | 272Z1-TRIP | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 11 | 12 | T12
391 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL41 | 272Z1-EMG_LCS | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 13 | 14 | T12
392 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL16 | 272Z6-RUN | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 15 | 16 | T12
393 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL26 | 272Z6-LR | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 17 | 18 | T12
394 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YA6 | 272Z6-READY | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 19 | 20 | T12
395 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL36 | 272Z6-TRIP | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 21 | 22 | T12
396 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL46 | 272Z6-EMG_LCS | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 23 | 24 | T12
397 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL11 | 272CL1-RUN | 272_CL_1 | CACO3 Feeder RUNNING | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 25 | 26 | T12
398 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL21 | 272CL1-LR | 272_CL_1 | CACO3 Feeder SELETCOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 27 | 28 | T12
399 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YA1 | 272CL1-READY | 272_CL_1 | CACO3 Feeder READY/ FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 29 | 30 | T12
400 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL31 | 272CL1-TRIP | 272_CL_1 | CACO3 Feeder Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 31 | 32 | T12
401 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL41 | 272CL1-EMG_LCS | 272_CL_1 | CACO3 Feeder EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 33 | 34 | T12
402 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272SI1 | 272CL1-SI | 272_CL_1 | CACO3 Feeder Speed indicator | MCC | 0 ÷ 100% | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 35 | 36 | T12
403 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL11 | 272SR1-RUN | 272_SR_1 | Product Sieve Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 37 | 38 | T12
404 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL21 | 272SR1-LR | 272_SR_1 | Product Sieve SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 39 | 40 | T12
405 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YA1 | 272SR1-READY | 272_SR_1 | Product Sieve READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 41 | 42 | T12
406 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL31 | 271SR1-TRIP | 271_SR_1 | Product Sieve Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 43 | 44 | T12
407 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL41 | 271SR1-EMG_LCS | 271_SR_1 | Product Sieve EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 45 | 46 | T12
408 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL11A | 272ML1A-RUN | 272_ML_1A | Oversize K2SO4 Mill Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 47 | 48 | T12
409 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL21A | 272ML1A-LR | 272_ML_1A | Oversize K2SO4 Mill SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 49 | 50 | T12
410 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YA1A | 272ML1A-READY | 272_ML_1A | Oversize K2SO4 Mill READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 51 | 52 | T12
411 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL31A | 272ML1A-TRIP | 272_ML_1A | Oversize K2SO4 Mill Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 53 | 54 | T12
412 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272YL41A | 272ML1A-EMG_LCS | 272_ML_1A | Oversize K2SO4 Mill EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 55 | 56 | T12
413 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | LOCAL /REMOTE | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 57 | 58 | T12
414 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | READY TO START | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 59 | 60 | T12
415 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | TRIP | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 61 | 62 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
416 | DI-R |  | C6L2M13_DI |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | FWD RUN | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R13 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB5 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB2 | 63 | 64 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
417 | DI-R | 14 | C6L2M14_DI |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | FWD RUN | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB6 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 1 | 2 | T12
418 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | REVRUN | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 3 | 4 | T12
419 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL41B | 272ML1B-EMG_LCS | 272_ML_1B | Oversize K2SO4 Mill EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 5 | 6 | T12
420 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL12 | 272CL2-RUN | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 7 | 8 | T12
421 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL22 | 272CL2-LR | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 9 | 10 | T12
422 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YA2 | 272CL2-READY | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 11 | 12 | T12
423 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL32 | 272CL2-TRIP | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor Motor trip feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 13 | 14 | T12
424 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL42 | 272CL2-EMG_LCS | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 15 | 16 | T12
425 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL13 | 272Z3-RUN | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 17 | 18 | T12
426 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL23 | 272Z3-LR | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 19 | 20 | T12
427 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YA3 | 272Z3-READY | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 READY | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 21 | 22 | T12
428 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL33 | 272Z3-TRIP | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 Motor Trip feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 23 | 24 | T12
429 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL43 | 272Z3-EMG_LCS | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 25 | 26 | T12
430 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL12 | 272Z2-RUN | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 27 | 28 | T12
431 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL22 | 272Z2-LR | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 29 | 30 | T12
432 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YA2 | 272Z2-READY | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 READY | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 31 | 32 | T12
433 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL32 | 272Z2-TRIP | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 Motor Trip feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 33 | 34 | T12
434 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272YL42 | 272Z2-EMG_LCS | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 35 | 36 | T12
435 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL11A | 275P1A-RUN | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 37 | 38 | T12
436 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL21A | 275P1A-LR | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 39 | 40 | T12
437 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YA1A | 275P1A-READY | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 41 | 42 | T12
438 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL31A | 275P1A-TRIP | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 43 | 44 | T12
439 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL41A | 275P1A-EMG_LCS | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 45 | 46 | T12
440 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL11B | 275P1B-RUN | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump Running | MCC | 0=Not Running , 1=Running | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 47 | 48 | T12
441 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL21B | 275P1B-LR | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump SELECTOR IN DCS POSITION | MCC | 0=LOCAL , 1=DCS | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 49 | 50 | T12
442 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YA1B | 275P1B-READY | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump READY/FAULT | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 51 | 52 | T12
443 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL31B | 275P1B-TRIP | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump Motor Trip Feedback | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 53 | 54 | T12
444 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 275YL41B | 275P1B-EMG_LCS | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump EMERGENCY PUSH BUTTON ON Field LCS | MCC | 0=Not ready , 1=Ready | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 55 | 56 | T12
445 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | REV RUN | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 57 | 58 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
446 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | LOCAL /REMOTE | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 59 | 60 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
447 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | READY TO START | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 61 | 62 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
448 | DI-R |  | C6L2M14_DI |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | TRIP | MCC |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DI-R14 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (F) | FR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | SOP-IRP-15 (F) | DCB7 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | MCC-DIR TB3 | 63 | 64 | SOP-IRP -15 ( F) | FTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP -15 ( F) | MCC-DIR TB3 | 63 | 64 | T12 | NEWLY ADDON 15-6-2024
449 | DO-R | 15 | C6L2M15_DO |  | 272LSH17 | 272LSH17_LMP | 272LSH17_LMP | SIEVED PROD HPR HI | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | DCB6 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
450 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 276LT250 | 276LT250_L | 276LT250_LMP | H2SO4 STRG TANK HI | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
451 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 276LT251 | 276LT251_L | 276LT251_LMP | H2SO4 STRG TANK HI | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
452 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272K5M | 272K5M-TRIP | 272K5M_LMP | K2SO4 BLWR TRIP | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
453 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 276P3AM | 276P3AM-TRIP | 276P3AM_LMP | H2SO4 PMP-A TRIP | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
454 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 276P3BM | 276P3BM-TRIP | 276P3BM_LMP | H2SO4 PMP-B TRIP | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
455 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 274LSL68 | 274LSL68 | 274LSL68_LMP | EMERG WTR TANK LO | HWC-DO |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 24 VDC | SOP-MC-18 (F) | DCB07 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | C6-HWC-DO | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T20
456 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | (0=Closed - 1=No closed) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | ACB2 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
457 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | (0=No Open - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
458 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | (0=Closed - 1=No closed) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T16
459 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | spare | spare | spare | spare | PROCESS | (0=No Open - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T16
460 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XYZ3 | 272XYZ3 | 272_XV_Z3 | Air to 272Z3 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
461 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XYZ2 | 272XYZ2 | 272_XV_Z2 | Air to 272Z2 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
462 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XY23A | 272XY23A | 272_W_1 | Product to SOP Storage or SOP Handling | PROCESS | (0=Closed - 1=No closed) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
463 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XY23B | 272XY23B | 272_W_1 | Product to SOP Storage or SOP Handling | PROCESS | (0=No Open - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 15 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
464 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272.XY.65 | 272XY65 | 272.XV.65 | Command Solenoid Valve for 272SR8 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 17 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
465 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272.XY.32 | 272XY32 | 272.XV.32 | Command Solenoid Valve for 272SR7 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.001 | 19 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
466 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XYZ8 | 272XYZ8 | 272_XV_Z8 | Instrument Air to 272Z8 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
467 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XY38 | 272XY38 | 272_XV_38 | Instrument Air TO 272SR4 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
468 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XY56A | 272XY56A | 272_XV_56A | Instrument Air to 272SR6A | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
469 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272XY56B | 272XY56B | 272_XV_56B | Instrument Air to 272SR6B | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
470 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY01B | 275XY01B | 275_XV_01B | Process Water to 275C2 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | ACB4 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
471 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY04 | 275XY04 | 275_XV_04 | NaOH to 275C2 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
472 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY01A | 275XY01A | 275_XV_01A | Effluent to Battery Limit | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
473 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY21A | 275XY21A | 275_XV_21A | Effluent to Battery Limit | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
474 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY21B | 275XY21B | 275_XV_21B | Process Water to 275C1 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
475 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY24 | 275XY24 | 275_XV_24 | NaOH to 275C1 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
476 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 275XY27 | 275XY27 | 275_XV_27 | Scrubbing Liquor to 276C1 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 275.001 | 13 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
477 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 276XY255 | 276XY255 | 276_XV_255 | Sulphuric Acid to 276TK2 | PROCESS | (0=Closed - 1=Open) | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR29 | `` | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 276.001 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
478 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272.XY.72 | 272XY72 | 272.XV.72 | Command Solenoid Valve for 272SR9 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | - | LOOP | LOOP | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
479 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | 272.XY.76 | 272XY76 | 272.XV.76 | Command Solenoid Valve for 272SR10 | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | ACB3 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | JBS 272.011 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
480 | DO-R |  | C6L2M15_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | PROCESS |  | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R1 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-MC-18 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 110 V AC | SOP-MC-18 (R) | ACB5 | 1 | 3 | SOP-MC-18 (R) | JBS 276.001 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T18
481 | DO-R | 16 | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272K1-STR | 272_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR01 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 1 | 2 | T22
482 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272K1-STP | 272_K_1A | Sop Pneumatic Transport Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR02 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 3 | 4 | T22
483 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272K2-STR | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR03 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 5 | 6 | T22
484 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272K2-STP | 272_K_2 | Sop Dedusting Filter STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR04 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 7 | 8 | T22
485 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272Z1-STR | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR05 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 9 | 10 | T22
486 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272Z1-STP | 272_Z_1 | Sop Feeding Valve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR06 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 11 | 12 | T22
487 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC6 | 272Z6-STR | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR07 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 13 | 14 | T22
488 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC6 | 272Z6-STP | 272_Z_6 | Sop De-Dusting Filter Rotary Valve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR08 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 15 | 16 | T22
489 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272CL1-STR | 272_CL_1 | CACO3 Feeder START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR09 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 17 | 18 | T22
490 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272CL1-STP | 272_CL_1 | CACO3 Feeder STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR10 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 19 | 20 | T22
491 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272SR1-STR | 272_SR_1 | Product Sieve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 21 | 22 | T22
492 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272SR1-STP | 272_SR_1 | Product Sieve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR12 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 23 | 24 | T22
493 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1A | 272ML1A-STR | 272_ML_1 | Oversize K2SO4 Mill START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 25 | 26 | T22
494 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1A | 272ML1A-STP | 272_ML_1 | Oversize K2SO4 Mill STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 27 | 28 | T22
495 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1B | 272ML1B-STR |  | Oversize K2SO4 Mill START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 29 | 30 | T22
496 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1B | 272ML1B-STP |  | Oversize K2SO4 Mill STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR16 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 31 | 32 | T22
497 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272CL2-STR | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR17 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 33 | 34 | T22
498 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272CL2-STP | 272_CL_2 | Mixing Screw Conveyor STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR18 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 35 | 36 | T22
499 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC3 | 272Z3-STR | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 37 | 38 | T22
500 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC3 | 272Z3-STP | 272_Z_3 | Rotary Feeder For K2SO4 STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR20 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 39 | 40 | T22
501 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272Z2-STR | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR21 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 41 | 42 | T22
502 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC2 | 272Z2-STP | 272_Z_2 | Rotary Feeder For Milled K2SO4 STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR22 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 43 | 44 | T22
503 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC5 | 272K5-STR | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR23 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 45 | 46 | T22
504 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC5 | 272K5-STP | 272_K_5 | Final Product Pneumatic Transport Blower STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR24 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 47 | 48 | T22
505 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC3 | 272K3-STR | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 49 | 50 | T22
506 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC3 | 272K3-STP | 272_K_3 | Final Product Pneumatic Transport Blower STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR26 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 51 | 52 | T22
507 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272N1-STR | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR27 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 53 | 54 | T22
508 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272HC1 | 272N1-STP | 272_N_1 | SOP Weighing Conveyor STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR28 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 55 | 56 | T22
509 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272K1B | 272K1B-STR | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR29 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 57 | 58 | T22
510 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 272K1B | 272K1B-STP | 272_K_1B | Sop Pneumatic Transport Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR30 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 59 | 60 | T22
511 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 276_ATP_1 | 276_ATP_1 | 276_ATP_1 | ACID TRANSFOR PUMP-1 START/STOP CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR31 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 61 | 62 | T22 | NEWLY ADD ON 20.6;24
512 | DO-R |  | C6L2M16_DO |  | 276_ATP_2 | 276_ATP_2 | 276_ATP_2 | ACID TRANSFOR PUMP-2 START/STOP CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R2 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR32 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB1 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB 1 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB1 | 63 | 64 | T22 | NEWLY ADD ON 20.6;24
513 | DO-R | 17 | C6L2M17_DO |  | 272HC15 | 272K15-STR | 272_K_15 | Cooling Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR33 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 1 | 2 | T22
514 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272HC15 | 272K15-STP | 272_K_15 | Cooling Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR34 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 3 | 4 | T22
515 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272HC13 | 272K13-STR | 272_K_13 | Cooling Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR35 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 5 | 6 | T22
516 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272HC13 | 272K13-STP | 272_K_13 | Cooling Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR36 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 7 | 8 | T22
517 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1 | 275K1-STR | 275_K_1 | Hoods Network Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR37 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 9 | 10 | T22
518 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1 | 275K1-STP | 275_K_1 | Hoods Network Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR38 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 11 | 12 | T22
519 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC2A | 275P2A-STR | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR39 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 13 | 14 | T22
520 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC2A | 275P2A-STP | 275_P_2A | Hoods Network Scrubber Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR40 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 15 | 16 | T22
521 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC2B | 275P2B-STR | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR41 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 17 | 18 | T22
522 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC2B | 275P2B-STP | 275_P_2B | Hoods Network Scrubber Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR42 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 19 | 20 | T22
523 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1A | 275P1A-STR | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR43 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 21 | 22 | T22
524 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1A | 275P1A-STP | 275_P_1A | Exhaust Gas Scrubber Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR44 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 23 | 24 | T22
525 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1B | 275P1B-STR | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR45 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 25 | 26 | T22
526 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 275HC1B | 275P1B-STP | 275_P_1B | Exhaust Gas Scrubber Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR46 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 27 | 28 | T22
527 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC2A | 276P2A-STR | 276_P_2A | HCl Export Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 29 | 30 | T22
528 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC2A | 276P2A-STP | 276_P_2A | HCl Export Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR48 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 31 | 32 | T22
529 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC2B | 276P2B-STR | 276_P_2B | HCl Export Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR49 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 33 | 34 | T22
530 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC2B | 276P2B-STP | 276_P_2B | HCl Export Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR50 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 35 | 36 | T22
531 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC1 | 276P1-STR | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR51 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 37 | 38 | T22
532 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC1 | 276P1-STP | 276_P_1 | Mixed Acid Export Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR52 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 39 | 40 | T22
533 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC1 | 276E1-STR | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR53 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 41 | 42 | T22
534 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC1 | 276E1-STP | 276_E_1 | Scrubbing Solution Electrical Heater STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR54 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 43 | 44 | T22
535 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC5A | 276P5A-STR | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR55 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 45 | 46 | T22
536 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC5A | 276P5A-STP | 276_P_5A | Scrubber Liquor Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR56 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 47 | 48 | T22
537 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC5B | 276P5B-STR | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR57 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 49 | 50 | T22
538 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC5B | 276P5B-STP | 276_P_5B | Scrubber Liquor Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR58 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 51 | 52 | T22
539 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC3A | 276P3A-STR | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR59 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 53 | 54 | T22
540 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 276HC3A | 276P3A-STP | 276_P_3A | Sulphuric Acid Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR60 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 55 | 56 | T22
541 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | FWD_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR61 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 57 | 58 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
542 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | REV_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR62 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 59 | 60 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
543 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | 272_W1_5 | 272_W1_5 | 272_W1_5 | STOP_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR63 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 61 | 62 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
544 | DO-R |  | C6L2M17_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R3 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR64 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB2 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB2 | 63 | 64 | T22
545 | DO-R | 18 | C6L2M18_DO |  | 276HC3B | 276P3B-STR | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 1 | TB1 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR65 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 1 | 2 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 1 | 2 | T22
546 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 276HC3B | 276P3B-STP | 276_P_3B | Sulphuric Acid Pump STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 2 | TB1 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR66 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 3 | 4 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 3 | 4 | T22
547 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC6 | 272K6-STR | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 3 | TB1 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR67 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 5 | 6 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 5 | 6 | T22
548 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC6 | 272K6-STP | 272_K_6 | SOP To Storage Pneumatic Transport Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 4 | TB1 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR68 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 7 | 8 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 7 | 8 | T22
549 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC7 | 272K7-STR | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 5 | TB1 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR69 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 9 | 10 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 9 | 10 | T22
550 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC7 | 272K7-STP | 272_K_7 | SOP Handling Dedusting Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 6 | TB1 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR70 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 11 | 12 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 11 | 12 | T22
551 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC10 | 272Z10-STR | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 7 | TB1 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR71 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 13 | 14 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 13 | 14 | T22
552 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC10 | 272Z10-STP | 272_Z_10 | SOP Handling Dedusting Filter Rotary Valve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 8 | TB1 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR72 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 15 | 16 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 15 | 16 | T22
553 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC7 | 272Z7-STR | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 9 | TB1 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR73 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 17 | 18 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 17 | 18 | T22
554 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC7 | 272Z7-STP | 272_Z_7 | SOP To Storage Rotary Valve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 10 | TB1 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR74 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 19 | 20 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 19 | 20 | T22
555 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC5 | 272SR5-STR | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 11 | TB1 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR75 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 21 | 22 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 21 | 22 | T22
556 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC5 | 272SR5-STP | 272_SR_5 | Bulk SOP Sieve STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 12 | TB1 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR76 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 23 | 24 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 23 | 24 | T22
557 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC2 | 272N2-STR | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 13 | TB1 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR77 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 25 | 26 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 25 | 26 | T22
558 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC2 | 272N2-STP | 272_N_2 | Bulk SOP Belt Conveyor STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 14 | TB1 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR78 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 27 | 28 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 27 | 28 | T22
559 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC1 | 272EL1-STR | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 15 | TB1 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR79 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 29 | 30 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 29 | 30 | T22
560 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC1 | 272EL1-STP | 272_EL_1 | Bulk SOP Elevator STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 16 | TB1 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR80 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 31 | 32 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 31 | 32 | T22
561 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC8 | 272Z8-STR | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 17 | TB2 | 1 | 2 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR81 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 33 | 34 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 33 | 34 | T22
562 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC8 | 272Z8-STP | 272_Z_8 | Rotary Feeder For SOP To Bagging Area STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 18 | TB2 | 3 | 4 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR82 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 35 | 36 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 35 | 36 | T22
563 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC8 | 272K8-STR | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 19 | TB2 | 5 | 6 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR83 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 37 | 38 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 37 | 38 | T22
564 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC8 | 272K8-STP | 272_K_8 | SOP To Bagging Pneumatic Transport Blower STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 20 | TB2 | 7 | 8 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR84 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 39 | 40 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 39 | 40 | T22
565 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC18 | 272K18-STR | 272_K_18 | Cooling Fan START CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 21 | TB2 | 9 | 10 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR85 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 41 | 42 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 41 | 42 | T22
566 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272HC18 | 272K18-STP | 272_K_18 | Cooling Fan STOP CMD | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 22 | TB2 | 11 | 12 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR86 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 43 | 44 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 43 | 44 | T22
567 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 23 | TB2 | 13 | 14 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR87 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 45 | 46 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 45 | 46 | T22
568 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | 0=Stop , 1=Start | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 24 | TB2 | 15 | 16 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR88 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 47 | 48 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 47 | 48 | T22
569 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272XV68 | 272_XV68-FWD | 272_XV_68 |  | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 25 | TB2 | 17 | 18 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR89 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 49 | 50 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 49 | 50 | T22
570 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272XV68 | 272_XV68-REV | 272_XV_68 |  | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 26 | TB2 | 19 | 20 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR90 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 51 | 52 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 51 | 52 | T22
571 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272XV69 | 272_XV69-FWD | 272_XV_69 |  | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 27 | TB2 | 21 | 22 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR91 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 53 | 54 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 53 | 54 | T22
572 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272XV69 | 272_XV69-REV | 272_XV_69 |  | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 28 | TB2 | 23 | 24 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR92 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 55 | 56 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 55 | 56 | T22
573 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | FWD_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 29 | TB2 | 25 | 26 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR93 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 57 | 58 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 57 | 58 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
574 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | REV_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 30 | TB2 | 27 | 28 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR94 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 59 | 60 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 59 | 60 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
575 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | 272_W1_7 | 272_W1_7 | 272_W1_7 | STOP_CMD | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 31 | TB2 | 29 | 30 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR95 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 61 | 62 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 61 | 62 | T22 | NEWLY ADDON 15-6-2024
576 | DO-R |  | C6L2M18_DO |  | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | MCC | SPARE | SOP | SOP-SC-06 (R) | C06 | LINK-2 | DO-R4 | 32 | TB2 | 31 | 32 | RELAY | SOP-IRP-15 (R) | RR96 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | POT FREE | NA | NA | NA | NA | SOP-MC-18 (R) | MCC-DOR TB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | RTB3 | 63 | 64 | SOP-IRP-15 ( R) | MCC-DOR TB3 | 63 | 64 | T22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-